ЗАТВЕРДЖУЮ:  	ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор                                                                                       Начальник ________________

ТОВ “____________”                         	дільниці ПрАТ “Рівнеобленерго”

_____________  ПІБ           	_____________  ПІБ

“____” __________ 202__ р.                                                         “_____” __________ 202__ р.

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок включення в роботу автономної електростанції

ТОВ “____________”

20___

- ЗМІСТ

- 1.	Загальні положення									3

- 2. Обов’язки споживача									4

- 3. Обов’язки електропередавальної організації (ЧД)						5

- 4. Порядок включення ЕС в роботу								5

- 5. Порядок відключення ЕС									6

- 6. Порядок обслуговування автоматичних електростанцій					6

- 7. Ліквідація технологічних  порушень							7

- ДОДАТОК №1. Електрична схема приєднання автономної

- електростанції до мережі електропередавальної організації					8

- ДОДАТОК №2. Наказ про призначення особи відповідальної за технічний	стан і

- експлуатацію автономної електростанції						             9

- ДОДАТОК №3. Список осіб споживачів, які мають право оперативних

- переговорів з оперативним персоналом електропередавальної організації та право

- оперативних переговорів і перемикань							10

- ДОДАТОК №4. Список оперативного персоналу ОДГ, який має право оперативних

- переговорів та перемикань з зазначенням номерів телефонів диспетчерського

- зв’язку електропередавальної організації.							11

- ДОДАТОК №5. Перелік необхідної документації						12

- ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Інструкція про порядок включення в роботу і зупинку автономної електростанції        ТОВ “____________” розроблена на підставі вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС), Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС).

1.1. Приєднання автономних електростанцій замовників з будівництва нових або реконструйованих енергетичних об’єктів здійснюється на підставі проектно-технічної документації, розробленої у відповідності до технічних умов енергопостачальної організації у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 № 1243.

1.2. Приєднання автономної електростанції існуючого споживача до власних внутрішніх електричних мереж, з метою забезпечення надійності електропостачання струмоприймачів без зміни схеми зовнішнього електропостачання, проводиться без оформлення технічних умов на приєднання автономної електростанції, з обов’язковим розробленням проектно-технічної документації згідно технічного завдання споживача.

1.3. Включення автономної електростанції дозволяється лише після проведення її технічного огляду з оформленням відповідного акта та висновку щодо готовності автономної електростанції до роботи.

1.4. Технічний огляд автономної електростанції проводять:

- представники органу Держенергонагляду — у споживачів, які мають струмоприймачі першої категорії та її особливої групи з надійності електропостачання або експлуатують мережі напругою понад 1000 В;

- представники електропередавальної організації — у споживачів, що експлуатують електроустановки напругою до 1000 В з струмоприймачами II та III категорії з надійності електропостачання.

1.5. Автономні електростанції допускаються до експлуатації тільки у разі якщо їх конструктивне виконання та клас ізоляції апаратів, приладів та іншого обладнання, а також проводів та кабелів відповідають параметрам мережі або електроустановок споживачів, умовам навколишнього середовища та вимогам Правил улаштування електроустановок. Застосовані в автономних електростанціях апарати та інше обладнання повинні відповідати вимогам ГОСТ, ДСТУ та (або) технічним умовам заводу виробника, затвердженим в установленому порядку.

- ОБОВ’ЯЗКИ СПОЖИВАЧА

2.1. Споживач до ввода в роботу автономної електростанції повинен мати погоджену з електропередавальною організацією Інструкцію про порядок включення в роботу автономної електростанції, а також Положення про взаємовідносини з електропередавальною організацією, з обов’язковим розділом — оперативне керування роботою автономної електростанції.

Інструкція про порядок включення в роботу автономної електростанції повинна в повному обсязі містити вимоги п. 7.3.6 ПТЕЕС:

- список осіб споживача, які мають право оперативних переговорів з оперативним персоналом електропередавальної організації та право оперативних перемикань;

- наказ про призначення особи, відповідальної за технічний стан і експлуатацію автономної електростанції;

- номери телефонів диспетчерського зв'язку електропередавальної організації;

- узгоджену електропередавальною організацією електричну схему приєднання автономної електростанції до мережі електропередавальної організації.

2.2. ЕС  повинна мати:

- схему підключення електростанції в електричну мережу споживача, обладнану електромеханічним пристроєм для блокування або двостороннім перекидним рубильником, з метою уникнення подачі зустрічної напруги від електростанції в електричну мережу електропередавальної організації;

- можливість постійного контролю на розподільчому щиті електроустановки, наявності напруги з боку мережі електропередавальної організації шляхом установлення відповідного засобу вимірювальної техніки та контрольної електричної лампи.

2.3. У випадку зникнення напруги з боку електричної мережі електропередавальної організації в автоматичній схемі підключення автономної електростанції мають бути передбачені прилади релейного захисту і автоматики, які забезпечують попереднє відключення комутаційних апаратів електроустановки споживача від електричної мережі електропередавальної організації з наступною подачею напруги на приєднання відповідальних електроприймачів від автономної електростанції.

2.4. Споживачі, які мають автономні електростанції, для їх обслуговування, згідно з вимогами ПБЕЕС, ПТЕЕС, повинні мати спеціально підготовлений персонал з групою електробезпеки не нижче IV. У разі економічної недоцільності створення електротехнічної служби (відділу, групи) у споживача, який має електроустановки II та III категорій з надійності електропостачання на напругу до 1000В, електроустановки споживача передаються за договором на обслуговування спеціалізованій організації.

2.5. Споживачі зобов’язані підтримувати свої автономні електростанції в робочому стані, проводити їх технічне обслуговування, відповідно до розділу 7.3 ПТЕЕС, а також проводити випробування їх працездатності відповідно до експлуатаційної документації.

2.6. Споживачі при укладенні договору про постачання електричної енергії та в акті про розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін мають вказати наявність автономних електростанцій, а також точки їх приєднання, встановлену потужність (кВт) та величину номінальної напруги (кВ).

2.7. Керівники та працівники підприємств, установ, організацій та їх структурних підрозділів, які порушують вимоги щодо уведення в роботу та порядок використання автономних електростанцій, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

- ОБОВ’ЯЗКИ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Оформити акт  щодо готовності автономної електростанції споживачів, що експлуатують електроустановки напругою до 1000 В з струмоприймачами ІІ та ІІІ категорії з надійності електропостачання, до роботи.

3.2. Погодити електричну схему приєднання автономної електростанції до мережі електропередавальної організаці;

3.3. Взяти на облік автономні електростанції у споживачів, що експлуатують електроустановки напругою до 1000 В з струмоприймачами ІІ та ІІІ категорії з надійності електропостачання;

3.4. В порядку поточного енергетичного нагляду здійснювати обстеження зазначених автономних електростанцій та у разі виявлення порушень вимог нормативних документів з питань їх технічної експлуатації видавати відповідні приписи;

3.5. У разі невиконання споживачами електричної енергії порядку використання автономних електростанцій та вимог приписів в установлені терміни забороняти їх експлуатацію шляхом пломбування органів керування.

- ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕННЯ ЕС В РОБОТУ

4.1. У випадку зникнення напруги на підстанції споживача 10/0,4 кВ, відповідальна особа зобов’язана по телефону отримати у чергового диспетчера дозвіл на включення в роботу резервної ЕС.

4.2. Після отримання дозволу диспетчера і запису про це в оперативному журналі, резервна ЕС готується до включення згідно з інструкцією, затвердженою керівництвом споживача, при цьому виконуються наступні операції:

- пекидний рубильник включається в положення “станція”;

- відючаються рубильники всіх ліній 0,4 кВ;

- включається резервна ЕС;

- перевіряється по вольтметру відсутність напруги зі сторони трансформаторної підстанції, що свідчить про правильність виконаних операцій;

- відрегулювавши номінальну напругу по показникам щитових приладів, включаються по черзі рубильники ліній 0,4 кВ;

- про успішне включення в роботу резервної ЕС робиться запис в оперативному журналі з зазначенням дати і часу включення, прізвище особи, яка дала дозвіл на її включення;

- про включення ЕС відповідальна особа доповідає чергового диспетчера ОДГ ПрАТ “Рівнеобленерго”;

- черговий диспетчер робить запис оперативний журнал про включення в роботу резервної ЕС та вносить зміни на мнемосхемі ДП.

Якщо ЕС включається в мережу дією АВР, про її включення необхідно повідомити чергового диспетчера ОДГ ПрАТ “Рівнеобленерго”; .

Дозволяється включати резервну ЕС самостійно в позаштатних ситуаціях (ожеледиця, штормовий вітер і т. і.) при відсутності напруги в мережі та при відсутності зв’язку з черговим диспетчером ОДГ ПрАТ “Рівнеобленерго” з наступним його повідомленням.

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

1. Самовільне підключення до мережі будь-яких резервних ЕС;

2. Змінювати схему приєднання резервної ЕС без погодження чергового диспетчера ОДГ ПрАТ “Рівнеобленерго”;

3. Включення в роботу резервної ЕС при несправному перекидному рубильнику або автоматики;

4. Доручати включення та зупинку резервної резервної ЕС стороннім особам.

- ПОРЯДОК ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕС

5.1. Після відновлення нормального режиму електропостачання, черговий диспетчер  ОДГ ПрАТ “Рівнеобленерго” повідомляє власника резервної ЕС і дає дозвіл на зупинку резервної ЕС;

5.2. Після отримання від чергового диспетчера  ОДГ ПрАТ “Рівнеобленерго”  дозволу на зупинку резервної ЕС і запису про це в оперативному журналі, відповідальна особа виконує наступні операції:

- відключає рубильники ліній 0,4 кВ;

- зупиняє резервну ЕС;

- перекидний рубильник переключає в положення “мережа”;

- по черзі включає рубильники ліній 0,4 кВ;

- робить запис в оперативному журналі з зазначенням дати і час зупинки ДЕС і доповідає черговому диспетчеру  ОДГ ПрАТ “Рівнеобленерго” ;

- черговий диспетчер робить запис до оперативного журналу про зупинку резервної ЕС та вносить зміни на мнемосхемі ДП.

Якщо ЕС відключається автоматично, про її відключення необхідно повідомити чергового диспетчера  ОДГ ПрАТ “Рівнеобленерго”  .

- ПОРЯДОК ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМАТИЧНИХ СТАНЦІЙ

6.1. Обслуговування резервних ЕС проводиться за інструкцією завода виробника.

6.2. У разі несправності резервної ЕС та неможливості її включення у роботу відповідальна особа повідомляє про це черговому диспетчеру ОДГ ПрАТ “Рівнеобленерго”.

6.3. Черговий диспетчер ОДГ ПрАТ “Рівнеобленерго” на мнемосхемі ДП робить відмітку про її несправність та виконує відповідний запис до оперативного журналу.

- ЛІКВІДАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ

7.1. Ліквідацію технологічних порушень на обладнанні виконує оперативний персонал, в оперативному керуванні якого це обладнання знаходиться з попереднім погодженням оперативного працівника, якій відає даним обладнанням і відповідно до діючих місцевих інструкцій.

ТОВ ”____________”

(найменування підприємства)

Відповідальний за експлуатацію ЕС

_________________                                    ПІБ

(підпис)                                                 (ПІБ)

„ПОГОДЖЕНО”

Старший диспетчер ______________    ОДГ     ___________       _________________

(підпис)                            (ПІБ)

Додаток 1

Електрична схема приєднання автономної електростанції до мережі

ТОВ «____________» станом

на 202__ рік

Додаток 2

Наказ про призначення особи, відповідальної за технічний стан і експлуатацію автономної електростанції ТОВ «____________»

на 202__ рік

Додаток 3

Список осіб ТОВ «____________», які мають право оперативних переговорів з оперативним персоналом електропередавальної організації та право оперативних перемикань

на 202___рік

| № п/п | П. І. Б. (Повністю) | Посада | Група з ел. безпеки | Контактний телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Додаток 4

Список оперативного персоналу _______________ ОДГ

ПрАТ “Рівнеобленерго”, який має право оперативних переговорів та перемикань з зазначенням телефонів диспетчерського зв'язку електропередавальної організації

на 202__ рік

| № п.п. | ПІБ | Посада | Група з ел. безп. | Телефон, Email |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Старший диспетчер | V |  |
| 2 |  | Диспетчер | V |  |
| 3 |  | Диспетчер | V |  |
| 4 |  | Диспетчер | V |  |
| 5 |  | Диспетчер | V |  |
| 6 |  | Диспетчер | V |  |
| 7 |  | Диспетчер | V |  |

Старший диспетчер ____________ ОДГ   ___________  ________________

(підпис)                       (ПІБ)

Додаток 5

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.

| № п/п | Найменування документа | Місце знаходження документації |  | Термін дії | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОДГ | власник |  |  |
| 1 | Перелік резервних ЕС | + | - | 1 рік | ОДГ ПрАТ “Рівнеобленерго” |
| 2 | Інструкція про порядок включення в роботу ЕС | + | + | 3 роки | Власник резервної ЕС |
| 3 | Схема приєднання ЕС | + | + | 1 рік | Власник резервної ЕС |
| 4 | Положення про взаємовідносини власника резервної ЕС та РП | + | + | 5 років | Власник резервної ЕС |
| 5 | Оперативний журнал роботи резервної ЕС | - | + | постійно | Власник резервної ЕС |
| 6 | Технічна документація резервної ЕС | - | + | постійно | Власник резервної ЕС |
| 7 | Списки осіб, які мають право оперативних переговорів, відповідальні за експлуатацію резервної ЕС | + | + | 1 рік | Власник резервної ЕС |
| 8 | Список оперативного персоналу ОДГ | - | + | 1 рік | ОДГ ПрАТ “Рівнеобленерго” |

Тип, марка та потужність ЕС:  ______________________________________________