Дані заходи передбачені Планом перспективного розвитку ПрАТ «Рівнеобленерго» на 2016-2020 рр. затвердженого Міністром енергетики України.

Запропоновані заходи  інвестиційної програми ПрАТ «Рівнеобленерго» на 2018 рік не пов’язані з підключенням нових споживачів, а будуть проведені для покращення якості електропостачання існуючих споживачів, також дані заходи пройшли відкрите обговорення на місцях відповідно до постанови НКРЕКП від 13.12.2012 № 1627 (зі змінами), за результатами якого було складено відповідний протокол.

Додаток №1.1

І-й розділ - Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання.

Реконструкція/технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом

Для зменшення втрат електроенергії, підвищення стійкості ПЛ в умовах стихійних явищ, підвищення надійності електропостачання в 2018 році пропонується замінити 88,82 км. непридатних до подальшої експлуатації ліній з використанням самоутримних ізольованих проводів з монтажем ізольованих вводів для винесення приладів обліку на фасад будинку. Це дасть можливість значно підвищити безпечність і надійність експлуатації ПЛ, знизити технічні і комерційні втрати електроенергії, зменшити обсяги розчищення трас ПЛ, зменшити витрати на проведення технічного обслуговування та капітальних ремонтів.

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-133 в с.Поліське Березнівського району, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-133 введена в експлуатацію в 1979 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на три окремих лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

Л-1 «Контора» – довжиною 2,85км.

Л-2 «Столова» – довжиною 1,39км.

Л-3 «Озірці» – довжиною  1,318км.

До даних ліній приєднано 93 однофазних і 14 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-133, яка виконана неізольованими проводами марки А-16,А-25. Через це напруга в кінці даної лінії становить 180-208В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 21 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-133 в с.Поліське загальний відсоток дефектних опор становить 76% (101 шт.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-133, шляхом заміни голого проводу марки А-16, А-25 на СІП із заміною дефектних опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ТзОВ ВП «Електросервіс» в 2017 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-133 в с.Поліське Березнівського району, Рівненської області загальною довжиною – 6,421 км., кошторисною вартістю – 3010,81 тис.грн. без ПДВ.з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 5,128км., будівництво ПЛ-10кВ - довжиною 1,293км., встановлення ЩКТП-10/0,4кВ – 4 шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 2881,94 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 5,128 | 444,55 | 2279,66 | 5,128 | 419,42 | 2150,79 |
| Будівництво ПЛ-10кВ | км | 1,293 | 348,92 | 451,15 | 1,293 | 348,92 | 451,15 |
| Встановлення ЩКТП-10/0,4кВ | шт | 4 | 70,0 | 280,00 | 4 | 70,0 | 280,00 |
| Всього по об’єкту | км | 6,421 | 468,9 | 3010,81 | 6,421 | 448,83 | 2881,94 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-133 становить 348 702 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 36852 кВт*год/рік, 400 м. – 36852 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 43690 кВт*год/рік, 400 м. – 43690 кВт*год/рік (100,0% від загального).

Л-3 – середньорічне споживання – 41564 кВт*год/рік, 400 м. – 41564 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Л-4 – середньорічне споживання – 33486 кВт*год/рік, 400 м. – 33486 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Л-5 – середньорічне споживання – 31295 кВт*год/рік, 400 м. – 31295 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Л-6 – середньорічне споживання – 32472 кВт*год/рік, 400 м. – 32472 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Л-7 – середньорічне споживання – 40943 кВт*год/рік, 400 м. – 40943 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Л-8 – середньорічне споживання – 39087 кВт*год/рік, 400 м. – 39087 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Л-9 – середньорічне споживання – 31864 кВт*год/рік, 400 м. – 31864 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Л-10 – середньорічне споживання – 40876 кВт*год/рік, 400 м. – 40876 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Л-11 – середньорічне споживання – 13425 кВт*год/рік, 400 м. – 13425 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Всі споживачі приєднані на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-133 в с.Поліське Березнівського району» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-133 в с.Поліське Березнівського району, Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 2 881,94 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-133 в с.Поліське Березнівського району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить - 15,21тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 15,84 тис. грн.;9,58 тис. грн.;12,24 тис. грн.) – 37,66 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(93шт.* 84кВт/год*1,3778)+(14шт.* 202кВт/год*1,3778)=14,66 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((15,84+9,58+12,24)*100%  – (15,84+9,58+12,24)*0,00%)/100 = 37,66 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

15,21+37,66+14,66+37,66=105,19тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 17,54 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (2881,94 – 17,54)/105,19=27,23 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2881,94 | 17,54 | 105,19 | 27,23 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 15,21 | 15,84 | 9,58 | 12,24 | 14,66 | 37,66 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-133в с.Поліське дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-133 в с. Поліське | Л-1- 396 метрів | 2,2 | 6 | 11 | 11 | 0 | 36852 | 36852 | 0 | 100,00% | 27,23 |
|  | Л-2- 363 метрів | 3,2 | 6 | 11 | 11 | 0 | 43690 | 43690 | 0 | 100,00% |  |
|  | Л-3- 382 метрів | 2,7 | 6 | 10 | 10 | 0 | 41564 | 41564 | 0 | 100,00% |  |
|  | Л-4- 265 метрів | 2,7 | 6 | 9 | 9 | 0 | 33486 | 33486 | 0 | 100,00% |  |
|  | Л-5 - 354 метрів | 2,8 | 6 | 7 | 7 | 0 | 31295 | 31295 | 0 | 100,00% |  |
|  | Л-6- 213 метрів | 2,1 | 6 | 10 | 10 | 0 | 32472 | 32472 | 0 | 100,00% |  |
|  | Л-7- 264 метрів | 2,4 | 6 | 12 | 12 | 0 | 40943 | 40943 | 0 | 100,00% |  |
|  | Л-8- 387 метрів | 2,4 | 6 | 13 | 13 | 0 | 39087 | 39087 | 0 | 100,00% |  |
|  | Л-9- 289 метрів | 2,1 | 6 | 9 | 9 | 0 | 31864 | 31864 | 0 | 100,00% |  |
|  | Л-10 - 398 метрів | 2,1 | 6 | 11 | 11 | 0 | 40876 | 40876 | 0 | 100,00% |  |
|  | Л-11 - 398 метрів | 2,4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 13425 | 13425 | 0 | 100,00% |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-131 в с.Поліське Березнівського району, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-131 введена в експлуатацію в 1979 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на дві окремих лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

Л-1 «Село» – довжиною 1,026км.

Л-2 «Озірці» – довжиною 3,662м.

До даних ліній приєднано 68 однофазних і 12 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-131, яка виконана неізольованими проводами марки А-16,А-25. Через це напруга в кінці даної лінії становить 180-200В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 21 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-131 в с.Поліське загальний відсоток дефектних опор становить 80% (144шт.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-131, шляхом заміни голого проводу марки А-16, А-25 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ТзОВ ВП «Електросервіс» в 2017 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-131 в с.Поліське Березнівського району, Рівненської області загальною довжиною – 6,851 км., кошторисною вартістю – 3492,78 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 4,688км., будівництво ПЛ-10кВ - довжиною 2,163км., встановлення ЩКТП-10/0,4кВ – 6 шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 3348,09 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 4,688 | 511,03 | 2395,73 | 4,688 | 480,17 | 2251,04 |
| Будівництво ПЛ-10кВ | км | 2,163 | 350,0 | 757,05 | 2,163 | 350,00 | 757,05 |
| Встановлення ЩКТП-10/0,4кВ | шт | 6 | 56,67 | 340,00 | 6 | 56,67 | 340,00 |
| Всього по об’єкту | км | 6,851 | 509,82 | 3492,78 | 6,851 | 488,70 | 3348,09 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-131 становить 235 748 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 28 654 кВт*год/рік, 400 м. – 28 654 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 15 609 кВт*год/рік, 400 м. – 15 609 кВт*год/рік (100,0% від загального).

Л-3 – середньорічне споживання – 26 754 кВт*год/рік, 400 м. – 26 754 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Л-4 – середньорічне споживання – 27 809 кВт*год/рік, 400 м. – 27 809 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Л-5 – середньорічне споживання – 24 501 кВт*год/рік, 400 м. – 24 501 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Л-6 – середньорічне споживання – 25 165 кВт*год/рік, 400 м. – 25 165 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Л-7 – середньорічне споживання – 22 381 кВт*год/рік, 400 м. – 22 381 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Л-8 – середньорічне споживання – 27 917 кВт*год/рік, 400 м. – 27 917 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Л-9 – середньорічне споживання – 20 176 кВт*год/рік, 400 м. – 20 176 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Л-10 – середньорічне споживання – 16 782  кВт*год/рік, 400 м. – 16 782 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Всі споживачі приєднані на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-131 в с.Поліське Березнівського району» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-131 в с.Поліське Березнівського району, Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 3 348,09 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-131 в с.Поліське Березнівського району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить - 21,38тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 19,60 тис. грн.;12,84 тис. грн.;14,87 тис. грн.) – 47,31 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(68шт.* 84кВт/год*1,3778)+(12шт.* 202кВт/год*1,3778)= 11,21 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((19,60+12,84+14,87)*100%  – (19,60+12,84+14,87)*0,00%)/100 = 47,31 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

21,38+47,31+11,21+47,31=127,21тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 20,87 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (3348,09 – 20,87)/127,21= 26,15 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 3348,09 | 20,87 | 127,21 | 26,15 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 21,38 | 19,60 | 12,84 | 14,87 | 11,21 | 47,31 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-131в с.Поліське дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-131 в с. Поліське | Л-1- 399 метрів | 2,2 | 6 | 9 | 9 | 0 | 28654 | 28654 | 0 | 100,00% | 26,15 |
|  | Л-2- 400 метрів | 2,4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 15609 | 15609 | 0 | 100,00% |  |
|  | Л-3- 398 метрів | 2,8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 26754 | 26754 | 0 | 100,00% |  |
|  | Л-4- 379 метрів | 2,1 | 6 | 10 | 10 | 0 | 27809 | 27809 | 0 | 100,00% |  |
|  | Л-5 - 323 метрів | 2,4 | 6 | 8 | 8 | 0 | 24501 | 24501 | 0 | 100,00% |  |
|  | Л-6- 391 метрів | 2,0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 25165 | 25165 | 0 | 100,00% |  |
|  | Л-7- 257 метрів | 1,8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 22381 | 22381 | 0 | 100,00% |  |
|  | Л-8- 381 метрів | 2,3 | 6 | 10 | 10 | 0 | 27917 | 27917 | 0 | 100,00% |  |
|  | Л-9- 257 метрів | 1,8 | 6 | 7 | 7 | 0 | 20176 | 20176 | 0 | 100,00% |  |
|  | Л-10 - 83 метрів | 1,8 | 6 | 9 | 9 | 0 | 16782 | 16782 | 0 | 100,00% |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-124 в с.Маринин Березнівського району, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-124 введена в експлуатацію в 1985 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на три окремих лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

Л-1 «Бригада» – довжиною 0,52км.

Л-2 «Школа» – довжиною 0,79км.

Л-3 «Село» – довжиною 3,89км.

До даних ліній приєднано 77 однофазних і 6 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-124, яка виконана неізольованими проводами марки А-16,А-35. Через це напруга в кінці даної лінії становить 190-205В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 23 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-124 в с.Маринин загальний відсоток дефектних опор становить 82,6% (118шт.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-124, шляхом заміни голого проводу марки А-16, А-35 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ТзОВ ВП «Електросервіс» в 2016 році на реконструкцію мережі ПЛ-0,4кВ від КТП-124 в с.Маринин Березнівського району, Рівненської області загальною довжиною – 5,218 км., кошторисною вартістю – 2924,734 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 5,157км., будівництво ПЛ-10кВ - довжиною 0,061км., встановлення ЩКТП-10/0,4кВ – 1 шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 2684,59 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 5,157 | 547,53 | 2823,624 | 5,157 | 500,97 | 2583,48 |
| Будівництво ПЛ-10кВ | км | 0,061 | 510,00 | 31,11 | 0,061 | 510,00 | 31,11 |
| Встановлення ЩТП-10/0,4кВ | шт | 1 | 70,0 | 70,0 | 1 | 70,0 | 70,0 |
| Всього по об’єкту | км | 5,218 | 560,51 | 2924,734 | 5,218 | 514,49 | 2684,59 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-131 становить 336 306кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 68 495 кВт*год/рік, 400 м. – 68495 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 84 123 кВт*год/рік, 400 м. – 84123 кВт*год/рік (100,0% від загального).

Л-3 – середньорічне споживання –162 107 кВт*год/рік, 400 м. – 118285 кВт*год/рік (72,97% від загального споживання).

Л-1 (н) – середньорічне споживання – 21 581 кВт*год/рік, 400 м. – 21 581 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Більша частина (81,93%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 557,9 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 114,64 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 26,05 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення  до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-124 в с.Маринин Березнівського району» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях,  компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від КТП-124 в с.Маринин Березнівського району, Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 2 684,59 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-124 в с.Маринин Березнівського району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить - 18,21тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 14,56 тис. грн.;9,62 тис. грн.;12,68 тис. грн.) – 36,86 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(77шт.* 84кВт/год*1,3778)+(6шт.* 202кВт/год*1,3778)= 10,58 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((14,56+9,62+12,68)*100%  – (14,56+9,62+12,68)*0,00%)/100 = 36,86 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

18,21+36,86+10,58+36,86=102,51тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 14,23 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (2684,59 – 14,23)/102,51= 26,05 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2684,59 | 14,23 | 102,51 | 26,05 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 18,21 | 14,56 | 9,62 | 12,68 | 10,58 | 36,86 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-124 в с.Маринин  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-124 в с. Маринин | Л-1 - 384 метрів | 1,87 | 6 | 16 | 16 | 0 | 68495 | 68495 | 0 | 100,00% | 26,05 | 114,64 |
|  | Л-2 - 382 метрів | 1,86 | 6 | 19 | 19 | 0 | 84123 | 84123 | 0 | 100,00% |  |  |
|  | Л-3 - 671 метрів | 4,03 | 6 | 43 | 28 | 15 | 162107 | 118285 | 43822 | 72,97% |  |  |
|  | Л-1 (н) - 356 метрів | 1,98 | 6 | 5 | 5 | 0 | 21581 | 21581 | 0 | 100,00% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-138 в с.Іванчі Володимирецького району, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-138 введена в експлуатацію в 1972 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на дві окремих лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

Л-1 «Село» – довжиною 2,4км.

Л-2 «Школа»– довжиною 1,02км.

До даних ліній приєднано 67 однофазних і 21 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-138, яка виконана неізольованими проводами марки А-16. Через це напруга в кінці даної лінії становить 180-208В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 20 червня 2017 року  на ПЛ-0,4кВ від ТП-138 в с.Іванчі загальний відсоток дефектних опор становить 82% (113шт.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-138, шляхом заміни голого проводу марки А-16 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено проектно-кошторисним відділом ПрАТ «Рівнеобленерго» (Робочий проект №501-07-16-Вол-ЦО) в 2016 році на реконструкцію мережі ПЛ-0,4кВ від КТП-138 в с.Іванчі Володимирецького району, Рівненської області загальною довжиною – 3,082 км., кошторисною вартістю – 1644,60 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 2,56км., будівництво ПЛ-10кВ - довжиною 0,522км., встановлення КТП-10/0,4кВ – 1 шт., заміна існуючого ТП – 1 шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 1601,59 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 2,56 | 498,36 | 1275,80 | 2,56 | 481,56 | 1232,79 |
| Будівництво ПЛ-10кВ | км | 0,522 | 400,0 | 208,80 | 0,522 | 350,0 | 208,80 |
| Встановлення КТП-10/0,4кВ | шт | 1 | 80,0 | 80,00 | 1 | 80,0 | 80,00 |
| Заміна існуючого ТП | шт | 1 | 80,0 | 80,00 | 1 | 80,0 | 80,00 |
| Всього по об’єкту | км | 3,082 | 533,61 | 1644,60 | 3,082 | 519,66 | 1601,59 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-138 становить 422 400 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-2 –  середньорічне споживання – 38 400 кВт*год/рік, 400 м. – 38400 кВт*год/рік (100% від загального споживання).

Л-3 – середньорічне споживання – 72000 кВт*год/рік, 400 м. – 72000 кВт*год/рік (100% від загального).

Л-4 – середньорічне споживання – 14400 кВт*год/рік, 400 м. – 14400 кВт*год/рік (100% від загального споживання).

Л-5 – середньорічне споживання – 100800 кВт*год/рік, 400 м. – 100800 кВт*год/рік (100% від загального споживання).

Л-6 – середньорічне споживання – 110400 кВт*год/рік, 400 м. – 100080 кВт*год/рік (90,65% від загального споживання).

Л-7 – середньорічне споживання – 86400 кВт*год/рік, 400 м. – 70020 кВт*год/рік (81,04% від загального споживання).

Більша частина (93,18%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 501,2 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 123,78 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 21,03 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення  до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-138 в с.Іванчі Володимирецького району» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по опорам по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-138 в с.Іванчі Володимирецького району, Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 1 601,59 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-138 в c.Іванчі Володимирецького району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 12,47тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 9,54 тис. грн.;6,65 тис. грн.;8,13 тис. грн.) – 24,32 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(67шт.* 84кВт/год*1,3778)+(21шт.* 202кВт/год*1,3778)= 13,6  тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((9,54+6,65+8,13)*100%  – (9,54+6,65+8,13)*0,00%)/100 = 24,32 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

12,47+24,32+13,6+24,32=74,71тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 30,12 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (1601,59 - 30,12)/74,71=21,03 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1601,59 | 30,12 | 74,71 | 21,03 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 12,47 | 9,54 | 6,65 | 8,13 | 13,6 | 24,32 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-138 в с.Іванчі Володимирецького району  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-138 в с. Іванчі | Л-2- 245 метрів | 2,5 | 6 | 8 | 8 | 0 | 38400 | 38400 | 0 | 100,00% | 21,03 | 123,78 |
|  | Л-3- 320 метрів | 2,98 | 6 | 15 | 15 | 0 | 72000 | 72000 | 0 | 100,00% |  |  |
|  | Л-4 (н)- 280 метрів | 2,7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14400 | 14400 | 0 | 100,00% |  |  |
|  | Л-5 (н)- 400 метрів | 3,1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 100800 | 100800 | 0 | 100,00% |  |  |
|  | Л-6 (н) - 420 метрів | 3,45 | 6 | 23 | 20 | 3 | 110400 | 100080 | 10320 | 90,65% |  |  |
|  | Л-7 (н)- 690 метрів | 3,98 | 6 | 18 | 15 | 3 | 86400 | 70020 | 16380 | 81,04% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-159 в с.Іванчі Володимирецького району, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-159 введена в експлуатацію в 1979 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на дві окремих лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

Л-1 – «Лівий» – довжиною 1,2км.

Л-2 – «Права» – довжиною 1,9км.

До даних ліній приєднано 78 однофазних і 12 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-159, яка виконана неізольованими проводами марки А-16. Через це напруга в кінці даної лінії становить 180-208В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 20 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-159 в с.Іванчі загальний відсоток дефектних опор становить 77% (84шт.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-159, шляхом заміни голого проводу марки А-16 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено проектно-кошторисним відділом ПрАТ «Рівнеобленерго» (Робочий проект №516-08-16-Вол-ЦО) в 2016 році на реконструкцію мережі ПЛ-0,4кВ від КТП-159 в с.Іванчі Володимирецького району, Рівненської області загальною довжиною – 3,244 км., кошторисною вартістю – 1577,07 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 2,824км., будівництво ПЛ-10кВ - довжиною 0,42км., встановлення ЩКТП-10/0,4кВ – 1 шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 1536,94 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 2,824 | 476,58 | 1345,87 | 2,824 | 462,37 | 1305,74 |
| Будівництво ПЛ-10кВ | км | 0,42 | 360,0 | 151,20 | 0,42 | 360,0 | 151,20 |
| Встановлення ЩКТП-10/0,4кВ | шт | 1 | 80,0 | 80,00 | 1 | 80,0 | 80,00 |
| Всього по об’єкту | км | 3,244 | 486,15 | 1577,07 | 3,244 | 474,1 | 1536,94 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-159 становить 376 271 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 74526 кВт*год/рік, 400 м. – 74526 кВт*год/рік (100% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 87546 кВт*год/рік, 400 м. – 87546 кВт*год/рік (100% від загального).

Л-3 – середньорічне споживання – 25444 кВт*год/рік, 400 м. – 25444 кВт*год/рік (100% від загального споживання).

Л-4 – середньорічне споживання – 68756 кВт*год/рік, 400 м. – 68756 кВт*год/рік (100% від загального споживання).

Л-5 – середньорічне споживання – 119999 кВт*год/рік, 400 м. – 108164 кВт*год/рік (90,14% від загального споживання).

Більша частина (96,67%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 487,19 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 117,58 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 24,65 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від КТП-159 в с.Іванчі Володимирецького району» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-159 в с.Іванчі Володимирецького району, Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 1 536,94 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-159 в c.Іванчі Володимирецького району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 7,24тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 8,97 тис. грн.;6,14 тис. грн.;6,20 тис. грн.) – 21,31 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(78шт.* 84кВт/год*1,3778)+(12шт.* 202кВт/год*1,3778)=12,37 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((8,97+6,14+6,20)*100%  – (8,97+6,14+6,20)*0,00%)/100 = 21,31 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

7,24+21,31+12,37+21,31=62,23тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 2,81 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (1536,94-2,81)/62,23=24,65 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1536,94 | 2,81 | 62,23 | 24,65 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 7,24 | 8,97 | 6,14 | 6,20 | 12,37 | 21,31 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-159 в с.Іванчі Володимирецького району  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-159 в с. Іванчі | Л-1- 360 метрів | 3,2 | 6 | 15 | 15 | 0 | 74526 | 74526 | 0 | 100,00% | 24,65 | 117,58 |
|  | Л-2- 400 метрів | 3,7 | 6 | 25 | 25 | 0 | 87546 | 87546 | 0 | 100,00% |  |  |
|  | Л-3 - 210 метрів | 2,8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 25444 | 25444 | 0 | 100,00% |  |  |
|  | Л-4 (н) -400 метрів | 3,0 | 6 | 17 | 17 | 0 | 68756 | 68756 | 0 | 100,00% |  |  |
|  | Л-5 (н) - 460 метрів | 3,8 | 6 | 28 | 25 | 3 | 119999 | 108164 | 11835 | 90,14% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-264 в м.Вараш Володимирецького району, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-264 введена в експлуатацію в 1987 році. Дана ПЛ-0,4 кВ складається із однієї  лінії з довжиною магістралі 1,785 км. Л-1 «Вараш» – 1,671км.

До даних ліній приєднано 46 однофазних і 6 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-264, яка виконана неізольованими проводами марки А-25. Через це напруга в кінці даної лінії становить 200-210В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 20 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-264 в м.Вараш загальний відсоток дефектних опор становить 71% (38шт.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-133, шляхом заміни голого проводу марки А-25 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено проектно-кошторисним відділом ПрАТ «Рівнеобленерго» (Робочий проект №641-10-16-Вол-ЦО) в 2016 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від КТП-264 в м.Вараш Володимирецького району, Рівненської області загальною довжиною – 1,785 км., кошторисною вартістю – 980,30 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 1,785км.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 977,46 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 1,785 | 549,19 | 980,30 | 1,785 | 547,59 | 977,46 |
| Всього по об’єкту | км | 1,785 | 549,19 | 980,30 | 1,785 | 547,59 | 977,46 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-264 становить 198 475 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 146 354 кВт*год/рік, 400 м. – 146 354 кВт*год/рік (100% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 52121 кВт*год/рік, 400 м. – 43275 кВт*год/рік (83,03% від загального).

Більша частина (94,23%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 558,09 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 113,5 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 25,73 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від КТП-264 в м.Вараш Володимирецького району» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-264 в м.Вараш Володимирецького району, Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 977,46 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-264 в м.Вараш Володимирецького району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 5,12тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 5,24 тис. грн.;3,39 тис. грн.;4,28 тис. грн.) – 12,91 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(46шт.* 84кВт/год*1,3778)+(6шт.* 202кВт/год*1,3778)=6,99 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((5,24+3,39+4,28)*100%  – (5,24+3,39+4,28)*0,00%)/100 = 12,91 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

5,12+12,91+6,99+12,91=37,93тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 1,64 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (977,46 - 1,64)/37,93=25,73 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 977,46 | 1,64 | 37,93 | 25,73 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 5,12 | 5,24 | 3,39 | 4,28 | 6,99 | 12,91 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-264 в м.Вараш Володимирецького району  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-264 в м.Вараш | Л-1- 315 метрів | 3,0 | 6 | 38 | 38 | 0 | 146354 | 146354 | 0 | 100,00% | 25,73 | 113,5 |
|  | Л-2- 510 метрів | 3,5 | 6 | 14 | 11 | 3 | 52121 | 43275 | 8846 | 83,03% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-59 в с.Зелениця Володимирецького району, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-59 введена в експлуатацію в 1965 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на дві окремих лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

Л-1 «Магазин» – довжиною 1,25км.

Л-2 «Красносілля»– довжиною 1,91км.

До даних ліній приєднано 63 однофазних і 21 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-138, яка виконана неізольованими проводами марки А-16. Через це напруга в кінці даної лінії становить 180-190В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 20 червня 2017 року  на ПЛ-0,4кВ від ТП-59 в с.Зелениця загальний відсоток дефектних опор становить 74% (72шт.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-59, шляхом заміни голого проводу марки А-25,А-35 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ПАТ ПВНДКТІ «Укрзахіденергопроект» в 2016 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-59 в с.Зелениця Володимирецького району, Рівненської області загальною довжиною – 3,16 км., кошторисною вартістю – 1 811,35 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 3,16км., заміна існуючого ТП – 1 шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 1 779,6 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 3,16 | 520,69 | 1645,38 | 3,16 | 510,64 | 1613,63 |
| Заміна існуючого ТП | шт | 1 | 165,97 | 165,97 | 1 | 165,97 | 165,97 |
| Всього по об’єкту | км | 3,16 | 537,21 | 1811,35 | 3,16 | 563,17 | 1779,6 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-59 становить 314 871 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 111 645 кВт*год/рік, 400 м. – 95 976 кВт*год/рік (86% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 96 650 кВт*год/рік, 400 м. – 76 454 кВт*год/рік (81% від загального).

Л-3 – середньорічне споживання – 106 576 кВт*год/рік, 400 м. – 89 358 кВт*год/рік (82,3% від загального споживання).

Більша частина (84%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 498,21 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 118,7 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 23,34 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення  до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-59 в с.Зелениця Володимирецького району» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по опорам по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-59 в с.Зелениця Володимирецького району, Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 1 779,6 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-59 в c.Зелениця Володимирецького району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 11,25тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 8,96 тис. грн.;7,48 тис. грн.;8,82 тис. грн.) – 25,26 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(63шт.* 84кВт/год*1,3778)+(21шт.* 202кВт/год*1,3778)= 13,13  тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((8,96+7,48+8,82)*100%  – (8,96+7,48+8,82)*0,00%)/100 = 25,26 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

11,25+25,26+13,13+25,26=74,9 тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 31,21тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (1779,6 - 31,21)/74,9=23,34 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1779,6 | 31,21 | 74,9 | 23,34 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 11,25 | 8,96 | 7,48 | 8,82 | 13,13 | 25,26 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-59 в с.Зелениця Володимирецького району  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-59 в с. Зелениця | Л-1- 500метрів | 3,2 | 6 | 30 | 25 | 5 | 111645 | 95976 | 15669 | 86% | 23,34 | 118,7 |
|  | Л-2- 560 метрів | 4,1 | 6 | 25 | 21 | 4 | 96650 | 76545 | 20105 | 81% |  |  |
|  | Л-3 - 540 метрів | 4,3 | 6 | 29 | 24 | 5 | 106576 | 89358 | 17218 | 82,3% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-306 в с.Кідри Володимирецького району, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-306 введена в експлуатацію в 1975 році. Дана ПЛ-0,4 кВ складається з одного фідера, а саме:

Л-1 «Ферма» – довжиною 1,07км.

До даних ліній приєднано 24 однофазних і 10 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-306, яка виконана неізольованими проводами марки А-16. Через це напруга в кінці даної лінії становить 190-200В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 20 червня 2017 року  на ПЛ-0,4кВ від ТП-306 в с.Кідри загальний відсоток дефектних опор становить 94% (30шт.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-306, шляхом заміни голого проводу марки А-25 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ПАТ ПВНДКТІ «Укрзахіденергопроект» в 2016 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-306 в с.Кідри Володимирецького району, Рівненської області загальною довжиною – 1,07 км., кошторисною вартістю – 579,66 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 1,07км.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 563,15 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 1,07 | 541,74 | 579,66 | 1,07 | 526,31 | 563,15 |
| Всього по об’єкту | км | 1,07 | 541,74 | 579,66 | 1,07 | 526,31 | 563,15 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-306 становить 131 004 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 10 847 кВт*год/рік, 400 м. – 10 847 кВт*год/рік (100% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 120 157 кВт*год/рік, 400 м. – 87 855 кВт*год/рік (74% від загального).

Більша частина (74%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 214,02 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 102,4 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 23,2 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення  до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-306 в с.Кідри Володимирецького району» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по опорам по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-306 в с.Кідри Володимирецького району, Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 563,15 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-306 в c.Кідри Володимирецького району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 3,23тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 3,24 тис. грн.;1,90 тис. грн.;2,58 тис. грн.) – 7,72 тис. грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(24шт.* 84кВт/год*1,3778)+(10шт.* 202кВт/год*1,3778)= 5,56  тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((3,24+1,9+2,58)*100%  – (3,24+1,9+2,58)*0,00%)/100 = 7,72 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

3,23+7,72+5,56+7,72 = 24,23 тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 1,02тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (563,15 - 1,02)/24,23=23,2 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 563,15 | 1,02 | 24,23 | 23,2 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 3,23 | 3,24 | 1,90 | 2,58 | 5,56 | 7,72 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-306 в с.Кідри Володимирецького району  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-306 в с. Кідри | Л-1- 320метрів | 1,8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10847 | 10847 | 0 | 100% | 23,2 | 102,4 |
|  | Л-2- 650 метрів | 3,8 | 6 | 31 | 22 | 9 | 120157 | 87855 | 32302 | 74% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-332 в с.Кідри Володимирецького району, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-306 введена в експлуатацію в 1975 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на дві окремих лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

Л-1 «Парники» – довжиною 1,01км.

Л-2 «Чайна» – 0,35 км.

До даних ліній приєднано 30 однофазних і 16 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-332, яка виконана неізольованими проводами марки А-16. Через це напруга в кінці даної лінії становить 190-200В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 20 червня 2017 року  на ПЛ-0,4кВ від ТП-332 в с.Кідри загальний відсоток дефектних опор становить 88% (37шт.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-332, шляхом заміни голого проводу марки А-16, А-25 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ПАТ ПВНДКТІ «Укрзахіденергопроект» в 2016 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-332 в с.Кідри Володимирецького району, Рівненської області загальною довжиною – 1,36 км., кошторисною вартістю – 790,87 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 1,36км.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 781,21 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 1,36 | 573,09 | 790,87 | 1,36 | 566,09 | 781,21 |
| Всього по об’єкту | км | 1,36 | 573,09 | 790,87 | 1,36 | 566,09 | 781,21 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-306 становить 422 400 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 122 762 кВт*год/рік, 400 м. – 114 168 кВт*год/рік (95% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 45 424 кВт*год/рік, 400 м. – 45 424 кВт*год/рік (100% від загального).

Більша частина (94%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 227,02 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 107,13 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 22,5 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення  до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-332 в с.Кідри Володимирецького району» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по опорам по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-332 в с.Кідри Володимирецького району, Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 781,21 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-332 в c.Кідри Володимирецького району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 5,12тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 4,87 тис. грн.;2,64 тис. грн.;3,28 тис. грн.) – 10,79 тис. грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(30шт.* 84кВт/год*1,3778)+(16шт.* 202кВт/год*1,3778)= 7,93  тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((4,87+2,64+3,28)*100%  – (4,87+2,64+3,28)*0,00%)/100 = 10,79 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

5,12+10,79+7,93+10,79 = 34,63 тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 1,84тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (781,21 - 1,84)/34,63=22,5 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 781,21 | 1,84 | 34,63 | 22,5 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 5,12 | 4,87 | 2,64 | 3,28 | 7,93 | 10,79 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-332 в с.Кідри Володимирецького району  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-332 в с. Кідри | Л-1- 450метрів | 3,05 | 6 | 33 | 30 | 3 | 122762 | 114168 | 8594 | 95% | 22,5 | 107,13 |
|  | Л-2- 220 метрів | 2,2 | 6 | 13 | 13 | 0 | 45424 | 45424 | 0 | 100% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-79 в смт.Гоща, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-79 введена в експлуатацію в 1978 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на три окремих лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

Л-1 «8 березня» – довжиною 0,34км.

Л-2 «Санстанція» – довжиною 1,37км.

Л-3 «Шкільна» – довжиною 1,0м.

До даних ліній приєднано 85 однофазних і 33 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-79, яка виконана неізольованими проводами марки А-16. Через це напруга в кінці даної лінії становить 180-208В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 20 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-79 в смт.Гоща загальний відсоток дефектних опор становить 77% (74 шт.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-79, шляхом заміни голого проводу марки А-16,25 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ПАТ ПВНДКТІ «Укрзахіденергопроект» в 2016 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-79 в смт.Гоща Гощанського району, Рівненської області загальною довжиною – 2,71 км., кошторисною вартістю – 1 604,80 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 2,71км.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 1569,79 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 2,71 | 592,18 | 1604,8 | 2,71 | 579,26 | 1569,79 |
| Всього по об’єкту | км | 2,71 | 592,18 | 1604,8 | 2,71 | 579,26 | 1569,79 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-133 становить 388 088 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 45472 кВт*год/рік, 400 м. – 39854 кВт*год/рік (87,65% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 20352 кВт*год/рік, 400 м. – 20352 кВт*год/рік (100% від загального).

Л-3 – середньорічне споживання – 107894 кВт*год/рік, 400 м. – 107894 кВт*год/рік (100% від загального споживання).

Л-4 – середньорічне споживання – 195624 кВт*год/рік, 400 м. – 181297 кВт*год/рік (92,68% від загального споживання).

Л-5 – середньорічне споживання – 18746 кВт*год/рік, 400 м. – 18746 кВт*год/рік (100% від загального споживання).

Більша частина (93,22%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 787,24 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 115,8 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 22,64 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-79 в смт.Гоща» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по опорам по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-79 в смт.Гоща, Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 1 569,79 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-79 в смт.Гоща Гощанського району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 8,48 тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 12,51 тис. грн.;2,14 тис. грн.;6,21 тис. грн.) – 20,86 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(85шт.* 84кВт/год*1,3778)+(33шт.* 202кВт/год*1,3778)= 19,02 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((12,51+2,14+6,21)*100%  – (12,51+2,14+6,21)*0,00%)/100 = 20,86 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

8,48+20,86+19,02+20,86=69,22тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 2,51 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (1569,79 - 2,51)/69,22=22,64 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1569,79 | 2,51 | 69,22 | 22,64 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 8,48 | 12,51 | 2,14 | 6,21 | 19,02 | 20,86 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-79 в смт.Гоща  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-79 в смт. Гоща | Л-1- 700 метрів | 4,57 | 6 | 22 | 17 | 5 | 45472 | 39854 | 5618 | 87,65% | 22,64 | 115,8 |
|  | Л-2- 200 метрів | 1,01 | 6 | 8 | 8 | 0 | 20352 | 20352 | 0 | 100,00% |  |  |
|  | Л-3 - 385 метрів | 3,17 | 6 | 21 | 21 | 0 | 107894 | 107894 | 0 | 100,00% |  |  |
|  | Л-4 - 425 метрів | 3,52 | 6 | 62 | 59 | 3 | 195624 | 181297 | 14327 | 92,68% |  |  |
|  | Л-5 - 195 метрів | 1,01 | 6 | 5 | 5 | 0 | 18746 | 18746 | 0 | 90,14% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-56 в с.Тучин, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-56 введена в експлуатацію в 1989 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на три окремих лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

Л-1 «Кулінарія» – довжиною 1,05км.

Л-2 «Воскодавська» – довжиною 2,1км.

Л-3 «Ковбасний цех» – довжиною 0,4м.

До даних ліній приєднано 89 однофазних і 9 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-56, яка виконана неізольованими проводами марки А-25. Через це напруга в кінці даної лінії становить 170-180В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 22 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-56 в с.Тучин загальний відсоток дефектних опор становить 64,27% (78шт.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-56, шляхом заміни голого проводу марки А-25 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ПАТ ПВНДКТІ «Укрзахіденергопроект» в 2016 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-56 в с.Тучин Гощанського району, Рівненської області загальною довжиною – 3,485 км., кошторисною вартістю – 1 854,10 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 3,48км., будівництво ПЛ-10кВ - довжиною 0,005км., встановлення ЩТП-10/0,4кВ – 1 шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 1848,69 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 3,48 | 512,02 | 1781,85 | 3,48 | 510,47 | 1776,44 |
| Будівництво ПЛ-10кВ | км | 0,005 | 450,00 | 2,25 | 0,005 | 450,00 | 2,25 |
| Встановлення ЩТП-160 кВА | шт | 1 | 70,00 | 70,00 | 1 | 70,00 | 70,00 |
| Всього по об’єкту | км | 3,485 | 532,02 | 1854,1 | 3,485 | 530,47 | 1848,69 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-56 становить 374 650 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 31249 кВт*год/рік, 400 м. – 31249 кВт*год/рік (100,00% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 62345 кВт*год/рік, 400 м. – 44158 кВт*год/рік (70,83% від загального).

Л-3 – середньорічне споживання –38215 кВт*год/рік, 400 м. – 38215 кВт*год/рік (100% від загального споживання).

Л-4 – середньорічне споживання – 95852 кВт*год/рік, 400 м. – 83152 кВт*год/рік (86,75% від загального споживання).

Л-5 – середньорічне споживання – 18464 кВт*год/рік, 400 м. – 18464 кВт*год/рік (100% від загального споживання).

Л-1 (н) – середньорічне споживання – 128525 кВт*год/рік, 400 м. – 89584 кВт*год/рік (69,70% від загального споживання).

Більша частина (78,57%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 898,15 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 119,4 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 24,08 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-56 в с.Тучин» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по опорам по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-56 в с.Тучин Гощанського району, Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 1 848,69 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-56 в с.Тучин Гощанського району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 12,31 тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 9,8 тис. грн.;6,37 тис. грн.;9,58 тис. грн.) – 25,75 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(89шт.* 84кВт/год*1,3778)+(9шт.* 202кВт/год*1,3778)= 12,81 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((9,8+6,37+9,58)*100%  – (9,8+6,37+9,58)*0,00%)/100 = 25,75 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

12,31+25,75+12,81+25,75=76,62тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 3,2 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (1848,69 - 3,2)/76,62= 24,08років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1848,69 | 3,2 | 76,62 | 24,08 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 12,31 | 9,8 | 6,37 | 9,58 | 12,81 | 25,75 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-56 в с.Тучин дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-56 в с.Тучин | Л-1- 150 метрів | 1,5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 31249 | 31249 | 0 | 100,00% | 24,08 | 119,4 |
|  | Л-2- 625 метрів | 3,4 | 6 | 17 | 12 | 5 | 62345 | 44158 | 18187 | 70,83% |  |  |
|  | Л-3 - 295 метрів | 2,6 | 6 | 10 | 10 | 0 | 38215 | 38215 | 0 | 100,00% |  |  |
|  | Л-4 - 625 метрів | 3,2 | 6 | 25 | 20 | 5 | 95852 | 83152 | 12700 | 86,75% |  |  |
|  | Л-5 - 85 метрів | 1,3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 18464 | 18464 | 0 | 100,00% |  |  |
|  | Л-1 (н) - 625 метрів | 3,6 | 6 | 35 | 24 | 11 | 128525 | 89584 | 38941 | 69,70% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-62 в смт.Гоща, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-62 введена в експлуатацію в 1965 році. Дана ПЛ-0,4 кВ складається із однієї лінії, а саме:

Л-1 «Госстрах» – довжиною 1,02км.

До даних ліній приєднано 25 однофазних і 5 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-62, яка виконана неізольованими проводами марки А-16,25. Через це напруга в кінці даної лінії становить 200-205В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 21 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-62 в смт.Гоща загальний відсоток дефектних опор становить 70,37% (19шт.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-62, шляхом заміни голого проводу марки А-16,25 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ПАТ ПВНДКТІ «Укрзахіденергопроект» в 2016 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-62 в смт.Гоща Гощанського району, Рівненської області загальною довжиною – 1,02 км., кошторисною вартістю – 553,55 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 1,02 км.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 537,1 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 1,02 | 542,7 | 553,55 | 1,02 | 526,57 | 537,1 |
| Всього по об’єкту | км | 1,02 | 542,7 | 553,55 | 1,02 | 526,57 | 537,1 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-62 становить 104677 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 10284 кВт*год/рік, 400 м. – 10284 кВт*год/рік (100,00% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 43150 кВт*год/рік, 400 м. – 43150 кВт*год/рік (100% від загального).

Л-3 – середньорічне споживання – 51243 кВт*год/рік, 400 м. – 51243 кВт*год/рік (100% від загального споживання).

Всі споживачі приєднані на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-62 в смт.Гоша » за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-62 в смт.Гоща, Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 537,10 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-62 в смт.Гоща Гощанського району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 2,45 тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 4,12 тис. грн.;0,98 тис. грн.;2,9 тис. грн.) – 8,0 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(25шт.* 84кВт/год*1,3778)+(5шт.* 202кВт/год*1,3778)= 4,28 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((4,12+0,98+2,9)*100%  – (4,12+0,98+2,9)*0,00%)/100 = 8,0 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

2,45+8,0+4,28+8,0=22,73тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 0,87 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (537,1 - 0,87)/22,73= 23,6років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 537,1 | 0,87 | 22,73 | 23,6 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 2,45 | 4,12 | 0,98 | 2,9 | 4,28 | 8,0 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-62 в смт.Гоща  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-62 в смт.Гоща | Л-1- 70 метрів | 1,8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10284 | 10284 | 0 | 100,00% | 23,6 |
|  | Л-2- 400 метрів | 2,67 | 6 | 12 | 12 | 0 | 43150 | 43150 | 0 | 100% |  |
|  | Л-3 - 380 метрів | 2,55 | 6 | 15 | 15 | 0 | 51243 | 51243 | 0 | 100,00% |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-149 в с.Мощони, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-149 введена в експлуатацію в 1990 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на дві окремих лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

### ПЛ-0,4 В Л-1 «Село»  загальною довжиною – 1,6 км.

### ПЛ-0,4 В Л- 2 «Магазин»  загальною довжиною – 2,5 км;

До даних ліній приєднано 53 однофазних і 3 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-149, яка виконана неізольованими проводами марки А-16,25. Через це напруга в кінці даної лінії становить 200-205В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 19 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-149 в с. Мощони загальний відсоток дефектних опор становить 70,7% (84 шт.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-149, шляхом заміни голого проводу марки А-16,25 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ПАТ ПВНДКТІ «Укрзахіденергопроект» в 2016 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-149 в с.Мощони Гощанського району, Рівненської області загальною довжиною – 4,1 км., кошторисною вартістю – 1579,62 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 4,1км., заміна існуючого ТП – 1 шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 1543,4 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 4,1 | 368,2 | 1509,62 | 4,1 | 359,37 | 1473,4 |
| Заміна існуючого ТП | шт | 1 | 70,0 | 70,0 | 1 | 70,0 | 70,0 |
| Всього по об’єкту | км | 4,1 | 385,27 | 1579,62 | 4,1 | 376,44 | 1543,4 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-149 становить 196392 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 97453 кВт*год/рік, 400 м. – 76480 кВт*год/рік (78,48% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 43327 кВт*год/рік, 400 м. – 36745 кВт*год/рік (84,81% від загального).

Л-3 – середньорічне споживання – 55612 кВт*год/рік, 400 м. – 43543 кВт*год/рік (78,3% від загального споживання).

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 1065,1 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 123,3 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 21,06 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-149 в с.Мощони» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по опорам по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-149 в с.Мощони Гощанського району, Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 1 543,4 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-149 в с.Мощони Гощанського району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 11,24 тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 10,86 тис. грн.;7,40 тис. грн.;8,72 тис. грн.) – 26,98 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(53шт.* 84кВт/год*1,3778)+(3шт.* 202кВт/год*1,3778)= 6,97 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((10,86+7,4+8,72)*100%  – (10,86+7,4+8,72)*0,00%)/100 = 26,98 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

11,24+26,98+6,97+26,98=72,17тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 23,12 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (1543,4 - 23,12)/72,17 = 21,06років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1543,4 | 23,12 | 72,17 | 21,06 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 11,24 | 10,86 | 7,4 | 8,72 | 6,97 | 26,98 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-149 в с.Мощони  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-149 в с.Мощони | Л-1- 750 метрів | 4,2 | 6 | 28 | 20 | 8 | 97453 | 76480 | 20973 | 78,48% | 21,06 |
|  | Л-2- 740 метрів | 3,5 | 6 | 12 | 9 | 3 | 43327 | 36745 | 6582 | 84,81% |  |
|  | Л-3 – 1010 метрів | 4,4 | 6 | 16 | 10 | 6 | 55612 | 43543 | 12069 | 78,3% |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-47 в м.Дубно, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-47 введена в експлуатацію в 1972 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на дві окремі лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

Л-1 «Сітарська» – довжиною 1,2км.

Л-2 «Огородня» – довжиною 2,6км.

До даних ліній приєднано 128 однофазних і 60 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-47, яка виконана неізольованими проводами марки А-16. Через це напруга в кінці даної лінії становить 180-200В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 20 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-47 в м.Дубно загальний відсоток дефектних опор становить 79,5% (104 шт.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-47, шляхом заміни голого проводу марки А-16,25,35 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ТзОВ ВП «Електросервіс» в 2016 році на реконструкцію мережі ПЛ-0,4кВ від ТП-47 в м.Дубно, Рівненської області загальною довжиною – 3,308 км., кошторисною вартістю – 1875,40 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 3,308 км.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 1843,2 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 3,308 | 566,93 | 1875,4 | 3,308 | 557,19 | 1843,2 |
| Всього по об’єкту | км | 3,308 | 566,93 | 1875,4 | 3,308 | 557,19 | 1843,2 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-47 становить 878 745 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 263345 кВт*год/рік, 400 м. – 202055 кВт*год/рік (76,73% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 351400 кВт*год/рік, 400 м. – 277546 кВт*год/рік (78,98% від загального).

Л-3 – середньорічне споживання – 264000 кВт*год/рік, 400 м. – 201200 кВт*год/рік (76,21% від загального споживання).

Більша частина (72,87%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 984,57 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 125,5 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 20,55 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення  до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-47 в м.Дубно» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по опорам по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-47 в м.Дубно, Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 1 843,2 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-47 в м.Дубно, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 11,20 тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 9,24 тис. грн.;5,63 тис. грн.;8,52 тис. грн.) – 23,39 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(128шт.* 84кВт/год*1,3778)+(60шт.* 202кВт/год*1,3778)= 31,51 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((9,24+5,63+8,52)*100%  – (9,24+5,63+8,52)*0,00%)/100 = 23,39 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

11,20+23,39+31,51+23,39=89,49тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 3,61 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (1843,2-3,61)/89,49= 20,73 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1843,2 | 3,61 | 89,49 | 20,55 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 11,20 | 9,24 | 5,63 | 8,52 | 31,51 | 23,39 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-47 в м.Дубно дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-47 в м. Дубно | Л-1- 659 метрів | 3,8 | 6 | 60 | 43 | 17 | 263345 | 202055 | 61290 | 76,73% | 20,55 | 125,5 |
|  | Л-2- 491 метрів | 3,7 | 6 | 73 | 50 | 23 | 351400 | 277546 | 73854 | 78,98% |  |  |
|  | Л-3 - 761 метрів | 3,85 | 6 | 55 | 44 | 11 | 264000 | 201200 | 62800 | 76,21% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-428 в с.Плоска, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-428 введена в експлуатацію в 1979 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на чотири окремих лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

### ПЛ-0,4 В Л-1 «Ферма»  загальною довжиною – 0,4 км.

### ПЛ-0,4 В Л- 2 «Село»  загальною довжиною – 2,5 км;

### ПЛ-0,4 В Л- 3 «Майстерня»  загальною довжиною – 0,05 км;

### ПЛ-0,4 В Л- 4 «Млин»  загальною довжиною – 0,75 км;

До даних ліній приєднано 49 однофазних і 46 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-428, яка виконана неізольованими проводами марки А-16,25. Через це напруга в кінці даної лінії становить 200-190В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 20 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-428 в с.Плоска загальний відсоток дефектних опор становить 78% (90 шт.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-428, шляхом заміни голого проводу марки А-16, А-25  на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ТзОВ ВП «Електросервіс» в 2016 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-428 в с.Плоска Дубенського району, Рівненської області загальною довжиною – 3,976км., кошторисною вартістю – 1 977,44 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 3,697км., будівництво ПЛ-10кВ - довжиною 0,279км., встановлення КТП-10/0,4кВ – 1 шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 1 958,14 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 3,697 | 477,25 | 1764,382 | 3,697 | 472,03 | 1745,09 |
| Будівництво ПЛ-10 кВ | км | 0,279 | 482,87 | 134,72 | 0,279 | 482,87 | 134,72 |
| Встановлення КТП 63 кВА | шт | 1 | 78,34 | 78,34 | 1 | 78,34 | 78,34 |
| Всього по об’єкту | км | 3,976 | 497,34 | 1977,44 | 3,976 | 492,49 | 1958,14 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-428 становить 327 012 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 63 245 кВт*год/рік, 400 м. – 49 327 кВт*год/рік (78% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 106 455 кВт*год/рік, 400 м. – 80 905 кВт*год/рік (76% від загального).

Л-3 – середньорічне споживання – 87 750 кВт*год/рік, 400 м. – 81 264 кВт*год/рік (93% від загального споживання).

Л-4 – середньорічне споживання – 69 562 кВт*год/рік, 400 м. – 65 127 кВт*год/рік (94% від загального споживання).

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 765,1 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 127,3 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 22,48 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-428 в с.Плоска» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по опорам по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-428 в с.Плоска Дубенського району, Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 1 958,14 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-428 в с.Плоска Дубенського району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 10,31 тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 11,58 тис. грн.;7,85 тис. грн.;9,64 тис. грн.) – 29,07 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(49шт.* 84кВт/год*1,3778)+(46шт.* 202кВт/год*1,3778)= 18,47 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((11,58+7,85+9,64)*100%  – (11,58+7,85+9,64)*0,00%)/100 = 29,07 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

10,31+29,07+18,47+29,07=86,92тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 4,51 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (1958,14-4,51)/86,92 = 22,48років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1958,14 | 4,51 | 86,92 | 22,48 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 10,31 | 11,58 | 7,85 | 9,64 | 18,47 | 29,07 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-428 в с.Плоска  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-428 в с.Плоска | Л-1-596метрів | 3,4 | 6 | 17 | 12 | 5 | 63245 | 49327 | 13918 | 78% | 22,48 | 127,3 |
|  | Л-2- 983 метрів | 3,9 | 6 | 31 | 16 | 15 | 106455 | 80905 | 25550 | 76% |  |  |
|  | Л-3- 551 метрів | 2,8 | 6 | 26 | 23 | 3 | 87750 | 81264 | 6486 | 93% |  |  |
|  | Л-4- 506метрів | 3,0 | 6 | 21 | 19 | 2 | 69562 | 65127 | 4435 | 94% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-19 в с.Іванчиці Зарічненського району, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-19 введена в експлуатацію в 1967 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на дві окремі лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

Л-1 «Село» – довжиною 2,78км.

Л-2 «Клуб» – довжиною 1,9км.

До даних ліній приєднано 93 однофазних і 2 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-19, яка виконана неізольованими проводами марки А-16. Через це напруга в кінці даної лінії становить 180-198В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 20 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-19 в с.Іванчиці загальний відсоток дефектних опор становить 74% (94шт.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-19, шляхом заміни голого проводу марки А-16,25 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ПАТ ПВНДКТІ «Укрзахіденергопроект» в 2016 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-19 в с.Іванчиці Зарічненського району, Рівненської області загальною довжиною – 4,505 км., кошторисною вартістю – 2441,413 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 4,5км., будівництво ПЛ-10кВ - довжиною 0,005км., встановлення КТП-10/0,4кВ – 1 шт., заміна існуючого ТП – 1 шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 2419,91 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 4,5 | 510,98 | 2299,413 | 4,5 | 506,2 | 2277,91 |
| Будівництво ПЛ-10кВ | км | 0,005 | 400,0 | 2,00 | 0,005 | 400,0 | 2,00 |
| Встановлення КТП-10/0,4кВ | шт | 1 | 70,0 | 70,00 | 1 | 70,0 | 70,00 |
| Заміна існуючого ТП | шт | 1 | 70,0 | 70,00 | 1 | 70,0 | 70,00 |
| Всього по об’єкту | км | 4,505 | 541,93 | 2441,413 | 4,505 | 537,16 | 2419,91 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-19 становить 391 811 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 49856 кВт*год/рік, 400 м. – 42600 кВт*год/рік (85,45% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 86600 кВт*год/рік, 400 м. – 70488 кВт*год/рік (81,39% від загального).

Л-3 – середньорічне споживання – 135897 кВт*год/рік, 400 м. – 115068 кВт*год/рік (84,67% від загального споживання).

Л-4 – середньорічне споживання – 92000 кВт*год/рік, 400 м. – 70524 кВт*год/рік (76,66% від загального споживання).

Л-5 – середньорічне споживання – 27458 кВт*год/рік, 400 м. – 27458 кВт*год/рік (100% від загального споживання).

Більша частина (77,89%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 1025,84 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 127,39 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 28,87 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення  до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-19 в с.Іванчиці Зарічненського району» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-19 в с.Іванчиці, Зарічненського району Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 2 419,91 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-19 в с.Іванчиці, Зарічненського району Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить –13,27тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 11,21 тис. грн.;8,24 тис. грн.;9,62 тис. грн.) – 29,07 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(93шт.* 84кВт/год*1,3778)+(2шт.* 202кВт/год*1,3778)= 11,32 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((11,21+8,24+9,62)*100%  – (11,21+8,24+9,62)*0,00%)/100 = 29,07 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

13,27+29,07+11,32+29,07= 82,73тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 31,24 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (2419,91-31,24 )/82,73= 28,87 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2419,91 | 31,24 | 82,73 | 28,87 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 13,27 | 11,21 | 8,24 | 9,62 | 11,32 | 29,07 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-19 в с.Іванчиці  Зарічненського району дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-19 в с.Іванчиці | Л-1- 420 метрів | 1,8 | 6 | 11 | 9 | 2 | 49856 | 42600 | 7256 | 85,45% | 28,87 | 127,39 |
|  | Л-2- 1540 метрів | 3,9 | 6 | 28 | 20 | 8 | 86600 | 70488 | 16112 | 81,39% |  |  |
|  | Л-1 (н) - 660 метрів | 3,08 | 6 | 30 | 23 | 7 | 135897 | 115068 | 20829 | 84,67% |  |  |
|  | Л-2 (н)- 565 метрів | 3,18 | 6 | 20 | 16 | 4 | 92000 | 70524 | 21476 | 76,66% |  |  |
|  | Л-3(н) - 250 метрів | 1,7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 27458 | 27458 | 0 | 100,0% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-244 в с.Іванчиці Зарічненського району, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-244 введена в експлуатацію в 1968 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на три окремі лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

Л-1 – довжиною 2,1км.

Л-2 – довжиною 1,75км.

Л-3 – довжиною 1,35км.

До даних ліній приєднано 87 однофазних і 13 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-244, яка виконана неізольованими проводами марки А-16,А-25. Через це напруга в кінці даної лінії становить 175-195В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 20 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-244 в с.Іванчиці загальний відсоток дефектних опор становить 75,6% (126шт.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-244, шляхом заміни голого проводу марки А-16,25,35 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ПАТ ПВНДКТІ «Укрзахіденергопроект» в 2016 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-244 в с.Іванчиці Зарічненського району, Рівненської області загальною довжиною – 5,095 км., кошторисною вартістю – 2583,8 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 5,0км., будівництво ПЛ-10кВ - довжиною 0,095км., встановлення КТП-10/0,4кВ – 1 шт., заміна існуючого ТП – 1 шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 2526,26 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 5,0 | 481,16 | 2405,80 | 5,0 | 469,65 | 2348,26 |
| Будівництво ПЛ-10кВ | км | 0,095 | 400,0 | 38,00 | 0,095 | 400,0 | 38,0 |
| Встановлення КТП-10/0,4кВ | шт | 1 | 70,0 | 70,00 | 1 | 70,0 | 70,00 |
| Заміна існуючого ТП | шт | 1 | 70,0 | 70,00 | 1 | 70,0 | 70,00 |
| Всього по об’єкту | км | 5,095 | 507,12 | 2583,8 | 5,095 | 495,83 | 2526,26 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-244 становить 415 084 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 105000 кВт*год/рік, 400 м. – 105000 кВт*год/рік (100% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 46582 кВт*год/рік, 400 м. – 33600 кВт*год/рік (72,13% від загального).

Л-3 – середньорічне споживання – 47852 кВт*год/рік, 400 м. – 32400 кВт*год/рік (67,71% від загального споживання).

Л-4 – середньорічне споживання – 89650 кВт*год/рік, 400 м. – 89650 кВт*год/рік (100,00% від загального споживання).

Л-5 – середньорічне споживання – 33600 кВт*год/рік, 400 м. – 25200 кВт*год/рік (75,00% від загального споживання).

Л-6 – середньорічне споживання – 92400 кВт*год/рік, 400 м. – 79800 кВт*год/рік (86,36% від загального споживання).

Більша частина (81,0%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 964,3 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 105,51 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 23,6 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-244 в с.Іванчиці Зарічненського району» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-244 в с.Іванчиці, Зарічненського району Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі на суму 2 526,26 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-244 в с.Іванчиці, Зарічненського району Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить –16,27тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 14,28 тис. грн.;11,08 тис. грн.;13,05 тис. грн.) – 38,41 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(87шт.* 84кВт/год*1,3778)+(13шт.* 202кВт/год*1,3778)= 13,69 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((14,28+11,08+13,05)*100%  – (14,28+11,08+13,05)*0,00%)/100 = 38,41 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

16,27+38,41+13,69+38,41= 106,78тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 5,84 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (2526,26-5,84 )/106,78=23,6 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2526,26 | 5,84 | 106,78 | 23,6 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 16,27 | 14,28 | 11,08 | 13,05 | 13,69 | 38,41 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-244 в с.Іванчиці  Зарічненського району дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-244 в с. Іванчиці | Л-1- 380 метрів | 1,75 | 6 | 25 | 25 | 0 | 105000 | 105000 | 0 | 100,00% | 23,6 | 105,51 |
|  | Л-2- 655 метрів | 3,95 | 6 | 15 | 8 | 7 | 46582 | 33600 | 12982 | 72,13% |  |  |
|  | Л-3 - 705 метрів | 3,89 | 6 | 10 | 6 | 4 | 47852 | 32400 | 15452 | 67,71% |  |  |
|  | Л-1 (н) -345 метрів | 1,98 | 6 | 20 | 17 | 3 | 89650 | 89650 | 0 | 100,00% |  |  |
|  | Л-2 (н) - 510 метрів | 3,83 | 6 | 8 | 6 | 2 | 33600 | 25200 | 8400 | 75,00% |  |  |
|  | Л-1 (243) - 615 метрів | 3,7 | 6 | 22 | 19 | 3 | 92400 | 79800 | 12600 | 86,36% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-22 в с.Ст.Коні Зарічненського району, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-22 введена в експлуатацію в 1968 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на три окремі лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

Л-1 – довжиною 2,1км.

Л-2 – довжиною 1,5км.

Л-3 – довжиною 1,2км.

До даних ліній приєднано 120 однофазних і 15 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-22, яка виконана неізольованими проводами марки А-16,А-25. Через це напруга в кінці даної лінії становить 180-200В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 20 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-22 в с.Ст.Коні загальний відсоток дефектних опор становить 78,2% (119шт.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-22, шляхом заміни голого проводу марки А-16,25 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ПАТ ПВНДКТІ «Укрзахіденергопроект» в 2016 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-22 в с.Ст.Коні Зарічненського району, Рівненської області загальною довжиною – 3,57 км., кошторисною вартістю – 1995,00 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 3,57км., заміна існуючого ТП – 1 шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 1977,09 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 3,57 | 533,61 | 1905,00 | 3,57 | 528,6 | 1887,09 |
| Заміна існуючого ТП | шт | 1 | 90,0 | 90,00 | 1 | 90,0 | 90,00 |
| Всього по об’єкту | км | 3,57 | 558,82 | 1995,00 | 3,57 | 553,81 | 1977,09 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-22 становить 394 084 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 105000 кВт*год/рік, 400 м. – 100800 кВт*год/рік (96,0% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 46582 кВт*год/рік, 400 м. – 31205 кВт*год/рік (66,99% від загального).

Л-3 – середньорічне споживання – 47852 кВт*год/рік, 400 м. – 46193 кВт*год/рік (96,53% від загального споживання).

Л-4 – середньорічне споживання – 89650 кВт*год/рік, 400 м. – 80085 кВт*год/рік (89,33% від загального споживання).

Л-5 – середньорічне споживання – 105000 кВт*год/рік, 400 м. – 84137 кВт*год/рік (80,13% від загального споживання).

Більша частина (84,44%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 1784,85 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 145,5 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 24,05 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-22 в с.Ст.Коні Зарічненського району» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-22 в с.Ст.Коні, Зарічненського району Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 1 977,09 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-22 в с.Ст.Коні, Зарічненського району Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить –11,26тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 10,27 тис. грн.;7,12 тис. грн.;8,46 тис. грн.) – 25,85 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(120шт.* 84кВт/год*1,3778)+(15шт.* 202кВт/год*1,3778)= 18,06 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((10,27+7,12+8,46)*100%  – (10,27+7,12+8,46)*0,00%)/100 = 25,85 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

11,26+25,85+18,06+25,85= 81,02тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 28,53 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (1977,09-28,53 )/81,02=24,05років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1977,09 | 28,53 | 81,02 | 24,05 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 11,26 | 10,27 | 7,12 | 8,46 | 18,06 | 25,85 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-22 в с.Ст.Коні  Зарічненського району дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-22 в с.Ст.Коні | Л-1- 450 метрів | 3,07 | 6 | 25 | 24 | 1 | 105000 | 100800 | 4200 | 96,00% | 24,05 | 105,51 |
|  | Л-2- 735 метрів | 4,2 | 6 | 23 | 15 | 8 | 46582 | 31205 | 15377 | 66,99% |  |  |
|  | Л-3 - 465 метрів | 3,7 | 6 | 31 | 29 | 2 | 47852 | 46193 | 1659 | 96,53% |  |  |
|  | Л-4 - 575 метрів | 3,8 | 6 | 31 | 26 | 5 | 89650 | 80085 | 9565 | 89,33% |  |  |
|  | Л-5 - 555 метрів | 3,73 | 6 | 25 | 20 | 5 | 105000 | 84137 | 20863 | 80,13% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-21 в с.Ст.Коні Зарічненського району, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-21 введена в експлуатацію в 1968 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на три окремі лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

Л-1 «Клуб» – довжиною 2,28км.

Л-2 «Крушина» – довжиною 0,47км.

До даних ліній приєднано 61 однофазних і 13 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-21, яка виконана неізольованими проводами марки А-16,А-25. Через це напруга в кінці даної лінії становить 190-200В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 20 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-21 в с.Ст.Коні загальний відсоток дефектних опор становить 92,3% (72 шт.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-21, шляхом заміни голого проводу марки А-16,25 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ПАТ ПВНДКТІ «Укрзахіденергопроект» в 2016 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-21 в с.Ст.Коні Зарічненського району, Рівненської області загальною довжиною – 2,75 км., кошторисною вартістю – 1492,40 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 2,75км., заміна існуючого ТП – 1 шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 1435,92 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 2,75 | 511,78 | 1407,4 | 2,75 | 491,24 | 1350,92 |
| Заміна існуючого ТП | шт | 1 | 85,0 | 85,00 | 1 | 85,0 | 85,00 |
| Всього по об’єкту | км | 2,75 | 542,69 | 1492,40 | 2,75 | 522,15 | 1435,92 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-21 становить 275 529 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 74894 кВт*год/рік, 400 м. – 74894 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 109255 кВт*год/рік, 400 м. – 109255 кВт*год/рік (100,00% від загального споживання).

Л-3 – середньорічне споживання – 91380 кВт*год/рік, 400 м. – 72384 кВт*год/рік (79,21% від загального споживання).

Більша частина (90,54%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 651,31 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 111,9 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 27,63 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-21 в с.Ст.Коні Зарічненського району» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-21 в с.Ст.Коні, Зарічненського району Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 1 435,92 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-21 в с.Ст.Коні, Зарічненського району Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 8,15тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 6,58 тис. грн.;4,17 тис. грн.;5,29 тис. грн.) – 16,04 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(61шт.* 84кВт/год*1,3778)+(13шт.* 202кВт/год*1,3778)= 10,68 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((6,58+4,17+5,29)*100%  – (6,58+4,17+5,29)*0,00%)/100 = 16,04 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

8,15+16,04+10,68+16,04= 50,91тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 29,31 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (1435,92 -29,31 )/50,91=27,63років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1435,92 | 29,31 | 50,91 | 27,63 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 8,15 | 6,58 | 4,17 | 5,29 | 10,68 | 16,04 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-21 в с.Ст.Коні  Зарічненського району дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-21 в с.Ст.Коні | Л-1- 400 метрів | 3,9 | 6 | 18 | 18 | 0 | 74894 | 74894 | 0 | 100,00% | 27,63 | 111,9 |
|  | Л-2 - 385 метрів | 3,5 | 6 | 29 | 29 | 0 | 109255 | 109255 | 0 | 100,00% |  |  |
|  | Л-3 - 625 метрів | 4,07 | 6 | 27 | 20 | 7 | 91380 | 72384 | 18996 | 79,21% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-76 в с.Заозір’я Зарічненського району, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-76 введена в експлуатацію в 1968 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на три окремі лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

Л-1 «Село» – довжиною 1,85км.

До даних ліній приєднано 51 однофазних і 3 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-76, яка виконана неізольованими проводами марки А-16,А-35. Через це напруга в кінці даної лінії становить 185-200В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 21 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-76 в с.Заозір’я  загальний відсоток дефектних опор становить 77,2% (44шт.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-76, шляхом заміни голого проводу марки А-16,35 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ПАТ ПВНДКТІ «Укрзахіденергопроект» в 2016 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-76 в с.Заозір’я Зарічненського району, Рівненської області загальною довжиною – 1,85 км., кошторисною вартістю – 1016,15 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 1,85км., заміна існуючого ТП – 1 шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 982,49 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 1,85 | 503,51 | 931,5 | 1,85 | 485,13 | 897,49 |
| Заміна існуючого ТП | шт | 1 | 85,0 | 85,00 | 1 | 85,0 | 85,00 |
| Всього по об’єкту | км | 1,85 | 549,46 | 1016,5 | 1,85 | 531,07 | 982,49 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-76 становить 195 805 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 68285 кВт*год/рік, 400 м. – 61245 кВт*год/рік (89,69% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 127520 кВт*год/рік, 400 м. – 105287 кВт*год/рік (82,57% від загального споживання).

Більша частина (79,63%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 827,22 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 119,2 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 24,05 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-76 в с.Заозіря Зарічненського району» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-76 в с.Заозіря, Зарічненського району Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 982,49 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-76 в с.Заозіря, Зарічненського району Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 6,82тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно –5,21 тис. грн.;3,58 тис. грн.;4,27 тис. грн.) – 13,06 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(51шт.* 84кВт/год*1,3778)+(3шт.* 202кВт/год*1,3778)= 6,74 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((5,21+3,58+4,27)*100%  – (5,21+3,58+4,27)*0,00%)/100 = 13,06 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

6,82+13,06+6,74+13,06 = 39,68тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 28,24 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (982,49 - 28,24 )/39,68=24,05років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 982,49 | 28,24 | 39,68 | 24,05 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 6,82 | 5,21 | 3,58 | 4,27 | 6,74 | 13,06 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-76 в с.Заозіря  Зарічненського району дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-76 в с.Заозіря | Л-1- 550 метрів | 3,18 | 6 | 18 | 15 | 3 | 68285 | 61245 | 7040 | 89,69% | 24,05 | 119,2 |
|  | Л-2 - 670 метрів | 4,3 | 6 | 36 | 28 | 8 | 127520 | 105287 | 22233 | 82,57% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-185 в с.Заозір’я Зарічненського району, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-185 введена в експлуатацію в 1968 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на три окремі лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

Л-3 «Село» – довжиною 1,76км.

До даних ліній приєднано 55 однофазних і 7 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-185, яка виконана неізольованими проводами марки А-16,А-25. Через це напруга в кінці даної лінії становить 190-200В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 21 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-185 в с.Заозіря  загальний відсоток дефектних опор становить 74,5% (40шт.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-185, шляхом заміни голого проводу марки А-16,25 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ПАТ ПВНДКТІ «Укрзахіденергопроект» в 2016 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-185 в с.Заозір’я Зарічненського району, Рівненської області загальною довжиною – 1,76 км., кошторисною вартістю – 910,00 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 1,76км., заміна існуючого ТП – 1 шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 880,25 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 1,76 | 468,75 | 825,00 | 1,76 | 451,84 | 795,25 |
| Заміна існуючого ТП | шт | 1 | 85,0 | 85,00 | 1 | 85,0 | 85,00 |
| Всього по об’єкту | км | 1,76 | 517,05 | 910,00 | 1,76 | 500,14 | 880,25 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-185 становить 242 196 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 114842 кВт*год/рік, 400 м. – 94280 кВт*год/рік (82,10% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 127354 кВт*год/рік, 400 м. – 104274 кВт*год/рік (81,88% від загального споживання).

Більша частина (80,32%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 798,8 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 114,5 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 24,96 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-76 в с.Заозіря Зарічненського району» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-185 в с.Заозіря, Зарічненського району Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 880,25 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-185 в с.Заозіря, Зарічненського району Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 5,32тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 4,05 тис. грн.;2,65 тис. грн.;3,59 тис. грн.) – 10,29 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(55шт.* 84кВт/год*1,3778)+(7шт.* 202кВт/год*1,3778)= 8,31 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((4,05+2,65+3,59)*100%  – (4,05+2,65+3,59)*0,00%)/100 = 10,29 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

5,32+10,29+8,31+10,29 = 34,21тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 26,31 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (880,25-26,31 )/34,21=24,96 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 880,25 | 26,31 | 34,21 | 24,96 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 5,32 | 4,05 | 2,65 | 3,59 | 8,31 | 10,29 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-185 в с.Заозіря  Зарічненського району дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-185 в с.Заозіря | Л-1- 690 метрів | 4,1 | 6 | 29 | 23 | 6 | 114842 | 94280 | 20562 | 80,1% | 24,96 | 114,5 |
|  | Л-2 - 730 метрів | 4,5 | 6 | 32 | 26 | 6 | 127354 | 104274 | 23080 | 81,88% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-48 в с.Морочне, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-48 введена в експлуатацію в 1968 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на дві окремих лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

### ПЛ-0,4 В Л-1 «Село»  загальною довжиною – 1,97 км.

### ПЛ-0,4 В Л- 2 «Клуб»  загальною довжиною – 2,87 км;

До даних ліній приєднано 74 однофазних і 20 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-48, яка виконана неізольованими проводами марки А-16,25,35. Через це напруга в кінці даної лінії становить 200-180В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 21 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-48 в с.Морочне загальний відсоток дефектних опор становить 65% (99 шт.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-48, шляхом заміни голого проводу марки А-16, А-25, А-35  на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ТзОВ ВП «Електросервіс» в 2016 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-48 в с.Морочне Зарічненського району, Рівненської області загальною довжиною – 4,828км., кошторисною вартістю – 1 883,65 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 4,828км.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 1 844,22 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 4,828 | 390,15 | 1883,65 | 4,828 | 381,98 | 1844,22 |
| Всього по об’єкту | км | 4,828 | 390,15 | 1883,65 | 4,828 | 981,98 | 1844,22 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-48 становить 351 401  кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 176 422 кВт*год/рік, 400 м. – 125 244 кВт*год/рік (71% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 136 528 кВт*год/рік, 400 м. – 111 247 кВт*год/рік (82% від загального).

Л-3 – середньорічне споживання – 38 451 кВт*год/рік, 400 м. – 37 051 кВт*год/рік (97% від загального споживання).

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 845,1 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 127,8 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 18,76 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-48 в с.Морочне» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по опорам по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-48 в с.Морочне Зарічненського району, Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 1 844,22 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-48 в с.Морочне Зарічненського району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 14,56 тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 11,27 тис. грн.;10,31 тис. грн.;13,08 тис. грн.) – 34,66 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(74шт.* 84кВт/год*1,3778)+(20шт.* 202кВт/год*1,3778)= 14,13 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((11,27+10,31+13,08)*100%  – (11,27+10,31+13,08)*0,00%)/100 = 34,66 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

14,56+34,66+14,13+34,66=98,01тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 5,64 тис. грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (1844,22-5,64)/98,01 = 18,76 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1844,22 | 5,64 | 98,01 | 18,76 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 14,56 | 11,27 | 10,31 | 13,08 | 14,13 | 34,66 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-48 в с.Морочне  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-48 в с.Морочне | Л-1-1043метрів | 4,1 | 6 | 48 | 31 | 17 | 176422 | 125244 | 51178 | 71% | 18,76 | 127,8 |
|  | Л-2- 749 метрів | 3,95 | 6 | 35 | 27 | 8 | 136528 | 111247 | 25281 | 82% |  |  |
|  | Л-3- 662 метрів | 3,4 | 6 | 11 | 10 | 1 | 38451 | 37051 | 1400 | 97% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-54 в с.Морочне, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-54 введена в експлуатацію в 1968 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на дві окремих лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

### ПЛ-0,4 В Л-1 «Центральна»  загальною довжиною – 1,87 км.

### ПЛ-0,4 В Л- 2 «Клуб»  загальною довжиною – 1,4 км;

### ПЛ-0,4 В Л- 3 «Ферма»  загальною довжиною – 0,38 км;

До даних ліній приєднано 74 однофазних і 8 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-54, яка виконана неізольованими проводами марки А-16,25,35. Через це напруга в кінці даної лінії становить 200-180В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 21 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-54 в с.Морочне загальний відсоток дефектних опор становить 66% (75 шт.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-54, шляхом заміни голого проводу марки А-16, А-25, А-35  на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ТзОВ ВП «Електросервіс» в 2016 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-54 в с.Морочне Зарічненського району, Рівненської області загальною довжиною – 3,643км., кошторисною вартістю – 1 539,72 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 3,643км.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 1 489,24 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 3,643 | 422,65 | 1539,72 | 3,643 | 408,8 | 1489,24 |
| Всього по об’єкту | км | 3,643 | 422,65 | 1539,72 | 3,643 | 480,8 | 1489,24 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-54 становить 295 160 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 60 582 кВт*год/рік, 400 м. – 52 246 кВт*год/рік (86,24% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 102 457 кВт*год/рік, 400 м. – 76 586 кВт*год/рік (75% від загального).

Л-3 – середньорічне споживання – 74 496 кВт*год/рік, 400 м. – 51 243 кВт*год/рік (69% від загального споживання).

Л-4 – середньорічне споживання – 57 625 кВт*год/рік, 400 м. – 52 208 кВт*год/рік (91% від загального споживання).

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 741,27 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 112,5 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 18,53 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-54 в с.Морочне» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по опорам по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-54 в с.Морочне Зарічненського району, Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 1 489,24 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-54 в с.Морочне Зарічненського району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 13,28 тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 10,26 тис. грн.;8,13 тис. грн.;9,64 тис. грн.) – 28,03 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(74шт.* 84кВт/год*1,3778)+(8шт.* 202кВт/год*1,3778)= 10,79 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((10,26+8,13+9,64)*100%  – (10,26+8,13+9,64)*0,00%)/100 = 28,03 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

13,28+28,03+10,79+28,03=80,13тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 3,84 тис. грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (1489,24-3,84)/80,13 = 18,53 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1489,24 | 3,84 | 80,13 | 18,53 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 13,28 | 10,26 | 8,13 | 9,64 | 10,79 | 28,03 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-54 в с.Морочне  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-54 в с.Морочне | Л-1-668метрів | 3,1 | 6 | 17 | 14 | 3 | 60582 | 52246 |  | 86% | 18,53 | 112,5 |
|  | Л-2- 630метрів | 3,5 | 6 | 29 | 19 | 10 | 102457 | 76586 |  | 75% |  |  |
|  | Л-3- 846 метрів | 3,7 | 6 | 20 | 13 | 7 | 74496 | 51243 |  | 69% |  |  |
|  | Л-3- 493метрів | 2,8 | 6 | 16 | 14 | 2 | 57625 | 52208 |  | 91% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-4 в м.Здолбунів району, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ЗТП-4 введена в експлуатацію в 1976 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на дві окремі лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

### Л- 1 «8 березня»  загальною довжиною - 2,5 км.

### Л- 2 «Зовнішнє освітлення»  загальною довжиною - 0,8 км.

До даних ліній приєднано 100 однофазних і 26 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ЗТП-4, яка виконана неізольованими проводами марки А-16,А-25. Через це напруга в кінці даної лінії становить 190-200В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 21 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ЗТП-4 в м.Здолбунів  загальний відсоток дефектних опор становить 70,9%(61шт.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ЗТП-4, шляхом заміни голого проводу марки А-16,25,35 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ВМП «Електросервіс» в 2013 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ЗТП-4 в м.Здолбунів, Рівненської області загальною довжиною – 3,346 км., кошторисною вартістю – 1566,4 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 3,296км., будівництво КЛ-0,4кВ - довжиною 0,05км.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 1542,95 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 3,296 | 459,66 | 1515,03 | 3,296 | 452,54 | 1491,58 |
| Будівництво КЛ-0,4кВ | км | 0,05 | 1027,4 | 51,37 | 0,05 | 1027,4 | 51,37 |
| Всього по об’єкту | км | 3,346 | 468,14 | 1566,4 | 3,346 | 468,14 | 1542,95 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ЗТП-4 становить 443 605 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 34231 кВт*год/рік, 400 м. – 34231 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 101435 кВт*год/рік, 400 м. – 74593 кВт*год/рік (73,54% від загального споживання).

Л-3 – середньорічне споживання – 165383 кВт*год/рік, 400 м. – 142621 кВт*год/рік (86,24% від загального споживання).

Л-4 – середньорічне споживання – 142556 кВт*год/рік, 400 м. – 105802 кВт*год/рік (74,22% від загального споживання).

Більша частина (75,4%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 859,05 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 118,1 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 21,33 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ЗТП- в м.Здолбунів Здолбунівського району» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ЗТП-4 в м.Здолбунів, Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 1542,95 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ЗТП-4 в м.Здолбунів, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 11,38тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 9,52 тис. грн.;4,21 тис. грн.;7,24 тис. грн.) – 20,97 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(100шт.* 84кВт/год*1,3778)+(26шт.* 202кВт/год*1,3778)= 18,81 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((9,52+4,21+7,24)*100%  – (9,52+4,21+7,24)*0,00%)/100 = 20,97 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

11,38+20,97+18,81+20,97 = 72,13тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 4,26 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (1542,95-4,26 )/72,13=21,33 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1542,95 | 4,26 | 72,13 | 21,33 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 11,38 | 9,52 | 4,21 | 7,24 | 18,81 | 20,97 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-4 в м.Здолбунів дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ЗТП-4 в м.Здолбунів | Л-1- 304 метрів | 2,8 | 6 | 9 | 9 | 0 | 34231 | 34231 | 0 | 100,00% | 21,33 | 118,1 |
|  | Л-2- 663 метрів | 3,7 | 6 | 28 | 22 | 6 | 101435 | 74593 | 26842 | 73,54% |  |  |
|  | Л-3 - 740 метрів | 3,8 | 6 | 46 | 34 | 12 | 165383 | 142621 | 22762 | 86,24% |  |  |
|  | Л-4 - 888 метрів | 4,1 | 6 | 43 | 30 | 13 | 142556 | 105802 | 36754 | 74,22% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-231 в с.Устя Корецького району, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-231 введена в експлуатацію в 1976 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на дві окремі лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

Л-1 «Село» – довжиною 1,6км.

Л-2 «Магазин» – довжиною 1,85м.

До даних ліній приєднано 27 однофазних і 4 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-231, яка виконана неізольованими проводами марки А-16,А-25. Через це напруга в кінці даної лінії становить 180-200В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 20 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-231 в с.Устя загальний відсоток дефектних опор становить 85% (166т.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-231, шляхом заміни голого проводу А-16,25 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ПАТ ПВНДКТІ «Укрзахіденергопроект» в 2016 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-231 в с.Устя Корецького району, Рівненської області загальною довжиною – 3,885 км., кошторисною вартістю – 1908,40 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 3,33км., будівництво ПЛ-10кВ - довжиною 0,525км., встановлення КТП-10/0,4кВ – 1 шт., перенесення існуючого КТП-231 – 1 шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 1819,54 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 3,33 | 476,85 | 1587,9 | 3,33 | 450,16 | 1499,04 |
| Будівництво ПЛ-10кВ | км | 0,525 | 420,0 | 220,50 | 0,525 | 420,0 | 220,50 |
| Встановлення КТП-10/0,4кВ | шт | 1 | 70,0 | 70,00 | 1 | 70,0 | 70,00 |
| Перенесення існуючого КТП-231 | шт | 1 | 30,0 | 30,00 | 1 | 30,00 | 30,00 |
| Всього по об’єкту | км | 3,885 | 495,05 | 1908,4 | 3,885 | 471,99 | 1819,54 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-231 становить 136179 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 59447 кВт*год/рік, 400 м. – 53280 кВт*год/рік (89,63% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 47859 кВт*год/рік, 400 м. – 42624 кВт*год/рік (89,06% від загального).

Л-3 –  середньорічне споживання – 10298 кВт*год/рік, 400 м. – 10298 кВт*год/рік (100,00% від загального споживання).

Л-4 – середньорічне споживання – 18575 кВт*год/рік, 400 м. – 18575 кВт*год/рік (100,00% від загального).

Більша частина (87,09%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 699,23 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 129,72 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 27,81 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-231 в с.Устя Корецького району» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-231 в с.Устя, Корецького району Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 1 819,54 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-231 в с.Устя, Корецького району  Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить –11,05тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно –10,21 тис. грн.;6,21 тис. грн.;8,56 тис. грн.) – 24,98 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(27шт.* 84кВт/год*1,3778)+(4шт.* 202кВт/год*1,3778)= 4,24 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((10,21+6,21+8,56)*100%  – (10,21+6,21+8,56)*0,00%)/100 = 24,98 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

11,05+24,98+4,24+24,98= 65,25тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 4,38 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (1819,54-4,38 )/65,25=27,81 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1819,54 | 4,38 | 65,25 | 27,81 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 11,05 | 10,21 | 6,21 | 8,56 | 4,24 | 24,98 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-231 в с.Устя Корецького району  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-231 в с. Устя | Л-1- 1320 метрів | 4,03 | 6 | 12 | 10 | 2 | 59447 | 53280 | 6167 | 89,63% | 27,81 | 129,72 |
|  | Л-2- 530 метрів | 2,15 | 6 | 10 | 8 | 2 | 47859 | 42624 | 5235 | 89,06% |  |  |
|  | Л-3 - 340 метрів | 1,7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10298 | 10298 | 0 | 100,00% |  |  |
|  | Л-4 -340 метрів | 1,95 | 6 | 6 | 6 | 0 | 18575 | 18575 | 0 | 100,00% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-203 в с.Самостріли Корецького району, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-203 введена в експлуатацію в 1976 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на дві окремі лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

Л-1 «Село» – довжиною 0,4км.

Л-2 «Колгоспний сад» – довжиною 0,8м.

Л-3 «Водокачка» – довжиною 0,44м.

До даних ліній приєднано 39 однофазних і 2 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-203, яка виконана неізольованими проводами марки А-16,А-25. Через це напруга в кінці даної лінії становить 190-200В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 20 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-203 в с.Самостріли загальний відсоток дефектних опор становить 81,5% (39шт.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-203, шляхом заміни голого проводу марки А-16,25 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ПАТ ПВНДКТІ «Укрзахіденергопроект» в 2016 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-203 в с.Самостріли Корецького району, Рівненської області загальною довжиною – 1,64 км., кошторисною вартістю – 787,20 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 1,64км.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 770,09 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 1,64 | 480,00 | 787,20 | 1,64 | 469,56 | 770,09 |
| Всього по об’єкту | км | 1,64 | 480,00 | 787,20 | 1,64 | 469,56 | 770,09 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-203 становить 147 856 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 57 124 кВт*год/рік, 400 м. – 57 124 кВт*год/рік (100,00% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 61270 кВт*год/рік, 400 м. – 55434 кВт*год/рік (90,47% від загального).

Л-3 –  середньорічне споживання – 29462 кВт*год/рік, 400 м. – 29462 кВт*год/рік (100,00% від загального споживання).

Більша частина (92,68%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 524,23 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 108,74 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 24,46 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-203 в с.Самостріли Корецького району» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-203 в с.Самостріли, Корецького району Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 770,09 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-203 в с.Самостріли, Корецького району  Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить –4,87тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 4,08 тис. грн.;3,08 тис. грн.;3,57 тис. грн.) – 10,73 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(39шт.* 84кВт/год*1,3778)+(2шт.* 202кВт/год*1,3778)= 5,07 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((4,08+3,08+3,57)*100%  – (4,08+3,08+3,57)*0,00%)/100 = 10,73 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

4,87+10,73+5,07+10,73= 31,40тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 2,07 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (770,09-2,07 )/31,4=24,46років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 770,09 | 2,07 | 31,4 | 24,46 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 4,87 | 4,08 | 3,08 | 3,57 | 5,07 | 10,73 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-203 в с.Самостріли Корецького району  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-203 в с.Самостріли | Л-1- 400 метрів | 3,05 | 6 | 14 | 14 | 0 | 57124 | 57124 | 0 | 100,00% | 24,46 | 108,74 |
|  | Л-2- 575 метрів | 3,5 | 6 | 19 | 16 | 3 | 61270 | 55434 | 5836 | 90,47% |  |  |
|  | Л-3 - 385 метрів | 2,15 | 6 | 8 | 8 | 0 | 29462 | 29462 | 0 | 100,00% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-168 в с.Самостріли Корецького району, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-168 введена в експлуатацію в 1978 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на дві окремі лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

Л-1 «Село» – довжиною 1,52км.

До даних ліній приєднано 13 однофазних і 2 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-168, яка виконана неізольованими проводами марки А-16,А-25. Через це напруга в кінці даної лінії становить 185-200В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 20 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-168 в с.Самостріли загальний відсоток дефектних опор становить 70,8% (28шт.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-168, шляхом заміни голого проводу марки А-25,35 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ПАТ ПВНДКТІ «Укрзахіденергопроект» в 2016 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-168 в с.Самостріли Корецького району, Рівненської області загальною довжиною – 1,52 км., кошторисною вартістю – 650,00 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 1,52км.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 618,49 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 1,52 | 427,63 | 650,00 | 1,52 | 406,9 | 618,49 |
| Всього по об’єкту | км | 1,52 | 427,63 | 650,00 | 1,52 | 406,9 | 618,49 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-168 становить 58 482 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 36164 кВт*год/рік, 400 м. – 36164 кВт*год/рік (100,00% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 22318 кВт*год/рік, 400 м. – 17284 кВт*год/рік (77,44% від загального).

Більша частина (86,67%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 586,37 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 113,12 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 24,65 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-168 в с.Самостріли Корецького району» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-168 в с.Самостріли, Корецького району Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 618,49 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-168 в с.Самостріли, Корецького району  Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 4,12тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 3,81 тис. грн.;2,54 тис. грн.;3,06 тис. грн.) – 9,41 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(13шт.* 84кВт/год*1,3778)+(2шт.* 202кВт/год*1,3778)= 2,06 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((3,81+2,54+3,06)*100%  – (3,81+2,54+3,06)*0,00%)/100 = 9,41 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

4,12+9,41+2,06+9,41= 25,0 тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 2,15 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (618,49 - 2,15 )/25=24,65 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 618,49 | 2,15 | 25 | 24,65 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 4,12 | 3,81 | 2,54 | 3,06 | 2,06 | 9,41 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-168 в с.Самостріли Корецького району  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-168 в с.Самостріли | Л-1- 300 метрів | 1,32 | 6 | 9 | 9 | 0 | 36164 | 36164 | 0 | 100,00% | 24,65 | 113,12 |
|  | Л-2- 820 метрів | 3,2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 22318 | 17284 | 6034 | 77,44% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-260 в с.Корчів’я Костопільського району, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від КТП-260 введена в експлуатацію в 1965 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на дві окремих лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

Л-1 «Село» – довжиною 1,6км.

Л-2 «Ліс» – довжиною 1,2км.

До даних ліній приєднано 56 однофазних і 31 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від КТП-260, яка виконана неізольованими проводами марки А-16,А-25. Через це напруга в кінці даної лінії становить 190-205В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 15 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-260 в с.Корчів’я загальний відсоток дефектних опор становить 84% (75шт.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від КТП-260, шляхом заміни голого проводу марки А-16,25 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено проектно-которисним відділом ПрАТ «Рівнеобленерго» (Робочий проект №353-05-16-КС-ЦО) в 2016 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від КТП-260 в с.Корчів’я Костопільського району, Рівненської області загальною довжиною – 2,26 км., кошторисною вартістю – 1245,88 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 2,26км., заміна існуючого ТП – 1 шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 1202,83 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 2,26 | 515,88 | 1165,88 | 2,26 | 496,83 | 1122,83 |
| Заміна існуючого ТП | шт | 1 | 80,0 | 80,00 | 1 | 80,0 | 80,00 |
| Всього по об’єкту | км | 2,26 | 551,27 | 1245,88 | 2,26 | 532,23 | 1202,83 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від КТП-260 становить 371172 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 138542 кВт*год/рік, 400 м. – 126141 кВт*год/рік (91,05% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 114587 кВт*год/рік, 400 м. – 114587 кВт*год/рік (100% від загального).

Л-3 – середньорічне споживання – 65896 кВт*год/рік, 400 м. – 46258 кВт*год/рік (70,20% від загального споживання).

Л-4 – середньорічне споживання – 52147 кВт*год/рік, 400 м. – 52147 кВт*год/рік (100% від загального споживання).

Більша частина (93,1%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 684,2 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 103,4 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає  22,37 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення  до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від КТП-260 в с.Корчів’я Костопільського району» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-260 в с.Корчівя, Костопільського району Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 1 202,83 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від КТП-260 в с.Корчів’я, Костопільського району  Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить –6,27тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно –5,84 тис. грн.;4,52 тис. грн.;5,24 тис. грн.) – 15,60 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(56шт.* 84кВт/год*1,3778)+(31шт.* 202кВт/год*1,3778)= 15,11 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((5,84+4,52+5,24)*100%  – (5,84+4,52+5,24)*0,00%)/100 = 15,60 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

6,27+15,60+15,11+15,60= 52,58тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 26,37 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (1202,83-26,37 )/52,58=22,37 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1202,83 | 26,37 | 52,58 | 22,37 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 6,27 | 5,84 | 4,52 | 5,24 | 15,11 | 15,6 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від КТП-260 в с.Корчів’я Костопільського району  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-260 в с. Корчівя | Л-1- 456 метрів | 3,9 | 6 | 32 | 30 | 2 | 138542 | 126345 | 12197 | 91,20% | 22,37 | 103,58 |
|  | Л-2- 390 метрів | 3,9 | 6 | 27 | 27 | 0 | 114587 | 114587 | 0 | 100,00% |  |  |
|  | Л-3 - 510 метрів | 3,8 | 6 | 15 | 11 | 4 | 65896 | 46258 | 19638 | 70,20% |  |  |
|  | Л-4 - 370 метрів | 3,6 | 6 | 13 | 13 | 0 | 52147 | 52147 | 0 | 100,00% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-64 в с.Тихе Костопільського району, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від КТП-64 введена в експлуатацію в 1967 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на п’ять окремих лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

Л-1 «Магазин» – довжиною 1,3км.

Л-2 «Село» – довжиною 1,2км.

До даних ліній приєднано 72 однофазних і 8 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від КТП-64, яка виконана неізольованими проводами марки А-16. Через це напруга в кінці даної лінії становить 180-200В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 15 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від КТП-64 в с.Тихе загальний відсоток дефектних опор становить 88%(65шт.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від КТП-64, шляхом заміни проводу марки А-16,25 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено проектно-которисним відділом ПрАТ «Рівнеобленерго» (Робочий проект №249-03-16-КС-ЦО) в 2016 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від КТП-64 в с.Тихе Костопільського району, Рівненської області загальною довжиною – 2,411 км., кошторисною вартістю – 1188,055 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 2,411км., встановлення ЩКТП-10/0,4кВ – 1 шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 1148,9 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 2,411 | 463,73 | 1118,055 | 2,411 | 447,49 | 1078,9 |
| Встановлення ЩКТП-10/0,4кВ | шт | 1 | 70,0 | 70,00 | 1 | 70,0 | 70,00 |
| Всього по об’єкту | км | 2,411 | 492,76 | 1188,055 | 2,411 | 476,53 | 1148,9 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від КТП-64 становить 368658 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 83296 кВт*год/рік, 400 м. – 63180 кВт*год/рік (75,85% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 58754 кВт*год/рік, 400 м. – 58754 кВт*год/рік (100% від загального).

Л-3 – середньорічне споживання – 87542 кВт*год/рік, 400 м. – 67392 кВт*год/рік (76,98% від загального споживання).

Л-4 – середньорічне споживання – 73588 кВт*год/рік, 400 м. – 58968 кВт*год/рік (80,13% від загального споживання).

Л-5 – середньорічне споживання – 65478 кВт*год/рік, 400 м. – 65478 кВт*год/рік (100% від загального споживання).

Більша частина (87,91%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 854,12 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 115,6 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 24,07 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-64 в с.Тихе Костопільського району» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-64 в с.Тихе, Костопільського району Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 1 148,9 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від КТП-64 в с.Тихе, Костопільського району  Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить –6,18тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно –5,13 тис. грн.;4,92 тис. грн.;5,38 тис. грн.) – 15,43 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(72шт.* 84кВт/год*1,3778)+(8шт.* 202кВт/год*1,3778)= 10,56 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((5,13+4,92+5,38)*100%  – (5,13+4,92+5,38)*0,00%)/100 = 15,43 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

6,18+15,43+10,56+15,43= 47,60тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 3,14 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (1148,9-3,14 )/47,60=24,07 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1148,9 | 3,14 | 47,6 | 24,07 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 6,18 | 5,13 | 4,92 | 5,38 | 10,56 | 15,43 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-64 в с.Тихе Костопільського району  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-64 в с.Тихе | Л-1- 480 метрів | 1,95 | 6 | 21 | 15 | 6 | 83296 | 63180 | 20116 | 75,85% | 24,07 | 115,6 |
|  | Л-2- 240 метрів | 1,75 | 6 | 17 | 17 | 0 | 58754 | 58754 | 0 | 100,00% |  |  |
|  | Л-3 - 455 метрів | 2,44 | 6 | 19 | 16 | 3 | 87542 | 67392 | 20150 | 76,98% |  |  |
|  | Л-4 (н)- 450 метрів | 2,34 | 6 | 16 | 14 | 2 | 73588 | 58968 | 14620 | 80,13% |  |  |
|  | Л-5(н) - 395 метрів | 3,75 | 6 | 18 | 18 | 0 | 65478 | 65478 | 0 | 100,00% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-225 в с.Тростянець Костопільського району, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від КТП-225 введена в експлуатацію в 1987 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на три окремих лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

Л-1 «Котельня» – довжиною 0,14км.

Л-2 «Школа» – довжиною 0,8км.

Л-3 «Клуб» - довжиною 0,768

До даних ліній приєднано 34 однофазних і 3 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від КТП-225, яка виконана неізольованими проводами марки А-16,25. Через це напруга в кінці даної лінії становить 190-200В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 15 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від КТП-225 в с.Тростянець загальний відсоток дефектних опор становить 88%, тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від КТП-225, шляхом заміни проводу марки А-16,25 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ТзОВ НВП «Укренергомонтаж» в 2017 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-225 в с.Тростянець Костопільського району, Рівненської області загальною довжиною – 2,565 км., кошторисною вартістю – 1366,806 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 1,708км., будівництво ПЛ-10кВ - довжиною 0,857км., встановлення ЩКТП-10/0,4кВ – 1 шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 1332,88 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 1,708 | 396,16 | 676,638 | 1,708 | 376,29 | 642,71 |
| Будівництво ПЛ-10кВ | км | 0,857 | 578,29 | 495,593 | 0,857 | 578,29 | 495,59 |
| Встановлення ЩКТП-10/0,4кВ | шт | 2 | 97,29 | 194,575 | 2 | 97,29 | 194,58 |
| Всього по об’єкту | км | 2,565 | 532,87 | 1366,806 | 2,565 | 519,64 | 1332,88 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від КТП-225 становить 124329 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 41243 кВт*год/рік, 400 м. – 41243 кВт*год/рік (100% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 8650 кВт*год/рік, 400 м. – 8650 кВт*год/рік (100% від загального).

Л-1(н-1) – середньорічне споживання – 26756 кВт*год/рік, 400 м. – 26756 кВт*год/рік (100% від загального споживання).

Л-1(н-2) – середньорічне споживання – 13425 кВт*год/рік, 400 м. – 13425 кВт*год/рік (100% від загального споживання).

Л-2(н-2) – середньорічне споживання – 34255 кВт*год/рік, 400 м. – 34255 кВт*год/рік (100% від загального споживання).

Всі споживачі приєднані на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-225 в с.Тростянець Костопільського району» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-225 в с.Тростянець, Костопільського району Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 1 332,88 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від КТП-225 в с.Тростянець, Костопільського району  Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 8,47тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 7,96 тис. грн.;4,61 тис. грн.;5,07 тис. грн.) – 17,64 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(34шт.* 84кВт/год*1,3778)+(3шт.* 202кВт/год*1,3778)= 4,77 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((7,96+4,61+5,07)*100%  – (7,96+4,61+5,07)*0,00%)/100 = 17,64 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

8,47+17,64+4,77+17,64 = 48,52тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 2,32 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (1332,88-2,32 )/48,52=27,42 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1232,88 | 2,32 | 48,52 | 27,42 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 8,47 | 7,96 | 4,61 | 5,07 | 4,77 | 17,64 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-225 в с.Тростянець Костопільського району  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-225 в с.Тростянець | Л-1- 93 метрів | 1,95 | 6 | 12 | 12 | 0 | 41243 | 41243 | 0 | 100,00% | 27,42 |
|  | Л-2- 310 метрів | 2,1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8650 | 8650 | 0 | 100,00% |  |
|  | Л-1 (н-1)- 293метрів | 2,2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 26756 | 26756 | 0 | 100,00% |  |
|  | Л-1 (н-2)- 155 метрів | 1,7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 13425 | 13425 | 0 | 100,00% |  |
|  | Л-2(н-2) - 307 метрів | 2,4 | 6 | 10 | 10 | 0 | 34255 | 34255 | 0 | 100,00% |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-1 в с.Перевередів Млинівського району, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-1 введена в експлуатацію в 1970 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на дві окремих лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

Л-1 «Село» – довжиною 1,6км.

Л-2 «Тракторна бригада» – довжиною 0,6км.

До даних ліній приєднано 16 однофазних і 18 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-1, яка виконана неізольованими проводами марки А-16. Через це напруга в кінці даної лінії становить 180-200В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 15 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-1 в с.Перевередів загальний відсоток дефектних опор становить 74% (33шт.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-1, шляхом заміни проводу марки А-16,25 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ТзОВ НВП «Укренергомонтаж» в 2017 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-1 в с.Перевередів Костопільського району, Рівненської області загальною довжиною – 2,708 км., кошторисною вартістю – 1424,02 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 2,139км., будівництво ПЛ-10кВ - довжиною 0,569км., встановлення ЩТП-10/0,4кВ – 1 шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 1371,69 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 2,139 | 539,91 | 1154,87 | 2,139 | 514,79 | 1101,14 |
| Будівництво ПЛ-10кВ | км | 0,569 | 350,0 | 200,55 | 0,569 | 352,46 | 200,55 |
| Встановлення ЩТП-10/0,4кВ | шт | 1 | 70,0 | 70,00 | 1 | 70,0 | 70,00 |
| Всього по об’єкту | км | 2,708 | 525,86 | 1424,02 | 2,708 | 506,53 | 1371,69 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-1 становить 128905 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 26582 кВт*год/рік, 400 м. – 26582 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 31938 кВт*год/рік, 400 м. – 31938 кВт*год/рік (100,0% від загального).

Л-3 – середньорічне споживання – 26356 кВт*год/рік, 400 м. – 26356 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Л-4 – середньорічне споживання – 22190 кВт*год/рік, 400 м. – 22190 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Л-5 – середньорічне споживання – 21839 кВт*год/рік, 400 м. – 21839 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Всі споживачі приєднані на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-1 в с.Перевередів Млинівського району» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-1 в с.Перевередів Млинівського району, Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 1 371,69 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-1 в с.Перевередів, Млинівського району  Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить –7,84тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно –6,58 тис. грн.;4,82 тис. грн.;5,84 тис. грн.) – 17,24 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(16шт.* 84кВт/год*1,3778)+(18шт.* 202кВт/год*1,3778)= 6,86 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((6,58+4,82+5,84)*100%  – (6,58+4,82+5,84)*0,00%)/100 = 17,24 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

7,84+17,24+6,86+17,24= 49,18тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 3,14 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (1371,69-3,14 )/49,18=27,83 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1371,69 | 3,14 | 49,18 | 27,83 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 7,84 | 6,58 | 4,82 | 5,84 | 6,86 | 17,24 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-1 в с.Перевередів  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-1 в с.Перевередів | Л-1- 241 метрів | 2,1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 26582 | 26582 | 0 | 100,00% | 27,83 |
|  | Л-2- 270 метрів | 2,6 | 6 | 9 | 9 | 0 | 31938 | 31938 | 0 | 100,00% |  |
|  | Л-3 -377 метрів | 3,2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 26356 | 26356 | 0 | 100,00% |  |
|  | Л-4 - 256 метрів | 2,4 | 6 | 7 | 7 | 0 | 22190 | 22190 | 0 | 100,00% |  |
|  | Л-5 - 368 метрів | 2,3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 21839 | 21839 | 0 | 100,00% |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-246 в с.Перевередів Млинівського району, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-246 введена в експлуатацію в 1970 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на три окремих лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

Л-1 «Ставок» – довжиною 1,5км.

Л-2 «Село» – довжиною 0,5км.

Л-3 «Сушилка» – довжиною 0,6км.

До даних ліній приєднано 28 однофазних і 19 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-246, яка виконана неізольованими проводами марки А-16. Через це напруга в кінці даної лінії становить 180-200В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 15 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-246 в с.Перевередів загальний відсоток дефектних опор становить 78% (78 шт.), тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-246, шляхом заміни проводу марки А-16,25 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ТзОВ НВП «Укренергомонтаж» в 2017 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-246 в с.Перевередів Млинівського району, Рівненської області загальною довжиною – 2,366 км., кошторисною вартістю – 1287,3 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 1,944км., будівництво ПЛ-10кВ - довжиною 0,422км., встановлення ЩТП-10/0,4кВ – 1 шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 1242,17 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 1,944 | 517,97 | 1006,94 | 1,944 | 494,76 | 961,81 |
| Будівництво ПЛ-10кВ | км | 0,422 | 380,0 | 160,36 | 0,422 | 380,0 | 160,36 |
| Встановлення ЩТП-10/0,4кВ | шт | 2 | 60 | 120,00 | 2 | 60 | 120,00 |
| Всього по об’єкту | км | 2,366 | 544,08 | 1287,3 | 2,366 | 525,01 | 1242,17 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-246 становить 110278 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 33862 кВт*год/рік, 400 м. – 33862 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 31862 кВт*год/рік, 400 м. – 31862 кВт*год/рік (100,0% від загального).

Л-3 – середньорічне споживання – 2592 кВт*год/рік, 400 м. – 2592 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Л-4 – середньорічне споживання – 41962 кВт*год/рік, 400 м. – 41962 кВт*год/рік (100% від загального споживання).

Всі споживачі приєднані на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-246 в с.Перевередів Млинівського району» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-246 в с.Перевередів Млинівського району, Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 1 242,17 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-246 в с.Перевередів, Млинівського району  Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить –6,61тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно –5,31 тис. грн.;4,91 тис. грн.;5,26 тис. грн.) – 15,48 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(28шт.* 84кВт/год*1,3778)+(19шт.* 202кВт/год*1,3778)= 8,53 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((5,31+4,91+5,26)*100%  – (5,31+4,91+5,26)*0,00%)/100 = 15,48 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

6,61+15,48+8,53+15,48=46,10тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 2,54 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (1242,17-2,54 )/46,10=26,89 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1242,17 | 2,54 | 46,10 | 26,89 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 6,61 | 5,31 | 4,91 | 5,26 | 8,53 | 15,48 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-246 в с.Перевередів  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-246 в с.Перевередів | Л-1- 369 метрів | 2,6 | 6 | 10 | 10 | 0 | 33862 | 33862 | 0 | 100,00% | 26,89 |
|  | Л-2- 256 метрів | 2,1 | 6 | 11 | 11 | 0 | 31862 | 31862 | 0 | 100,00% |  |
|  | Л-3 - 343 метрів | 2,2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 2592 | 2592 | 0 | 100,00% |  |
|  | Л-4 - 328 метрів | 2,6 | 6 | 18 | 18 | 0 | 41962 | 41962 | 0 | 100,00% |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-130 в с.Торговиця Млинівського району, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-130 введена в експлуатацію в 1981 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на три окремі лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

Л-1 «Сільмаг» – довжиною 0,14км.

Л-2 «До РТП-07» – довжиною 1,8км.

Л-3 «Курятник» - довжиною 1,29км.

До даних ліній приєднано 45 однофазних і 20 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-130, яка виконана неізольованими проводами марки А-25. Через це напруга в кінці даної лінії становить 190-205В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 13 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-130 в с.Торговиця загальний відсоток дефектних опор становить 69,5%, тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-130, шляхом заміни проводу на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено проектно-кошторисним відділлом ПрАТ «Рівнеобленерго» (Робочий проект №346-04-17-Мн-ЦО) в 2017 році на реконструкцію мережі ПЛ-0,4кВ від КТП-130 в с.Торговиця, Рівненської області загальною довжиною – 2,606 км., кошторисною вартістю – 1292,26 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 2,606км., заміна існуючого ТП – 1 шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 1286,01 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 2,606 | 463,26 | 1207,26 | 2,606 | 462,78 | 1206,01 |
| Заміна існуючого ТП | шт | 1 | 85,0 | 85,00 | 1 | 80,0 | 80,00 |
| Всього по об’єкту | км | 2,606 | 495,88 | 1292,26 | 2,606 | 493,48 | 1286,01 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-130 становить 261 965 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 47 523 кВт*год/рік, 400 м. – 47 523 кВт*год/рік (100,00% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 18795 кВт*год/рік, 400 м. – 14532 кВт*год/рік (77,32% від загального).

Л-3 – середньорічне споживання – 25434 кВт*год/рік, 400 м. – 25434 кВт*год/рік (100,00% від загального).

Л-4 – середньорічне споживання – 72348 кВт*год/рік, 400 м. – 61434 кВт*год/рік (84,91% від загального).

Л-5 – середньорічне споживання – 97865 кВт*год/рік, 400 м. – 84536 кВт*год/рік (86,38% від загального).

Більша частина (86,15%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 835,15 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 121,16 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 26,3 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-130 в с.Торговиця Млинівського району» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-130 в с.Торговиця Млинівського району, Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 1 286,01 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-130 в с.Торговиця, Млинівського району  Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 6,85тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції (відповідно – 5,13 тис. грн.;5,07тис. грн.;5,38тис. грн.) – 15,58 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(45шт.* 84кВт/год*1,3778)+(20шт.* 202кВт/год*1,3778)= 10,77тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((5,13+5,07+5,38)*100%  – (5,13+5,07+5,38)*0,00%)/100 = 15,58 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

6,85+15,58+10,77+15,58=48,78тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 2,96тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (1286,01-2,96)/48,78=26,3років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1286,01 | 2,96 | 48,78 | 26,3 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 6,85 | 5,13 | 5,07 | 5,38 | 10,77 | 15,58 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-130 в с.Торговиця  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-130 в с.Торговиця | Л-1- 172 метрів | 1,88 | 6 | 12 | 12 | 0 | 47523 | 47523 | 0 | 100,00% | 26,3 | 121,16 |
|  | Л-2- 742 метрів | 4,5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 18795 | 14532 | 4263 | 77,32% |  |  |
|  | Л-3 - 390 метрів | 3,6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 25434 | 25434 | 0 | 100,00% |  |  |
|  | Л-4 - 619 метрів | 4,6 | 6 | 17 | 13 | 4 | 72348 | 61434 | 10914 | 84,91% |  |  |
|  | Л-5 - 502 метрів | 4,2 | 6 | 25 | 22 | 3 | 97865 | 84536 | 13329 | 86,38% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-09 в м.Острог, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-09 введена в експлуатацію в 1972 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на дві окремих лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

Л-1 «Кардашевича» – довжиною 0,91км.

Л-2 «Будьонного» – довжиною 0,713м.

До даних ліній приєднано 74 однофазних і 18 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-09, яка виконана неізольованими проводами марки А-16. Через це напруга в кінці даної лінії становить 180-200В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 15 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-09 в м.Острог загальний відсоток дефектних опор становить 82%, тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-09, шляхом заміни проводу на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено проектно-которисним відділом ПрАТ «Рівнеобленерго» (Робочий проект №521-08-16-Ост-ЦО) в 2016 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-09 в м.Острог, Рівненської області загальною довжиною – 1,623 км., кошторисною вартістю – 850,65 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 1,623км.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 827,65 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 1,623 | 524,12 | 850,65 | 1,623 | 509,95 | 827,65 |
| Всього по об’єкту | км | 1,623 | 524,12 | 850,65 | 1,623 | 509,95 | 827,65 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-09 становить 454566 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 64200 кВт*год/рік, 400 м. – 64200 кВт*год/рік (100% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 95687 кВт*год/рік, 400 м. – 95687 кВт*год/рік (100% від загального).

Л-3 – середньорічне споживання – 145879 кВт*год/рік, 400 м. – 138748 кВт*год/рік (95,11% від загального споживання).

Л-4 – середньорічне споживання – 148800 кВт*год/рік, 400 м. – 148800 кВт*год/рік (100% від загального споживання).

Більша частина (97,82%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 524,36 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 100,93 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 20,57 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-09 в м.Острог» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-09 в м.Острог Острозького району, Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 827,65 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-09 в м.Острог, Острозького району  Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 4,37тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно –4,11 тис. грн.;3,14тис. грн.;3,84тис. грн.) – 11,09 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(74шт.* 84кВт/год*1,3778)+(18шт.* 202кВт/год*1,3778)= 13,57 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((4,11+3,14+3,84)*100%  – (4,11+3,14+3,84)*0,00%)/100 = 11,09 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

4,37+11,09+13,57+11,09=40,12тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 2,04 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (827,65-2,04)/40,12=20,57років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 827,65 | 2,04 | 40,12 | 20,57 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 4,37 | 4,11 | 3,14 | 3,84 | 13,57 | 11,09 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-09 в м.Острог  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-9 в м.Острог | Л-1- 256 метрів | 1,9 | 6 | 13 | 13 | 0 | 64200 | 64200 | 0 | 100,00% | 20,57 | 100,93 |
|  | Л-2- 352 метрів | 3,0 | 6 | 18 | 18 | 0 | 95687 | 95687 | 0 | 100,00% |  |  |
|  | Л-3 - 420 метрів | 3,45 | 6 | 30 | 28 | 2 | 145879 | 138748 | 7131 | 95,11% |  |  |
|  | Л-4 - 400 метрів | 3,33 | 6 | 31 | 31 | 0 | 148800 | 148800 | 0 | 100,00% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-026 в м.Острог, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-026 введена в експлуатацію в 1979 році. Дана ПЛ-0,4 кВ складається з одного окремого фідера, а саме:

Л-1 «Полярна» – довжиною 1,541м.

До даних ліній приєднано 55 однофазних і 11 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-026, яка виконана неізольованими проводами марки А-16. Через це напруга в кінці даної лінії становить 180-200В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 15 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-026 в м.Острог загальний відсоток дефектних опор становить 76%, тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-026, шляхом заміни проводу на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено проектно-которисним відділом ПрАТ «Рівнеобленерго» (Робочий проект №514-08-16-Ост-ЦО) в 2016 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-026 в м.Острог, Рівненської області загальною довжиною – 1,541 км., кошторисною вартістю – 800,77 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 1,541км.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 752,55 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 1,541 | 519,64 | 800,77 | 1,541 | 488,35 | 752,55 |
| Всього по об’єкту | км | 1,541 | 519,64 | 800,77 | 1,541 | 488,35 | 752,55 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-026 становить  333 316 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 105800 кВт*год/рік, 400 м. – 105800 кВт*год/рік (100% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 129975 кВт*год/рік, 400 м. – 129975 кВт*год/рік (100% від загального).

Л-3 – середньорічне споживання – 97541 кВт*год/рік, 400 м. – 86400 кВт*год/рік (88,58% від загального споживання).

Більша частина (96,96%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 496,37 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 103,86 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 20,72  років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до змін до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-026 в м.Острог» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-26 в м.Острог Острозького району, Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 752,55 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-26 в м.Острог, Острозького району  Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить –5,08тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно –4,21 тис. грн.;3,13тис. грн.;3,51тис. грн.) – 10,85 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(55шт.* 84кВт/год*1,3778)+(11шт.* 202кВт/год*1,3778)= 9,43 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((4,21+3,13+3,51)*100%  – (4,21+3,13+3,51)*0,00%)/100 = 10,85 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

5,08+10,85+9,43+10,85=36,21тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 2,34 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (752,55-2,34)/36,21=20,72 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 752,55 | 2,34 | 36,21 | 20,72 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 5,08 | 4,21 | 3,13 | 3,51 | 9,43 | 10,85 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-26 в м.Острог  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-26 в м.Острог | Л-1- 392 метрів | 3,3 | 6 | 21 | 21 | 0 | 105800 | 105800 | 0 | 100,00% | 20,72 | 130,86 |
|  | Л-2- 315 метрів | 3,5 | 6 | 25 | 25 | 0 | 129975 | 129975 | 0 | 100,00% |  |  |
|  | Л-3 - 460 метрів | 3,9 | 6 | 20 | 18 | 2 | 97541 | 86400 | 11141 | 88,58% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-85 в м.Рівне, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-85 введена в експлуатацію в 1965 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на вісім окремих лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

Л-1 «Боженова ближній» – довжиною 1,28км.

Л-2 «Красильнікова ближній» – довжиною 0,75км.

Л-3 «Басівкутська дальній» – довжиною 0,48км.

Л-4 «Боженова дальній» – довжиною 1,08км.

Л-5 «Церква» – довжиною 0,245км.

Л-6 «Красильнікова дальній» – довжиною 0,32км.

Л-7 «Басівкутсько ближній» – довжиною 1,26км.

Л-8 «Малорівненська» – довжиною 0,96км.

До даних ліній приєднано 286 однофазних і 126 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-85, яка виконана неізольованими проводами марки А-16. Через це напруга в кінці даної лінії становить 180-200В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 16 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-85 в м.Рівне загальний відсоток дефектних опор становить 69%, тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-85, шляхом заміни проводу на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено проектно-которисним відділом ПрАТ «Рівнеобленерго» (Робочий проект №321-04-17-Рвм-ЦО) в 2016 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-85 в м.Рівне, Рівненської області загальною довжиною – 5,54 км., кошторисною вартістю – 2943,97 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 5,54км.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 2919,47 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 5,54 | 531,40 | 2943,97 | 5,54 | 526,98 | 2919,47 |
| Всього по об’єкту | км | 5,54 | 531,40 | 2943,97 | 5,54 | 526,98 | 2919,47 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-85 становить 1971613 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 244789 кВт*год/рік, 400 м. – 204321 кВт*год/рік (83,47% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 208965 кВт*год/рік, 400 м. – 208965 кВт*год/рік (100% від загального).

Л-3 – середньорічне споживання – 139875 кВт*год/рік, 400 м. – 98555 кВт*год/рік (70,46% від загального споживання).

Л-4 – середньорічне споживання – 280544 кВт*год/рік, 400 м. – 194111 кВт*год/рік (69,19% від загального споживання).

Л-5 – середньорічне споживання – 315874 кВт*год/рік, 400 м. – 197447 кВт*год/рік (62,51% від загального споживання).

Л-6 – середньорічне споживання – 247555 кВт*год/рік, 400 м. – 247555 кВт*год/рік (100% від загального споживання).

Л-7 – середньорічне споживання – 269888 кВт*год/рік, 400 м. – 178999 кВт*год/рік (66,32% від загального споживання).

Л-8 – середньорічне споживання – 264123 кВт*год/рік, 400 м. – 206800 кВт*год/рік (78,30% від загального споживання).

Більша частина (74,81%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 2621,7 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 184,6 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 17,29 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-85 в м.Рівне» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Враховуючи дефектний акт по опорам по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-85 в м.Рівне Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі на суму 2919,47 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-85 в м.Рівне  Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить –17,36тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 16,94 тис. грн.;10,65тис. грн.;13,83тис. грн.) – 41,42 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(286шт.* 84кВт/год*1,3778)+(126шт.* 202кВт/год*1,3778)= 68,17 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((16,94+10,65+13,83)*100%  – (16,94+10,65+13,83)*0,00%)/100 = 41,42 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

17,36+41,42+68,17+41,42=168,37тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 7,29 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (2919,47 - 7,29)/168,37= 17,29 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2919,47 | 7,29 | 167,07 | 17,29 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 17,36 | 16,94 | 10,65 | 13,83 | 68,17 | 41,42 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-85 в м.Рівне  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-85 в м.Рівне | Л-1- 442 метрів | 3,77 | 6 | 51 | 40 | 11 | 244789 | 204321 | 40468 | 83,47% | 17,29 | 184,6 |
|  | Л-2- 285 метрів | 3,49 | 6 | 45 | 45 | 0 | 208965 | 208965 | 0 | 100,00% |  |  |
|  | Л-3- 663 метрів | 3,96 | 6 | 25 | 20 | 8 | 139875 | 98555 | 41320 | 70,46% |  |  |
|  | Л-4- 714 метрів | 3,86 | 6 | 58 | 39 | 19 | 280544 | 194111 | 86433 | 69,19% |  |  |
|  | Л-5 - 896 метрів | 3,75 | 6 | 65 | 40 | 25 | 315874 | 197447 | 118427 | 62,51% |  |  |
|  | Л-6- 379 метрів | 4,79 | 6 | 50 | 50 | 0 | 247555 | 247555 | 0 | 100,00% |  |  |
|  | Л-7- 695 метрів | 4,15 | 6 | 53 | 28 | 25 | 269888 | 178999 | 90889 | 66,32% |  |  |
|  | Л-8- 616 метрів | 4,1 | 6 | 55 | 41 | 14 | 264123 | 206800 | 57323 | 78,30% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-876 в с.Колоденка Рівненського району, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-876 введена в експлуатацію в 1977 році. Дана ПЛ-0,4 кВ складається із однієї лінії, а саме:

Л-1 «Село» – довжиною 1,85км.

До даних ліній приєднано 37 однофазних і 7 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-876, яка виконана неізольованими проводами марки А-16. Через це напруга в кінці даної лінії становить 180-200В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 15 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-876 в с.Колоденка загальний відсоток дефектних опор становить 72%, тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-876, шляхом заміни проводу на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено проектно-которисним відділом ПрАТ «Рівнеобленерго» (Робочий проект №200-03-17-Рвс-ЦО) в 2017 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-876 в с.Колоденка Рівненського району, Рівненської області загальною довжиною – 1,842 км., кошторисною вартістю – 946,98 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 1,824км., будівництво ПЛ-10кВ - довжиною 0,018км., встановлення КТП-10/0,4кВ – 1 шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 917,49 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 1,824 | 471,37 | 859,78 | 1,824 | 455,2 | 830,29 |
| Будівництво ПЛ-10кВ | км | 0,018 | 400,0 | 7,20 | 0,018 | 400,0 | 7,20 |
| Встановлення КТП-10/0,4кВ | шт | 1 | 80,0 | 80,00 | 1 | 80,0 | 80,00 |
| Всього по об’єкту | км | 1,842 | 514,10 | 946,98 | 1,842 | 498,09 | 917,49 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-876 становить 229491 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 119633 кВт*год/рік, 400 м. – 119633 кВт*год/рік (100% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 109858 кВт*год/рік, 400 м. – 109858 кВт*год/рік (100% від загального).

Всі споживачі приєднані на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-876 в с.Колоденка Рівненського району» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-876 в с.Колоденка Рівненського району, Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 917,49 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-876 в с.Колоденка, Рівненського району  Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить –5,38тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 4,37 тис. грн.;3,11тис. грн.;3,64тис. грн.) – 11,12 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(37шт.* 84кВт/год*1,3778)+(7шт.* 202кВт/год*1,3778)= 6,23 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((4,37+3,11+3,64)*100%  – (4,37+3,11+3,64)*0,00%)/100 = 11,12 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

5,38+11,12+6,23+11,12=33,85тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 2,18 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (917,49-2,18)/33,85= 27,04років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 917,49 | 2,18 | 33,85 | 27,04 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 5,38 | 4,37 | 3,11 | 3,64 | 6,23 | 11,12 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4кВ від ТП-876 в с.Колоденка Рівненського району  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-876 в с.Колоденка | Л-1(н) - 356 метрів | 3,14 | 6 | 23 | 23 | 0 | 119633 | 119633 | 0 | 100,00% | 27,04 |
|  | Л-2(н) - 392 метрів | 3,53 | 6 | 21 | 21 | 0 | 109858 | 109858 | 0 | 100,00% |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-21 в с.Карпилівка Рокитнівського району, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-21 введена в експлуатацію в 1968 році. Дана ПЛ-0,4 кВ складається із трьох окремих ліній, а саме:

Л- 1 «Гараж»  загальною довжиною – 1,60 км.

Л- 2 «Село»  загальною довжиною – 1,10 км.

Л- 3 «Брід-нижня»  загальною довжиною – 0,46 км.

До даних ліній приєднано 79 однофазних і 13 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-21, яка виконана неізольованими проводами марки А-16,25. Через це напруга в кінці даної лінії становить 190-200В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 15 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-21 в с.Карпилівка загальний відсоток дефектних опор становить 72%, тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-21, шляхом заміни проводу на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено проектно-которисним відділом ПрАТ «Рівнеобленерго» (Робочий проект №402-07-17-Рк-ЦО) в 2017 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-21 в с.Карпилівка Рокитнівського району, Рівненської області загальною довжиною – 3,157 км., кошторисною вартістю – 1609,46 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 3,157км.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 1587,8 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 3,157 | 509,81 | 1609,46 | 3,157 | 502,95 | 1587,8 |
| Всього по об’єкту | км | 3,157 | 509,81 | 1609,46 | 3,157 | 502,95 | 1587,8 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-21 становить 319692 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 72354 кВт*год/рік, 400 м. – 67538 кВт*год/рік (93,34% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 70557 кВт*год/рік, 400 м. – 62363 кВт*год/рік (88,39% від загального).

Л-3 – середньорічне споживання – 27515 кВт*год/рік, 400 м. – 27515 кВт*год/рік (100,0% від загального).

Л-4 – середньорічне споживання – 88942 кВт*год/рік, 400 м. – 78945 кВт*год/рік (88,76% від загального).

Л-5 – середньорічне споживання – 60324 кВт*год/рік, 400 м. – 47635 кВт*год/рік (78,97% від загального).

Більша частина (84,78%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 1025,6 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 124,7 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 28,45 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-21 в с.Карпилівка» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-21 в с.Карпилівка Рокитнівського району Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі на суму 1587,8 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-21 в с.Карпилівка, Рокитнівського району  Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 9,24тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 8,52 тис. грн.;4,09тис. грн.;4,23тис. грн.) – 16,84 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(79шт.* 84кВт/год*1,3778)+(13шт.* 202кВт/год*1,3778)= 12,76 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((8,52+4,09+4,23)*100%  – (8,52+4,09+4,23)*0,00%)/100 = 16,84 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

9,24+16,84+12,76+16,84 = 55,68тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 3,29 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (1587,8-3,29)/55,68 = 28,45років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1587,8 | 3,29 | 55,68 | 28,45 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 9,24 | 8,52 | 4,09 | 4,23 | 12,76 | 16,84 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4кВ від ТП-21 в с.Карпилівка Рокитнівського району  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-21 в с.Карпилівка | Л-1- 472 метрів | 3,2 | 6 | 20 | 18 | 2 | 72354 | 67538 | 4816 | 93,34% | 28,45 | 124,7 |
|  | Л-2- 495 метрів | 3,5 | 6 | 20 | 17 | 3 | 70557 | 62363 | 8194 | 88,39% |  |  |
|  | Л-3- 198 метрів | 2,4 | 6 | 8 | 8 | 0 | 27515 | 27515 | 0 | 100,00% |  |  |
|  | Л-4- 690 метрів | 3,7 | 6 | 24 | 20 | 4 | 88942 | 78945 | 9997 | 88,76% |  |  |
|  | Л-4- 944 метрів | 4,5 | 6 | 20 | 15 | 5 | 60324 | 47635 | 12689 | 78,97% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-173 в с.Дубки Сарненського району, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-173 введена в експлуатацію в 1966 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на дві окремі лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

Л-1 – довжиною 2,5км.

Л-2 – довжиною 1,18м.

До даних ліній приєднано 77 однофазних і 5 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-173, яка виконана неізольованими проводами марки А-16. Через це напруга в кінці даної лінії становить 180-200В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 13 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-173 в с.Дубки загальний відсоток дефектних опор становить 73%, тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-173, шляхом заміни проводу на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ПАТ ПВНДКТІ «Укрзахіденергопроект» в 2016 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-173 в с.Дубки Сарненського району, Рівненської області загальною довжиною – 3,67 км., кошторисною вартістю – 1939,35 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 3,67км. встановлення ЩТП-10/0,4кВ – 1 шт., заміна існуючого ТП – 1 шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 1897,28 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 3,67 | 486,20 | 1784,35 | 3,67 | 474,73 | 1742,28 |
| Встановлення ЩТП-10/0,4кВ | шт | 1 | 75,0 | 75,0 | 1 | 75,0 | 75,0 |
| Заміна існуючого ТП | шт | 1 | 80,0 | 80,00 | 1 | 80,0 | 80,00 |
| Всього по об’єкту | км | 3,67 | 528,43 | 1939,35 | 3,67 | 516,97 | 1897,28 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-173 становить 267877 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 63578 кВт*год/рік, 400 м. – 57219 кВт*год/рік (90,00% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 117854 кВт*год/рік, 400 м. – 102380 кВт*год/рік (86,87% від загального).

Л-3 – середньорічне споживання – 34251 кВт*год/рік, 400 м. – 34251 кВт*год/рік (100,00% від загального).

Л-4 – середньорічне споживання – 52194 кВт*год/рік, 400 м. – 52194 кВт*год/рік (100,00% від загального).

Більша частина (86,58%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 729,2 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 108,16 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 28,54 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до змін до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-173 в с.Дубки Сарненського району» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-173 в с.Дубки Сарненського району, Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 1 897,28 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-173 в с.Дубки, Сарненського району  Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить –9.17тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 8.52 тис. грн.;6.94тис. грн.;7.54тис. грн.) – 23.00 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(77шт.* 84кВт/год*1,3778)+(5шт.* 202кВт/год*1,3778)= 24.69тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((8.52+6.94+7.54)*100%  – (8.52+6.94+7.54)*0,00%)/100 = 23.00 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

9.17+23.0+24.69+23.0=65.47тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 	28.51 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (1897,28-28.51)/65,47=28,54років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1897,28 | 28,51 | 65,47 | 28,54 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 9,17 | 8,52 | 6,94 | 7,54 | 10,3 | 23,00 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-173 в с.Дубки  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-173 в с.Дубки | Л-1- 540 метрів | 3,9 | 6 | 16 | 14 | 2 | 63578 | 57219 | 6359 | 90,00% | 28,54 | 108,16 |
|  | Л-2- 570 метрів | 3,35 | 6 | 44 | 35 | 9 | 117854 | 102380 | 15474 | 86,87% |  |  |
|  | Л-3- 340 метрів | 2,4 | 6 | 9 | 9 | 0 | 34251 | 34251 | 0 | 100,00% |  |  |
|  | Л-4- 370 метрів | 3,9 | 6 | 13 | 13 | 0 | 52194 | 52194 | 0 | 100,00% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-231 в х.Зарів’я Сарненського району, Рівненської області.

ПЛ-0,4кВ, що живеться від ТП-231 введена в експлуатацію в 1968 році. Дана ПЛ-0,4 кВ розділена на дві окремі лінії з різною довжиною магістралі, а саме:

Л-1 «Село» – довжиною 1,8км.

Л-2 «Хутор» – довжиною 1,16км.

До даних ліній приєднано 57 однофазних і 7 трифазних споживачів. Існуюче живлення споживачів здійснюється по ПЛ-0,4кВ від ТП-231, яка виконана неізольованими проводами марки А-16,25. Через це напруга в кінці даної лінії становить 190-200В, що перевищує мінімально допустимі втрати напруги (не більше 6%). Відповідно до Дефектного акту від 13 червня 2017 року на ПЛ-0,4кВ від ТП-231 в с.Зарівя загальний відсоток дефектних опор становить 72%, тому було прийнято рішення провести реконструкцію даних ПЛ-0,4кВ від ТП-231, шляхом заміни проводу на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних витрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникненням небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ПАТ ПВНДКТІ «Укрзахіденергопроект» в 2016 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-231 в х.Зарів’я Сарненського району, Рівненської області загальною довжиною – 2,96 км., кошторисною вартістю – 1527,08 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 2,96км., заміна існуючого ТП – 1 шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 1495,62 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 2,96 | 479,32 | 1418,78 | 2,96 | 468,69 | 1387,32 |
| Заміна існуючого ТП | шт | 1 | 108,3 | 108,3 | 1 | 108,3 | 108,3 |
| Всього по об’єкту | км | 2,96 | 515,91 | 1527,08 | 2,96 | 505,28 | 1495,62 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-231 становить 233590 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 65548 кВт*год/рік, 400 м. – 65548 кВт*год/рік (100,00% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 132455 кВт*год/рік, 400 м. – 105341 кВт*год/рік (79,53% від загального).

Л-3 – середньорічне споживання – 35587 кВт*год/рік, 400 м. – 33214 кВт*год/рік (93,33% від загального).

Більша частина (89,06%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 715,2 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 112,6 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 27,77 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення до змін до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-231 в х.Зарівя Сарненського району» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-231 в х.Зарівя Сарненського району, Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 1 495,62 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-231 в с.Зарівя, Сарненського району  Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 7,16тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 6,37 тис. грн.;5,37тис. грн.;6,84тис. грн.) – 18,58 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(57шт.* 84кВт/год*1,3778)+(7шт.* 202кВт/год*1,3778)= 8,55тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((6,37+5,37+6,84)*100%  – (6,37+5,37+6,84)*0,00%)/100 = 18,58 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

7,16+18,58+8,55+18,58=52,87тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 27,08 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (1495,62-27,08)/52,87=27,77 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1495,62 | 27,08 | 52,87 | 27,77 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 7,16 | 6,37 | 5,37 | 6,84 | 8,55 | 18,58 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-231 в х.Зарівя  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки | Термін окупності з урахуванням додаткових витрат на будівництво ПЛ-10 кВ та РТП-10/0,4кВ для забезпечення довжини фідерів ПЛІ-0,4кВ довжиною не більше 400метрів, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-231 в с.Зарівя | Л-1- 400 метрів | 3,1 | 6 | 18 | 18 | 0 | 65548 | 65548 | 0 | 100,00% | 27,77 | 112,6 |
|  | Л-2 - 780 метрів | 4,1 | 6 | 36 | 30 | 6 | 132455 | 105341 | 27114 | 79,53% |  |  |
|  | Л-3- 530 метрів | 3,2 | 6 | 10 | 9 | 1 | 35587 | 33214 | 2373 | 93,33% |  |  |

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-155 в с.Горбаків Гощанського  району, Рівненської області.

Рік вводу в експлуатацію –  01.06.1978 рік.

ПЛ-0,4кВ від ТП-155 в с.Горбаків побудовано на дерев’яних та бетонних опорах, загальною довжиною – 2,9 км.: Л-1 «Село-ліве» - 1,44 км., Л-2 «Село - праве» - 0,65 км.,

Дана повітряна лінія виконана проводами марки – А-35  на дерев’яних та з/б опорах.  Кількість опор на  ПЛ – 63 шт. Кількість  залізобетонних  опор на  ПЛ – 43 шт., дерев’яних опор - 18 шт., дерев’яних з зал. бетонними приставками – 2 шт.

Огляд ПЛ-0,4кВ від ТП-155 в с. Горбаків  проведено в січні 2018 року та складено дефектний акт від 10 січня 2018 року в якому зазначені наступні  дефекти:

1. Опори дерев’яні (в тому числі підкоси) – 18 шт. (28,57 % від загальної кількості);

2. Опори дерев’яні на з/б приставці (в тому числі підкоси) – 2 шт. (3,17 % від загальної кількості);

3. Залізобетоні (в тому числі підкоси) – 38шт.(60,31% від загальної кількості).

4. Проводи  дефектні  – 2,9 км. (100 % від загальної кількості);

5. Відгалуження від опор ПЛ до вводів  – 52 шт.

Дефектними є – 90 % від загальної кількості опор-57 шт.

Кількість приєднаних споживачів на лініях – 62 шт., в т.ч.: 1ф –  47 шт.; 3ф – 15шт.  (62 побутових споживачі).

Показники величин напруги у кінцевих споживачів становить:

- рівень напруги кінцева точка Л-1 «Село-ліва»  ф. «А» - 180 В, ф «В» - 185, ф. «С» -195 В.

- рівень напруги кінцева точка Л-2 «Село-праве»  ф. «А» - 195 В, ф «В» - 200, ф. «С» -205 В.

Навантаження в режимний день Л-1 «Село-ліва»  від ТП-155  в  с. Горбаків  становить:

2015 рік ф. «А» - 9 А, ф «В» - 9,8 А , ф. «С» - 22 А.

2016 рік ф. «А» - 26,7 А, ф «В» - 16 А, ф. «С» - 21 А.

2017 рік ф. «А» - 38 А, ф «В» - 22 А, ф. «С» - 23 А.

Навантаження в режимний день Л-2 «Село-праве»  від ТП-155  в  с.Горбаків  становить:

2015 рік ф. «А» - 28 А, ф «В» - 8,1 А, ф. «С» - 19,3 А.

2016 рік ф. «А» - 27 А, ф «В» - 16 А, ф. «С» - 21 А.

2017 рік ф. «А» - 38 А, ф «В» - 50 А, ф. «С» - 40 А.

Капітальний ремонт ПЛ-0,4кВ від ТП-155 в с.Горбаків не проводився .

За розрахунком Гощанського РЕМ  відповідно до СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 «Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі» ПЛ-0,4кВ від ТП-155 в с.Горбаків  вимагає проведення  реконструкції, заміні – відповідно до комплексної оцінки по техопосвідченню,  а саме по ПЛ-0,4кВ від ТП-155 в с.Горбаків значення коефіцієнту дефектності (КДН) складає 55,78 %. За час експлуатації (40 років) провід втратив свої фізичні властивості, і не відповідає існуючому навантаженню, тому було прийнято рішення провести реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-155 шляхом заміни голого проводу марки А-35 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних втрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникнення небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено проектно-кошторисним відділом ПрАТ «Рівнеобленерго» в 2018 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від КТП-155 в с.Горбаків, Гощанського району, Рівненської області загальною довжиною – 2,09 км., кошторисною вартістю – 864,02 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 2,09 км.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 864,02 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 2,09 | 413,21 | 864,02 | 2,09 | 413,21 | 864,02 |
| Всього по об’єкту | км | 2,09 | 413,21 | 864,02 | 2,09 | 413,21 | 864,02 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-155 становить 230 171 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 103 847 кВт*год/рік, 400 м. – 89 308 кВт*год/рік (86% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 84 505 кВт*год/рік, 400 м. – 62 956 кВт*год/рік (74,5% від загального).

Л-3 – середньорічне споживання – 41 819 кВт*год/рік, 400 м. – 41 819 кВт*год/рік (100,00% від загального споживання).

Більша частина (67,74%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 406,27 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 92,2 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 29,09 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Враховуючи вищенаведене, ПрАТ «Рівнеобленерго» вважає за необхідним погодити включення в зміни до Інвестиційної програми 2018 року проект  «Реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-155 в с.Горбаків Гощанського району» за довжини повітряної лінії більше 400 метрів за умови дотримання критеріїв якості напруги, надійної роботи систем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат електроенергії.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-155 в с.Горбаків, Гощанського району, Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 864,02 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-155 в с.Горбаків Гощанського району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 7,84тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 2,49 тис. грн.;1,54 тис. грн.;2,06 тис. грн.) – 6,09 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(47шт.* 84кВт/год*1,3778)+(15шт.* 202кВт/год*1,3778)=9,61 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((2,49+1,54+2,06)*100%  – (2,49+1,54+2,06)*0,00%)/100 = 6,09 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

7,84+6,09+9,61+6,09 = 29,63тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 1,89 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (864,02-1,89)/29,63=29,09 років.

| Вартість заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 864,02 | 1,89 | 29,63 | 29,09 |
| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| Зниження ТВЕ | Зниження операційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 7,84 | 2,49 | 1,54 | 2,06 | 9,61 | 6,09 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-155 в с.Горбаків Гощанського району  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-155 в с.Горбаків | Л-1- 515 метрів | 3,7 | 6 | 28 | 20 | 8 | 103 847 | 89 308 | 14 539 | 86,0% | 29,09 |
|  | Л-2 - 855 метрів | 4,64 | 6 | 22 | 10 | 12 | 84 505 | 62 956 | 21 549 | 74,5% |  |
|  | Л-3 - 254 метрів | 2,4 | 6 | 12 | 12 | 0 | 41 819 | 41 819 | 0 | 100,00% |  |

### Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-109  в  с. Грушвиця Друга Рівненського р-ну

Рік вводу в експлуатацію – 1983р.

ПЛ-0,4кВ від ТП-109 в с. Грушвиця Друга побудовано на дерев’яних і залізобетонних опорах загальною довжиною 3,5 км. з двома відхідними фідерами: ПЛ-0,4 кВ Л-1"Село" загальною довжиною – 3,3 км., Л-2 "Тиха" – 0,2 км.

Дана повітряна лінія виконана проводом марки А-25 на дерев’яних та з/б опорах.  Кількість опор на  ПЛ – 111 шт. Кількість  залізобетонних  опор на  ПЛ - 22  шт., дерев’яних опор - 89 шт.

Кількість абонентів –  48шт., з них, 3ф - 6шт., 1ф - 42шт.

Огляд ПЛ-0,4кВ від ТП-109 в с. Грушвиця Друга проведено в грудні 2017р. та складено дефектний акт від 05 грудня 2017 року в якому зазначені наступні  дефекти:

1. Опори дерев’яні (в тому числі підкоси) – 89 шт. (81% від загальної кількості);

2. Проводи  дефектні  – 3,3 км. (94% від загальної кількості);

3. Відгалуження від опор ПЛ до вводів  – 16 шт.

Дефектними є – 81% опор.

Кількість приєднаних споживачів на лініях – 48 шт., в т.ч. 1ф –  42 шт.; 3ф – 6 шт.

Показники величин напруги у кінцевих споживачів ПЛ-0,4кВ від ТП-109 в с. Грушвиця Друга становить:

- рівень напруги кінцева точка ПЛ-0,4 кВ Л-1" Село " ф. «А» - 193В, ф «В» - 198В, ф. «С» - 201В.

- рівень напруги кінцева точка ПЛ-0,4 кВ Л-2" Тиха " ф. «А» - 210В, ф «В» - 208В, ф. «С» - 207В.

Навантаження в режимний день ПЛ-0,4кВ від ТП-109 в с. Грушвиця Друга становить:

2015 рік ф. «А» - 52A, ф «В» - 45A, ф. «С» - 52A.

2016 рік ф. «А» - 53A, ф «В» - 48A, ф. «С» - 50A.

2017 рік ф. «А» - 63A, ф «В» - 58A, ф. «С» - 60A.

Останній капітальний ремонт ПЛ-0,4кВ від ТП-109  в  с. Грушвиця Друга проведений в 2016 році, під час якого проведено наступні роботи: чистка траси, перетяжка проводів.

За розрахунком Рівненського РЕМ  відповідно до СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 «Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі» ПЛ-0,4кВ від ТП-109 в с. Грушвиця Друга вимагає проведення  реконструкції – відповідно до комплексної оцінки по техопосвідченню,  а саме по ПЛ-0,4кВ від ТП-109 с. Грушвиця Друга значення коефіцієнту дефектності (КДН) складає 68,8%. За час експлуатації (35 років) провід втратив свої фізичні властивості і не відповідає існуючому навантаженню, тому було прийнято рішення провести реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-109 шляхом заміни голого проводу марки А-25 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних втрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникнення небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ФОП Герасимчук О.В. в 2018 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-109 в с.Грушвиця Друга Рівненського району, Рівненської області загальною довжиною – 3,371 км., кошторисною вартістю – 1471,79 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – 3,114 км., будівництво ПЛ-10 кВ – 0,257 км., встановлення ЩТП-25кВА – 1 шт., заміна тр-ра в КТП-109 – 1шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 1471,79 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 3,114 | 390,4 | 1215,71 | 3,114 | 390,4 | 1215,71 |
| Будівництво ПЛ-10кВ | км | 0,257 | 429,96 | 110,5 | 0,257 | 429,96 | 110,5 |
| Встановлення ЩТП-25 кВА | шт | 1 | 110,3 | 110,3 | 1 | 110,3 | 110,3 |
| Заміна тр-ра в КТП-109 | шт | 1 | 35,29 | 35,29 | 1 | 35,29 | 35,29 |
| Всього по об’єкту | км | 3,371 | 436,6 | 1471,79 | 3,371 | 436,6 | 1471,79 |

Встановлення додаткової РТП-10/0,4кВ на даному об’єкті зумовлена дотриманням вимог п.6.5.2. СОБУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227:2016, а також спрямована на зменшення втрат в існуючих мережах ПЛ-0,4кВ шляхом  зменшення довжин існуючих фідерів та перерозподілу навантаження  по фазах у сторону зменшення .

Окрім того зазначаємо, що без зміни конфігурації існуючих мереж, а саме у разі незмінності довжини Л-1 «Село» Товариство не змогло б забезпечити вимогу дотримання допустимого спаду напруги відповідно до ГОСТ 13109-7.

Потужності трансформаторів розрахована згідно ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення».

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-109 становить 157 942 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 78 840 кВт*год/рік, 400 м. – 64 255 кВт*год/рік (81,5% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 16 850 кВт*год/рік, 400 м. – 16 850 кВт*год/рік (100,0% від загального).

Л-1н – середньорічне споживання – 13 847 кВт*год/рік, 400 м. – 13 847 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Л-2н – середньорічне споживання – 48 405 кВт*год/рік, 400 м. – 33 061 кВт*год/рік (68,3% від загального споживання).

Більша частина (72,1%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 611,09 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 97,51 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 28,46 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-109 в с. Грушвиця Друга, Рівненського району Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 1471,79 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-109 в с.Грушвиця Друга Рівненського району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 11,29тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 6,19 тис. грн.;5,07 тис. грн.;5,63 тис. грн.) – 16,89 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(42шт.* 84кВт/год*1,3778)+(6шт.* 202кВт/год*1,3778)= 6,53 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((6,19+5,07+5,63)*100%  – (6,19+5,07+5,63)*0,00%)/100 =  16,89тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

11,29+16,89+6,53+16,89 = 51,60тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 2,83 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (1471,79 – 2,83)/51,6 = 28,46 років.

| Вартість заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1471,79 | 2,83 | 51,6 | 28,46 |
| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| Зниження ТВЕ | Зниження операційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 11,29 | 6,19 | 5,07 | 5,63 | 6,53 | 16,89 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-109 в с. Грушвиця Друга, Рівненського району  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-109 в с.Грушвиця Друга | Л-1- 767 метрів | 2,92 | 6 | 22 | 17 | 5 | 78 840 | 64 255 | 14 585 | 81,5% | 28,46 |
|  | Л-2 - 164 метрів | 0,72 | 6 | 5 | 5 | 0 | 16 850 | 16 850 | 0 | 100,0% |  |
|  | Л-1н - 384 метрів | 1,53 | 6 | 4 | 4 | 0 | 13 847 | 13 847 | 0 | 100,0% |  |
|  | Л-2н - 720 метрів | 3,5 | 6 | 12 | 5 | 7 | 48 405 | 33 061 | 15 344 | 68,3% |  |

### Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-42  в  с.Грушвиця Друга  Рівненського р-ну

Рік вводу в експлуатацію – 1982р.

ПЛ-0,4кВ від ТП-42 в с. Грушвиця Друга побудовано на дерев’яних та бетонних опорах типу  СВ-9,5 загальною довжиною 4,5 км. з двома відхідними фідерами: Л-1"Хутір" загальною довжиною – 3,6 км., Л-2 ''Середній гай" загальною довжиною – 0,9 км.

Дана повітряна лінія виконана проводами марки А-25, А-16 на дерев’яних та з/б опорах. Кількість опор на  ПЛ – 120 шт. Кількість  залізобетонних  опор на  ПЛ - 28 шт., дерев’яних опор - 92 шт.

Огляд ПЛ-0,4кВ від ТП-42 в с.Грушвиця Друга проведено в квітні 2018р. та складено дефектний акт від 12 квітня 2018 року в якому зазначені наступні  дефекти:

1. Опори дерев’яні (в тому числі підкоси) – 82 шт. (68,3% від загальної кількості);

2. Проводи  дефектні  – 4,15 км. (92% від загальної кількості);

3. Відгалуження від опор ПЛ до вводів  – 20 шт.

Дефектними є – 85% опор.

Кількість приєднаних споживачів на лініях – 74 шт., в т.ч.: 1ф –  45шт.; 3ф – 29 шт.

Показники величин напруги у кінцевих споживачів ПЛ-0,4кВ від ТП-42 в с. Грушвиця Друга становить:

- рівень напруги кінцева точка ПЛ-0,4 кВ Л-1" Хутір" ф. «А» - 205В, ф «В» - 199В, ф. «С» - 203В.

- рівень напруги кінцева точка ПЛ-0,4 кВ Л-2 ''Середній гай" ф. «А» - 197В, ф «В» - 193В, ф. «С» - 199В.

Навантаження в режимний день ПЛ-0,4кВ від ТП-42 в с. Грушвиця Друга становить:

2015 рік ф. «А» - 9А, ф «В» - 13А, ф. «С» - 30А.

2016 рік ф. «А» - 10A, ф «В» - 15A, ф. «С» - 32A.

2017 рік ф «А» - 10А, ф «В» - 15А, ф. «С» - 32А.

Останній капітальний ремонт ПЛ-0,4кВ від ТП-42 в с.Грушвиця Друга проведений в 2011 році, під час якого проведено наступні роботи: чистка траси, перетяжка проводів.

За розрахунком Рівненського РЕМ  відповідно до СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 «Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі» ПЛ-0,4кВ від ТП-42 в с.Грушвиця Друга вимагає проведення  реконструкції – відповідно до комплексної оцінки по техопосвідченню,  а саме по ПЛ-0,4кВ від ТП-42 в с.Грушвиця Друга значення коефіцієнту дефектності (КДН) складає 74,53%. За час експлуатації (36 років) провід втратив свої фізичні властивості і не відповідає існуючому навантаженню, тому було прийнято рішення провести реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-42 шляхом заміни голого проводу марки А-25,16 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних втрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникнення небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ФОП Герасимчук О.В. в 2018 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-42 в с.Грушвиця Друга Рівненського району, Рівненської області загальною довжиною – 3,556 км., кошторисною вартістю – 1293,27 тис.грн. без ПДВ. з яких:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – 3,556км.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 1293,27 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 3,556 | 363,69 | 1293,27 | 3,556 | 363,69 | 1293,27 |
| Всього по об’єкту | км | 3,556 | 363,69 | 1293,27 | 3,556 | 363,69 | 1293,27 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-42 становить 204 720 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 24 947 кВт*год/рік, 400 м. – 20 906 кВт*год/рік (83,8% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 106 608 кВт*год/рік, 400 м. – 80 016 кВт*год/рік (77,23% від загального).

Л-3 – середньорічне споживання – 73 165 кВт*год/рік, 400 м. – 54 801 кВт*год/рік (74,9% від загального споживання).

Значна частина (40,35%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 951,37 тис.грн без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 119,84 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ 0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 24,42 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-42 в с. Грушвиця Друга, Рівненського району Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 1293,27 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-42 в с.Грушвиця Друга Рівненського району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 10,58 тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 5,86 тис. грн.;4,13 тис. грн.;4,52 тис. грн.) – 14,51 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(45шт.* 84кВт/год*1,3778)+(29шт.* 202кВт/год*1,3778)= 13,28 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((5,86+4,13+4,52)*100%  – (5,86+4,13+4,52)*0,00%)/100 =  14,51 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

10,58+14,51+13,28+14,51 = 52,88 тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 1,96 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (1293,27-1,96)/52,88 = 24,42 років.

| Вартість заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1293,27 | 1,96 | 52,88 | 24,42 |
| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| Зниження ТВЕ | Зниження операційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 10,58 | 5,86 | 4,13 | 4,52 | 13,28 | 14,51 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-42 в с. Грушвиця Друга, Рівненського району  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-42 в с.Грушвиця Друга | Л-1 - 841 метрів | 4,2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 24 947 | 20 906 | 4 041 | 83,8% | 24,42 |
|  | Л-2 - 1155 метрів | 4,9 | 6 | 28 | 10 | 18 | 106 608 | 80 016 | 26 592 | 77,23% |  |
|  | Л-3 - 645 метрів | 3,8 | 6 | 22 | 10 | 12 | 73 165 | 54 801 | 18 364 | 74,9% |  |

### Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-358  в  с. Грушвиця Друга Рівненського р-ну

Рік вводу в експлуатацію – 1985р.

ПЛ-0,4кВ від ТП-358 в с. Грушвиця Друга побудовано на дерев’яних і залізобетонних опорах  загальною довжиною 1,73 км. з двома відхідними фідерами: Л-2 "Магазин" загальною довжиною – 0,23км., Л-4 "Село" загальною довжиною – 1,5км.

Дана повітряна лінія виконана проводами марки А-25, А-16  на дерев’яних та з/б опорах.  Кількість опор на  ПЛ – 48 шт. Кількість  залізобетонних  опор на  ПЛ - 12  шт., дерев’яних опор - 36 шт.

Кількість абонентів 27 з них, 3ф - 11шт, 1ф - 16шт.

Огляд ПЛ-0,4кВ від ТП-358 в с. Грушвиця Друга проведено в квітні  2018р. та складено дефектний акт від 12 квітня 2018 року в якому зазначені наступні  дефекти:

1. Опори дерев’яні (в тому числі підкоси) – 30 шт. (62,5% від загальної кількості);

2. Проводи  дефектні  – 1,73 км. (100% від загальної кількості);

3. Відгалуження від опор ПЛ до вводів  – 10 шт.

Дефектними є – 85,4% опор.

Кількість приєднаних споживачів на лініях – 27 шт., в т.ч.: 1ф –  16 шт.; 3ф – 11 шт.

Показники величин напруги у кінцевих споживачів ПЛ-0,4кВ від ТП-358 в с. Грушвиця Друга становить:

- рівень напруги кінцева точка ПЛ-0,4 кВ Л-2"Магазин" ф. «А» - 193В, ф «В» - 198В, ф. «С» - 201В.

- рівень напруги кінцева точка ПЛ-0,4 кВ Л-4" Село " ф. «А» - 201В, ф «В» - 208В, ф. «С» - 209В.

Навантаження в режимний день ПЛ-0,4кВ від ТП-358 в с. Грушвиця Друга становить:

2015 рік ф. «А» - 52A, ф «В» - 45A, ф. «С» - 52A.

2016 рік ф. «А» - 53A, ф «В» - 48A, ф. «С» - 50A.

2017 рік ф. «А» - 63A, ф «В» - 58A, ф. «С» - 60A.

Останній капітальний ремонт ПЛ-0,4кВ від П-358 в с. Грушвиця Друга проведений в 2016 році, під час якого проведено наступні роботи: чистка траси, перетяжка проводів.

За розрахунком Рівненського РЕМ  відповідно до СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 «Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі» ПЛ-0,4кВ від ТП-358 в с. Грушвиця Друга вимагає проведення  реконструкції – відповідно до комплексної оцінки по техопосвідченню,  а саме по ПЛ-0,4кВ від ТП-358 в с. Грушвиця Друга значення коефіцієнту дефектності (КДН) складає 80,55%. За час експлуатації (33 роки ) провід втратив свої фізичні властивості, і не відповідає існуючому навантаженню, тому було прийнято рішення провести реконструкцію ПЛ-0,4кВ від ТП-358 шляхом заміни голого проводу марки А-16,25 на СІП із заміною опор для поліпшення якості електричної енергії, зниження технологічних втрат та винесення обліків електроенергії, доступ до яких для зняття показників є обмеженим та уникнення небезпеки споживачів у зв’язку із незадовільним станом ПЛ.

Проектну документацію було розроблено ФОП Герасимчук О.В. в 2018 році на реконструкцію ПЛ-0,4кВ від КТП-358 в с.Грушвиця Друга Рівненського району, Рівненської області загальною довжиною – 1,139 км., кошторисною вартістю – 516,6 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 1,139км.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 516,6 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 1,139 | 453,56 | 516,6 | 1,139 | 453,56 | 516,6 |
| Всього по об’єкту | км | 1,139 | 453,56 | 516,6 | 1,139 | 453,56 | 516,6 |

Довжини ПЛ-0,4кВ вибрані з врахуванням критеріїв якості напруги, надійної роботи схем РЗА, надійності електропостачання споживачів та технологічних витрат, що підтверджені відповідними розрахунками згідно проектної документації.

Сумарне середньорічне споживання електроенергії у споживачів, що заживлені від ПЛ-0,4кВ від ТП-358 становить 88 755 кВт*год за рік. Центри споживання на кожній окремій лінії електропередач розташовані на відстані, що не перевищує 400 метрів від існуючого ТП. Основне середньорічне споживання на даних ПЛ становить:

Л-1 –  середньорічне споживання – 14 628 кВт*год/рік, 400 м. – 14 628 кВт*год/рік (100,0% від загального споживання).

Л-2 – середньорічне споживання – 74 127 кВт*год/рік, 400 м. – 65 032 кВт*год/рік (87,73% від загального).

Значна частина (73,08%) споживачів приєднана на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі від джерела живлення до споживача), яка не перевищує 400м. Споживачі, приєднані до ТП на відстані (по трасі повітряної лінії електропередачі), що перевищує 400м, споживають відносно не значні обсяги електричної енергії.

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ-0,4кВ до 400м від РУ-0,4кВ до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ТП та будівництво ПЛ-10кВ вартість реконструкції збільшиться орієнтовно на 618,31 тис.грн. без ПДВ, окупність даних робіт складатиме 84,37 років.

Без виконання додаткових заходів, спрямованих на зменшення протяжності ПЛ-0,4 кВ, згідно доданих розрахунків окупність даних робіт складає 22,3 років.

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній, довжини яких не перебільшують 400м., основні втрати в мережі виникають саме на вказаних ділянках ПЛ відповідно.

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з влаштуванням додаткових розвантажувальних підстанцій, з метою зменшення довжини ЛЕП 0,4 кВ у вищезазначених енерговузлах суттєво не вплине на загальний результат втрат електричної енергії в мережах Товариства.

Проектно-кошторисною документацією також передбачені роботи по монтажу кабельних вводів і ящиків обліку (без лічильників), що включенні у вартість реконструкції лінії.

Враховуючи дефектний акт по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги по реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-358 в с. Грушвиця Друга, Рівненського району Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 516,6 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПЛ-0,4кВ від ТП-358 в с.Грушвиця Друга Рівненського району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 6,94 тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 2,16 тис. грн.;1,53 тис. грн.;1,94 тис. грн.) – 5,63 тис.грн.

Збільшення корисного відпуску - розрахунок даної позиції базується на ефекті від заміни індукційних 1ф, 3ф лічильників на електронні при реконструкції ПЛ-0,4кВ. Складовими розрахунку є середня негативна похибка індукційного лічильника (кВт*год.) та середньозважений тариф на 2017 рік.

(16шт.* 84кВт/год*1,3778)+(11шт.* 202кВт/год*1,3778)= 4,91 тис. грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((2,16+1,53+1,94)*100%  – (2,16+1,53+1,94)*0,00%)/100 = 5,63 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

6,94+5,63+4,91+5,63 = 23,11 тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 1,25 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (516,6-1,25)/23,11 = 22,3 років.

| Вартість заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 516,6 | 1,25 | 23,11 | 22,3 |
| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| Зниження ТВЕ | Зниження операційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 6,94 | 2,16 | 1,53 | 1,94 | 4,91 | 5,63 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ від ТП-358 в с. Грушвиця Друга, Рівненського району  дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

| Назва об’єкту реконструкції | Перелік ПЛІ-0,4кВ (км) | Втрати напруги (U,%) згідно проектних рішень | Нормативно допустимі втрати напруги (U,%) згідно ГКД 34.20.175-2002 | Кількість споживачів | Середньорічне споживання електричної енергії, кВт*год/рік | Окупність згідно проектних рішень, роки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, шт. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),шт. | Всього, кВт*год/рік. | Входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Не входять в зону радіусом 400метрів від джерела живлення(ТП-10/0,4кВ),кВт*год/рік. | Відсоток споживання споживачів, що входять в зону радіусом 400 метрів від загального споживання |  |
| ПЛ-0,4кВ від ТП-358 в с.Грушвиця Друга | Л-1 - 212 метрів | 1,01 | 6 | 4 | 4 | 0 | 14 628 | 14 628 | 0 | 100,0% | 22,3 |
|  | Л-2 - 620 метрів | 3,06 | 6 | 22 | 15 | 7 | 74 127 | 65 032 | 9 095 | 87,73% |  |

Додаток №1.2-1.3

Обґрунтування по розділу І «Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання»

Заміна однофазних(трьохфазних) відгалужень до житлових будинків на ізольовані

Заміна 1-фазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані

Заміна 3-фазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані

Техніко-економічне обґрунтування обліку електроенергії

Вартість 1ф та 3ф вводів визначена відповідно до типового проекту.

З метою підвищення якості та надійності постачання електричної енергії до споживачів ПрАТ «Рівнеобленерго» та для запобігання несанкціонованих накидів на неізольовані вводи до будинків, а також «крадіжок» електроенергії, Товариство в 2018 році планує здійснити заміну 1ф –1998 шт. на суму 1288,61 тис грн. без ПДВ. та 3ф -  805 шт. на суму 959,24 тис грн. без ПДВ. відгалужень до житлових будинків на ізольовані.

Заміна відгалужень до житлових будинків на ізольовані дасть також наступні покращення:

- проводи захищені від взаємного перехрещення;

- істотно обмежений несанкціонований відбір електроенергії;

- виключено крадіжки проводів, так як вони не підлягають вторинній переробці;

- неможливі накиди на провода;

- немає необхідності в вирубці просіки перед прокладкою і в процесі експлуатації;

- простота монтажних робіт і відповідно зменшення термінів їх проведення;

- висока механічна міцність дротів і відповідно зниження неможливості їх обриву;

- пожежобезпечність, заснована на виключенні короткого замикання при взаємному перехрещенні;

- зниження енерговитрат в ЛЕП за рахунок зменшення реактивного опору ізольованого проводу порівняно з голим;

- можливість прокладання СІП по фасадах будівель, а також сумісна підвіска з проводами низької напруги, лініями зв'язку, що дає суттєву економію на опорах.

1.Витрати на заміну 1-фазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані

Для заміни одного відгалуження згідно типового проекту потрібно використати наступні матеріали:

- Провід ізольований AsXSn 2х16 – 0,03км., Затискач плашечний ПА11 – 2шт.,  Затискач плашечний ПС11 – 1шт., Затискач натяжний SO 157.1 – 2шт., Трубка гофрована 19/25 – 5м., Дюбель-гак – 1шт., Хомут  затяжний поліетиленовий 140/3,5 – 10шт., Площадка 27х27 мм – 10 шт., Дюбель СМК 6Х40 – 10 шт.

2.Витрати на заміну 3-фазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані

Для заміни одного відгалуження згідно типового проекту потрібно використати наступні матеріали:

- Провід ізольований AsXSn 4х16 – 0,03км., Затискач плашечний ПА11 – 4шт.,  Затискач плашечний ПС11 – 1шт., Затискач натяжний SO 158.1 – 2шт., Трубка гофрована 25/32 – 5м., Кронштейн фасадний – 1шт., Хомут  затяжний поліетиленовий 140/3,5 – 20шт., Площадка 27х27 мм – 20 шт., Дюбель СМК 6Х40 – 20 шт.

Розрахунок ефективності заміни 1-ф та 3-ф відгалужень до житлових будинків на ізольовані

При заміні 1-фазних та 3-фазних відгалужень очікується зниження потенційних очікуваних збитків, які виникають при крадіжках електроенергії. В ПрАТ «Рівнеобленерго» було складено 983 акти на 6 669,41 тис.кВт*год. з яких 631 актів 1-фазних на 2 290,53 тис.кВт*год., що становить 1,2% від загальної кількості  побутових споживачів, які потребують заміни вводу на ізольований, та 352 актів 3-фазних на 4 378,88 тис.кВт*год., що складає 0,7%  від загальної кількості  побутових споживачів, які потребують заміни вводу на ізольований.

Середнє нарахування на один акт становить:

1-ф: 2290,53/631 = 3,63 тис. кВт*год.

3-ф: 4378,88/352 = 12,44 тис. кВт*год.

Виходячи із вищезазначеного, після заміни 1-фазних та 3-фазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані зниження потенційних очікуваних збитків становитиме:

1-ф: 1998*1,2*3,63* 1,3778 = 119,91 тис. грн.

3-ф: 805*0,7*12,44* 1,3778 = 96,58 тис. грн.

де,

- 1998 та 805 – кількість однофазних та трьохфазних виносів , що планується зробити згідно затвердженої Інвестиційної програми.

- 1,2% та 0,7%  –  відсоток написаних актів від загальної кількості побутових споживачів, 1-ф та   3-ф відповідно.

- 3,63 та 12,44 – середнє нарахування на один акт, 1-ф та 3-ф відповідно (тис. кВт*год).

- 1,3778 – середньозважена закупівельна ціна електричної енергії в 2016 році (грн\кВт*год).

Заміна 1-ф, 3-ф відгалужень до житлових будинків на ізольовані по районах електричних мереж області:

| РЕМ | ТП-№ | Лінія | Кількість відгалужень |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-ф | 3-ф |
| Березнівський РЕМ | ЗТП-245 | Л-6 Комсомольська | 5 | 2 |
|  |  | Л-7 Банк | 5 | 2 |
|  |  | Л-10 І.Франка | 5 | 2 |
|  |  | Л-11 Торговий центр | 5 | 4 |
|  | ЗТП-227 | Л-9 Миру | 20 | 5 |
|  | КТП-122 | Л-1 Село | 5 | 2 |
|  |  | Л-2 Крамниця | 5 | 3 |
|  | ТП-1 | Л-1 Щорса | 7 | 2 |
|  |  | Л-2 Шевченка | 8 | 3 |
|  | КТП-187 | Л-1 Молодіжна | 5 | 3 |
|  |  | Л-2 1Травня | 5 | 2 |
|  | КТП-273 | Л-1 Б.Хмельницького | 10 | 3 |
|  |  | Л-2 Корецька | 5 | 3 |
|  |  | Л-3 Азалія | 5 | 4 |
|  | КТП-215 | Л-1 Ковпака | 5 | 2 |
|  |  | Л-2 24 Серпня | 5 | 2 |
|  |  | Л-3 Боженка верхня | 6 | 2 |
| Всього по Березнівському РЕМ | 111 | 46 |
| Володимирецький РЕМ | ТП-532 | Л-1 Нетреба | 15 | 6 |
|  | ТП-227 | Л-1 Школа | 20 | 7 |
|  |  | Л-2 Клуб | 29 | 6 |
|  | ТП-345 | Л-1 Садік | 17 | 8 |
|  |  | Л-2 Лікарня | 20 | 9 |
|  |  | Л-3 Село | 11 | 7 |
|  | ТП-67 | Л-1 Школа | 21 | 9 |
|  |  | Л-2 Село | 24 | 12 |
| Всього по Володимирецькому РЕМ | 157 | 64 |
| Гощанський РЕМ | КТП-20 | Л-1 Село | 8 | 0 |
|  |  | Л-2 Магазин | 8 | 0 |
|  | КТП-19 | Л-2 Магазин | 8 | 0 |
|  | КТП-270 | Л-1 Село | 10 | 0 |
|  | КТП-49 | Л-1 Село | 8 | 0 |
|  |  | Л-2 Село | 7 | 0 |
|  | КТП-232 | Л-1 Село | 8 | 0 |
|  | КТП-149 | Л-1 Село | 10 | 0 |
|  | КТП-183 | Л-1 Сіл.рада | 10 | 0 |
|  |  | Л-2 Магазин | 10 | 0 |
|  | КТП-202 | Л-1 Село | 10 | 0 |
|  | КТП-227 | Л-1 Село | 0 | 3 |
|  | КТП-142 | Л-2 Школа | 0 | 3 |
|  | КТП-276 | Л-1 Село | 0 | 3 |
|  | КТП-123 | Л-1 Магазин | 0 | 2 |
|  |  | Л-2 Село | 0 | 4 |
|  | КТП-366 | Л-1 Село | 0 | 4 |
|  | КТП-372 | Л-1 Село | 0 | 5 |
|  | КТП-374 | Л-2 Село | 0 | 8 |
|  | КТП-362 | Л-3 Низ село | 0 | 3 |
|  | КТП-379 | Л-25 8 березня | 0 | 4 |
| Всього по Гощанському РЕМ | 97 | 39 |
| Дубенський РЕМ | КТП-197 | Л-1 Молодіжна | 8 | 3 |
|  | ЗТП-11 | Л-9 Тиха | 6 | 4 |
|  | ЗТП-60 | Л-1 Пушкіна | 15 | 0 |
|  |  | Л-2 Лугова | 9 | 5 |
|  | ТП-87 | Л-2 Фабрична | 12 | 5 |
|  | КТП- 166 | Л-3 Село | 14 | 7 |
|  | КТП-235 | Л-1 Село | 4 | 7 |
|  |  | Л-2 Село | 12 | 10 |
|  | КТП 343 | Л-3 Загребля | 20 | 3 |
|  | КТП-506 | Л-2 Село | 12 | 7 |
|  | КТП-509 | Л-1 Почта | 22 | 10 |
|  | КТП-483 | Л-1 Село | 10 | 3 |
|  | КТП-449 | Л-2 Клуб | 13 | 0 |
| Всього по Дубенському РЕМ | 157 | 64 |
| Дубровицький РЕМ | ТП-28 | Л-1 Лісництво | 10 | 0 |
|  |  | Л-2 Село | 25 | 0 |
|  | ТП-110 | Л-1 Магазин | 24 | 0 |
|  |  | Л-2 Клуб | 14 | 0 |
|  | ТП-48 | Л-1 Корея | 38 | 0 |
|  | ТП-121 | Л-1 Білоруська | 0 | 1 |
|  | ТП-125 | Л-1 Бібліотека | 0 | 1 |
|  | ТП-139 | Л-1 Пошта | 0 | 1 |
|  | ТП-181 | Л-1 Село | 0 | 1 |
|  | ТП-21 | Л-1 Ліва | 0 | 1 |
|  | ТП-22 | Л-1 Ферма | 0 | 1 |
|  | ТП-225 | Л-2 Село | 0 | 2 |
|  | ТП-225 | Л-1 Хутір | 0 | 1 |
|  | ТП-228 | Л-1 Луг | 0 | 1 |
|  | ТП-232 | Л-1 Село | 0 | 1 |
|  | ТП-252 | Л-1 Воробей | 0 | 1 |
|  | ТП-28 | Л-1 Лісництво | 0 | 1 |
|  | ТП-286 | Л-1 Село | 0 | 1 |
|  | ТП-331 | Л-1 Кафе | 0 | 1 |
|  | ТП-332 | Л-2 Вигон | 0 | 1 |
|  | ТП-333 | Л-1 Хутір | 0 | 1 |
|  | ТП-341 | Л-1 Полоси | 0 | 1 |
|  | ТП-361 | Л-1 Магазин | 0 | 2 |
|  | ТП-362 | Л-1 Село | 0 | 1 |
|  | ТП-368 | Л-1 Клуб | 0 | 2 |
|  | ТП-369 | Л-2 Хутір | 0 | 2 |
|  | ТП-38 | Л-1 Село | 0 | 1 |
|  | ТП-384 | Л-1 Пошта | 0 | 1 |
|  | ТП-398 | Л-1 Комсомольська | 0 | 1 |
|  | ТП-417 | Л-1 Садок | 0 | 1 |
|  | ТП-418 | Л-2 Церква | 0 | 1 |
|  | ТП-431 | Л-1 Града | 0 | 1 |
|  | ТП-432 | Л-2 Нова | 0 | 1 |
|  | ТП-5 | Л-1 Крива | 0 | 1 |
|  | ТП-60 | Л-1 Ліва | 0 | 1 |
|  | ТП-69 | Л-1 Школа | 0 | 1 |
|  | ТП-71 | Л-2 Село | 0 | 2 |
|  | ТП-72 | Л-1 Школа | 0 | 1 |
|  | ТП-89 | Л-1 Вигон | 0 | 1 |
|  | ТП-90 | Л-1 Село | 0 | 1 |
|  | ТП-91 | Л-1 Ліва | 0 | 1 |
|  | ТП-95 | Л-1 Підвисоцька | 0 | 5 |
| Всього по Дубровицькому РЕМ | 111 | 46 |
| Зарічненський РЕМ | ТП-5 | Л-1 Село | 12 | 0 |
|  |  | Л-2 Столова | 32 | 0 |
|  | ТП-37 | Л-1 Зелена | 15 | 0 |
|  |  | Л-2 Стубло | 15 | 1 |
|  |  | Л-3 Село | 19 | 1 |
|  | ТП-114 | Л-2 Село | 11 | 0 |
|  |  | Л-3 Стубло | 7 | 1 |
|  | ТП-92 | Л-1 Магазин | 0 | 2 |
|  | ТП-93 | Л-4 Лісова | 0 | 1 |
|  |  | Л-2 Шик верх | 0 | 1 |
|  | ТП-96 | Л-3 Кусин | 0 | 2 |
|  | ТП-101 | Л-1 Млин | 0 | 1 |
|  | ТП-169 | Л-3 Школа | 0 | 2 |
|  |  | Л-1 Село | 0 | 4 |
|  |  | Л-2 Магазин | 0 | 1 |
|  | ТП-253 | Л-2 Клуб | 0 | 4 |
|  |  | Л-5 Село | 0 | 1 |
|  | ТП-316 | Л-3 Шпакова | 0 | 1 |
|  |  | Л-2 Криниця | 0 | 2 |
|  |  | Л-5 Рожок | 0 | 2 |
|  | ТП-308 | Л-9 Село | 0 | 1 |
|  |  | Л-11 КНС | 0 | 1 |
|  | ТП-271 | Л-2 Садік | 0 | 1 |
|  | ТП-257 | Л-2 Школа | 0 | 2 |
|  |  | Л-3 УЗК | 0 | 1 |
|  | ТП-134 | Л-2 Село | 0 | 1 |
|  | ТП-115 | Л-2 Село | 0 | 1 |
|  | ТП-95 | Л-3 Магазин | 0 | 1 |
|  |  | Л-2 Село | 0 | 1 |
|  | ТП-361 | Л-1 Лівий | 0 | 2 |
|  | ТП-349 | Л-4 Школа | 0 | 3 |
|  | ТП-52 | Л-1 Село | 0 | 1 |
|  | ТП-50 | Л-1 Птічнік | 0 | 1 |
|  | ТП-48 | Л-3 Клуб | 0 | 1 |
|  |  | Л-2 Село | 0 | 1 |
| Всього по Зарічненському РЕМ | 111 | 46 |
| Здолбунівський РЕМ | КТП-281 | Л-1 Ліва незалежності | 8 | 6 |
|  |  | Л-2 Права незалежності | 12 | 8 |
|  | КТП-282 | Л-1 Магазин | 16 | 3 |
|  |  | Л-2 Конюшня | 14 | 2 |
|  | КТП-283 | Л-1 Першотравнева | 18 | 9 |
|  |  | Л-2 Першотравнева | 14 | 7 |
|  | КТП-285 | Л-1 Церква | 20 | 8 |
|  |  | Л-2 Федори | 19 | 6 |
| Всього по Здолбунівському РЕМ | 121 | 49 |
| Корецький РЕМ | ТП-156 | Л-2 Чапаєва | 10 | 5 |
|  | ТП-273 | Л-1 Матросова | 5 | 3 |
|  |  | Л-2 Шолохова | 10 | 5 |
|  | ТП-27 | Л-1 Паркова | 3 | 0 |
|  | ТП-61 | Л-2 Пожарка | 10 | 1 |
|  |  | Л-3 Миру | 10 | 1 |
|  | ТП-49 | Л-1 Шлях | 10 | 2 |
|  |  | Л-2 Школа | 10 | 3 |
|  | ТП-53 | Л-2 Село | 10 | 4 |
|  | ТП-152 | Л-1 Закалюжна | 10 | 5 |
|  |  | Л-2 Новосілка | 10 | 5 |
|  |  | Л-3 Село | 5 | 2 |
|  | ТП-300 | Л-1 Клуб | 5 | 10 |
|  |  | Л-2 Біткомбінат | 3 | 0 |
| Всього по Корецькому РЕМ | 111 | 46 |
| Костопільський РЕМ | ТП-15 | Л-2 Село | 10 | 5 |
|  | ТП-17 | Л-3 Село | 10 | 5 |
|  | ТП-21 | Л-2 Село | 10 | 5 |
|  | ТП-139 | Л-1 Село | 10 | 5 |
|  | ТП-130 | Л-4 Село | 10 | 5 |
|  | ТП-268 | Л-8 Школа | 10 | 5 |
|  | ТП-302 | Л-7 Гаражі | 10 | 5 |
|  | ТП-301 | Л-8 Переменка | 20 | 5 |
|  | ТП-43 | Л-2 Село | 10 | 5 |
|  | ТП-53 | Л-3 Село | 10 | 5 |
|  | ТП-30 | Л-1 Биткомбінат | 10 | 8 |
|  | ТП-257 | Л-3 Клуб | 10 | 0 |
|  | ТП-72 | Л-1 Село | 12 | 0 |
| Всього по Костопільському РЕМ | 142 | 58 |
| Млинівський РЕМ | ТП-23 | Л-1 Село | 10 | 4 |
|  | ТП-511 | Л-1 Школа | 5 | 2 |
|  | ТП-96 | Л-2 Село | 20 | 10 |
|  | ТП-68 | Л-2 Школа | 10 | 1 |
|  | ТП-128 | Л-1 Село | 15 | 5 |
|  | ТП-500 | Л-1 Село | 15 | 3 |
|  | ТП-499 | Л-1 Село | 10 | 5 |
|  | ТП-162 | Л-2 Тракторна | 10 | 5 |
|  | ТП-465 | Л-1 Башня | 15 | 5 |
|  | ТП-255 | Л-1 Село | 22 | 10 |
|  | ТП-273 | Л-1 Школа | 10 | 3 |
| Всього по Млинівському РЕМ | 142 | 53 |
| Острозький РЕМ | КТП-13 | Л-1 Село | 20 | 7 |
|  | КТП-178 | Л-2 Село | 15 | 5 |
|  |  | Л-3 Пошта | 10 | 5 |
|  | КТП-211 | Л-1 Село | 20 | 7 |
|  | КТП-204 | Л-1Село | 25 | 7 |
|  | КТП-47 | Л-1 Село | 12 | 11 |
| Всього по Острозькому РЕМ | 102 | 42 |
| Рівненський РЕМ | КТП-443 | Л-1 Висла | 25 | 8 |
|  |  | Л-2 Хмелярна | 30 | 12 |
|  |  | Л-3 Село | 17 | 4 |
|  | КТП-444 | Л-1 Магазин | 30 | 6 |
|  |  | Л-2 Село | 33 | 6 |
|  |  | Л-3 Ларьок | 19 | 4 |
|  | КТП-581 | Л-1 Дачі | 0 | 5 |
|  |  | Л-2 Дачі | 0 | 5 |
|  |  | Л-3 Дачі | 0 | 4 |
|  | КТП-586 | Л-1 Дачі | 0 | 5 |
|  |  | Л-2 Дачі | 0 | 4 |
| Всього по Рівненському РЕМ | 154 | 63 |
| Рокитнівський РЕМ | КТП-16 | Л-1 Село | 5 | 2 |
|  |  | Л-2 Плуг | 4 | 2 |
|  |  | Л-4 Центр | 6 | 3 |
|  | КТП-20 | Л-1 Село | 4 | 1 |
|  |  | Л-2 Село | 4 | 1 |
|  | КТП-91 | Л-1 Село-центр | 5 | 2 |
|  |  | Л-2 Село | 6 | 3 |
|  | КТП-118 | Л-1 Сільпо | 4 | 1 |
|  |  | Л-2 Душова | 4 | 1 |
|  | КТП-120 | Л-1 Село | 5 | 2 |
|  | КТП-172 | Л-1 Село | 5 | 2 |
|  |  | Л-2 Красна горка | 5 | 2 |
|  | КТП-188 | Л-1 Село | 6 | 3 |
|  |  | Л-2 Набережна | 4 | 2 |
|  | КТП-194 | Л-1 Село | 4 | 1 |
|  |  | Л-2 Зарічка | 5 | 2 |
|  | КТП-202 | Л-1 Незалежності | 5 | 2 |
|  |  | Л-5 Спортивна | 6 | 3 |
|  |  | Л-6 Гаївка | 4 | 1 |
|  | КТП-204 | Л-1 Куйбишева | 4 | 1 |
|  |  | Л-2 Дзержинского | 4 | 1 |
|  |  | Л-3 Шкільна | 5 | 2 |
|  |  | Л-4 Піонерська | 4 | 2 |
|  | КТП-209 | Л-4 Міцкевича | 4 | 1 |
|  |  | Л-5 Польна | 5 | 1 |
|  | КТП-211 | Л-1 Партизанська | 4 | 2 |
|  |  | Л-3 Жовтнева | 5 | 3 |
|  | КТП-212 | Л-1 Поліська | 5 | 1 |
|  |  | Л-2 Ювілейна | 5 | 2 |
|  |  | Л-3 Нова | 4 | 2 |
|  |  | Л-4 Котляревського | 3 | 1 |
|  | КТП-266 | Л-1 Київська | 4 | 2 |
|  |  | Л-3 Південна | 3 | 1 |
| Всього по Рокитнівському РЕМ | 150 | 58 |
| Сарненський РЕМ | ТП-507 | Л-3 Школа | 10 | 1 |
|  |  | Л-1 Бадач | 5 | 1 |
|  | ТП-253 | Л-2 Село | 16 | 1 |
|  | ТП-297 | Л-1 Ветлікарня | 0 | 6 |
|  |  | Л-2 Село | 0 | 9 |
|  | ТП-396 | Л-3 Паркова | 0 | 2 |
|  | ТП-296 | Л-1 Горинь | 0 | 10 |
|  | ТП-395 | Л-2 Хутор | 0 | 2 |
|  | ТП-373 | Л-3 Партизанська | 0 | 3 |
|  | ТП-409 | Л-1 Цегельна | 6 | 2 |
|  |  | Л-2 Халаповка | 7 | 1 |
|  |  | Л-3 Млин | 7 | 1 |
|  | ТП-410 | Л-1 Сільпо | 6 | 3 |
|  |  | Л-2 Госп.магазин | 4 | 3 |
|  | ТП-57 | Л-1 Мірющенка | 6 | 3 |
|  | ТП-144 | Л-1 Зелена | 5 | 2 |
|  |  | Л-2 Контора | 5 | 3 |
|  | ТП-197 | Л-3 Теплиця | 30 | 5 |
|  | ТП-199 | Л-1 Комбікоровий | 9 | 0 |
|  |  | Л-3 Круг | 11 | 1 |
|  | РП-1 | Л-1 Пушкіна | 30 | 5 |
| Всього по Сарненському РЕМ | 157 | 64 |
| Радивилівський РЕМ | ТП-22 | Л-2 Почаївська | 12 | 8 |
|  | ТП-237 | Л-2 Гагаріна | 25 | 8 |
|  | ТП-188 | Л-3 Село | 20 | 5 |
|  | ТП-177 | Л-1 Шлях | 40 | 19 |
| Всього по Радивилівському РЕМ | 97 | 40 |
| Рівненський міський РЕМ | ТП-266 | Л-1 Гашека | 8 | 3 |
|  |  | Л-5 Тиннівська | 8 | 2 |
|  | ТП-300 | Л-8 Корненська | 9 | 2 |
|  |  | Л-3 Весняна | 8 | 3 |
|  | ТП-88 | Л-6 Тополева | 7 | 2 |
|  |  | Л-8 Н.Двірська | 7 | 2 |
|  | ТП-86 | Л-4 Залізничний дальній | 9 | 4 |
|  |  | Л-3 Залізничний ближній | 8 | 4 |
|  | ТП- 172 | Л-15 Устинська | 6 | 3 |
|  |  | Л-14 Севастопольська | 8 | 2 |
| Всього по Рівненському міському РЕМ | 78 | 27 |
| Всього | 1998 | 805 |

Додаток №1.4

Будівництво/реконструкція ПЛ-10 кВ

Дані об’єкти не пов’язані з виконанням заходів з приєднань

Винесення аварійних ділянок лінії ПЛ-10 кВ Л-49-03 «Красносілля» оп.№70-74 з яру та ПЛ-10 кВ Л-49-02 «Біле» оп.№166-197 з болотистої місцевості в Володимирецькому районі

Параметри:

Рік вводу в експлуатацію – в 1970 році. За час експлуатації (48 років) провід втратив свої фізичні властивості. Загальна довжина ПЛ-10кВ становить 30,5км. та виконана проводом А-50, загальна кількість опор – 445шт. (з/б – 344шт., деревяних – 101шт.), з яких відповідно до Дефектного акту від 13 червня 2017 року дефектними є 85 опор (19,1%). Кількість відключень за рік – 8шт. У зв’язку із тим, що ділянка лінії ПЛ-10 кВ 49-03 «Красносілля» та ПЛ-10кВ 49-02 «Біле» знаходяться в болотистій місцевості це ускладнює обслуговування даної ліній або її ремонт. Реалізація даного проекту дасть змогу зменшити кількість аварійних відключень та забезпечить надійне електропостачання майже 6-ти населених пунктів та 1500 абонентів.

Проектну документацію було розроблено проектно-кошторисним відділом ПрАТ «Рівнеобленерго» в 2017 році на перенесення аварійних ділянок ліній ПЛ-10кВ Л-49-03 «Красносілля» оп.№70-74 з яру та ПЛ-10кВ Л-49-02 «Біле» оп.№166-197 з болотистої місцевості в Володимирецькому районі, Рівненської області загальною довжиною – 2,515 км., кошторисною вартістю – 1096,55 тис.грн. без ПДВ. з них проектом передбачено:

- демонтаж частини (220м) ПЛ-10 кВ Л-49-03 «Красносілля», (оп. №№ 70-74) , що знаходиться в яру. В один провід – 645м, АС-35.

- демонтаж частини (2300м) ПЛ-10 кВ Л-49-02 «Біле», (оп. №№ 166-7197) , що знаходиться в болотистій місцевості. В один провід – 6900м, АС-35.

- будівництво ПЛ-10 кВ Л-49-03 «Красносілля» від оп. № 70 до оп. № 74, будівельною довжиною  215м, проводом АС-50;

- будівництво ПЛ-10 кВ Л-49-02 «Біле» від оп. №166 до оп. №197, будівельною довжиною  2300м, проводом АС-50;

- до опор №166 та №197 Л-49-02 «Біле» встановити по два підкоси.

-       на опорі №197 встановити лінійний роз’єднувач.

Реалізація даного об’єкту можлива підрядним способом за 796,16 тис. грн. без ПДВ.

Інвестиційною програмою 2018р. передбачено:

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-10кВ | км | 2,515 | 436,00 | 1096,55 | 2,515 | 316,56 | 796,16 |
| Всього по об’єкту | км | 2,515 | 436,00 | 1096,55 | 2,515 | 316,56 | 796,16 |

В 2018 році фізичні обсяги по винесенню аварійних ділянок лінії ПЛ-10 кВ Л-49-03 «Красносілля» оп.№70-74 з яру та ПЛ-10 кВ Л-49-02 «Біле» оп.№166-197 з болотистої місцевості в Володимирецькому районі будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 796,16 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації Винесення аварійних оділянок лінії ПЛ-10 кВ Л-49-03 «Красносілля» оп.№70-74 з яру та ПЛ-10 кВ Л-49-02 «Біле» оп.№166-197 з болотистої місцевості у Володимирецькому району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 10,52 тис. грн.;7,48 тис. грн.;8,91 тис. грн.) – 26,91 тис.грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((10,52+7,48+8,91)*100%  – (10,52+7,48+8,91)*0,00%)/100 = 26,91 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

26,91+26,91=53,82тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 4,25 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (796,16 – 4,25)/53,82= 14,71 років.

| Вартість заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 796,16 | 4,25 | 53,82 | 14,71 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 0 | 10,52 | 7,48 | 8,91 | 0 | 26,91 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з Винесення аварійних ділянок лінії ПЛ-10 кВ Л-49-03 «Красносілля» оп.№70-74 з яру та ПЛ-10 кВ Л-49-02 «Біле» оп.№166-197 з болотистої місцевості у Володимирецькому району дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів Володимирецького району.

Будівництво ПЛ-10кВ оп.№254/14 ком.№19 "Обарів" - Л-120-05 "Цукрозавод" в             с.Обарів Рівненського району

Параметри:

Рік вводу в експлуатацію – в 1962 році. За час експлуатації (56 років) провід втратив свої фізичні властивості. Загальна довжина: ПЛ-10кВ становить 35,48. Відповідно до Дефектного акту від 19 червня 2017 року дефектними є 43 опори (4,5%). Кількість відключень за рік – 6шт. Згідно робочого проекту №378-05-17-Рвс-ЦО «Будівництво ПЛ-10кВ лінії зв’язку між ПЛ-10кВ оп.№254/14 ком.19 «Обарів» та ПЛ-10кВ оп.№58 Л-120-05 «Цукрозавод» в с.Обарів Рівненського району» передбачено будівництво ПЛ-10кВ з метою перерозподілу навантаження між ПЛ-10кВ ком.№19 «Обарів» та Л-120-05 «Цукрозавод», оскільки станом на сьогодні до ПЛ-10кВ ком.19 «Обарів» приєднано 24 шт. ТП-10/0,4кВ. Це в свою чергу покращить надійність електропостачання споживачів електричною енергією, недопустить перерв в електропостачанні та зменшить коефіцієнт SAIDI.

Проектну документацію було розроблено проектно-кошторисним відділом ПрАТ «Рівнеобленерго» в 2017 році на будівництво ПЛ-10 кВ лінії зв’язку між ПЛ-10 кВ оп.№ 254/14 ком.№19 «Обарів» та ПЛ-10 кВ оп.№58 Л-120-05 «Цукрозавод» в с. Обарів Рівненського району, Рівненської області загальною довжиною – 1,285 км., кошторисною вартістю – 979,70 тис.грн. без ПДВ. з них проектом передбачено:

- будівництво ПЛЗ-10 кВ  між  ПЛ-10 кВ оп.№254/14  ком.№19 «Обарів» та ПЛ-10 кВ оп.№58 Л-120-05 «Цукрозавод» , будівельною довжиною 1085м, проводом СІП-3 1х50;

- будівництво КЛ-10 кВ між проектними опорами №2 та №3, проводом АСБл 3х50, довжиною 200 м.

- на опорі №58 ПЛ-10 кВ Л-120-05 «Цукрозавод»  та на проектній  опорі №2 встановити лінійні  роз’єднувачі.

- на  проектних опорах №2 та №3 встановити кабельні муфти.

Реалізація даного об’єкту можлива підрядним способом за 622,33 тис. грн. без ПДВ.

Інвестиційною програмою 2018р. передбачено:

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Будівництво ПЛ-10кВ | км | 1,085 | 820,0 | 889,7 | 1,085 | 540,67 | 586,63 |
| Будівництво КЛ-10кВ | км | 0,2 | 450,0 | 90,0 | 0,2 | 178,5 | 35,7 |
| Всього по об’єкту | км | 1,285 | 762,41 | 979,70 | 1,285 | 484,3 | 622,33 |

В 2018 році фізичні обсяги по будівництву ПЛ-10 кВ оп.№ 254/14 ком.№19 «Обарів» та ПЛ-10 кВ оп.№58 Л-120-05 «Цукрозавод» в с. Обарів будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 622,33 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації Будівництва ПЛ-10 кВ оп.№ 254/14 ком.№19 «Обарів» та ПЛ-10 кВ оп.№58 Л-120-05 «Цукрозавод» в с. Обарів Рівненського району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 8,94 тис. грн.;6,12 тис. грн.;9,21 тис. грн.) – 24,27 тис.грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((8,94+6,12+9,21)*100%  – (8,94+6,12+9,21)*0,00%)/100 = 24,27 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

24,27+24,27=48,54тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 3,15 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (622,33 - 3,15)/48,54=12,76 років.

| Вартість заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 622,33 | 3,15 | 48,54 | 12,76 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 0 | 8,94 | 6,12 | 9,21 | 0 | 24,27 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з Будівництва ПЛ-10 кВ оп.№ 254/14 ком.№19 «Обарів» та ПЛ-10 кВ оп.№58 Л-120-05 «Цукрозавод» в         с.Обарів Рівненського району дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів Рівненського району.

Реконструкція ПЛ 10кВ ф. 118-05 «Сторожів» в м. Корець

Параметри:

Рік вводу в експлуатацію – в 1970 році. За час експлуатації (48 років) провід втратив свої фізичні властивості. Загальна довжина: ПЛ-10кВ становить 61,8км. Кількість відключень за рік – 5шт. Кількість споживачів – 57шт. Відповідно до Дефектного акту від 20 червня 2017 року дефектними є 39 опор (4,3%)

21.07.2014 р. у Корецький РЕМ зі скаргою звернулися жителі м. Корець, вул. Козацька з проханням перепідключення їхніх будинків до міської електромережі, в зв'язку з частими перервами у електропостачанні. 05.09.14 з аналогічною скаргою жителі звернулися у ПАТ «Рівнеобленерго». Ця вулиця живиться від ПС 110/35/10 Корець, ПЛ- 10 кВ Ф 118-05 Сторожів, КТП-273 від ПЛ-0,4 кВ, до якої підключено 57 абонентів. Інша частина цього масиву підключені від КТП та ПЛ-10 кВ Ф 118-11 Корець протяжністю 8,4 км. ПЛ-10 кВ Ф 118-05 Сторожів, загальною протяжністю 61,8 км., що призводить до частих погашень в результаті негоди та впливу сторонніх осіб. ПЛ-0,4 кВ від КТП-273 змонтована на дерев'яних опорах, більшість яких були дефектні. Для покращення електропостачання жителів вул. Козацька 21.11.14 р. проведено технічне обслуговування КТП -273, та чистку траси ПЛ-0,4 кВ від гілля дерев, перетяжку проводів. 22.10.15. проведено заміну опор та проводів ПЛ-0,4 кВ від КТП-273.

Протягом 2015 р. проведено ремонт ПЛ-10 кВ Ф 118-05 Сторожів: Чистка траси ПЛ;

- Підсилення анкерного прольоту; Заміна деяких опор та проводів; Демонтаж відпайок, які втратили своє призначення; Електропостачання даної вулиці значно покращилось, але скарги від жителів з вимогою перепідключення їхніх будинків до міської електромережі продовжували надходить. Було прийняте рішення побудувати ділянку ПЛ-10 кВ від КТП-27 до КТП -273, довжиною близько 330 м. для підключення її до окремої кабельної лінії від ПС 110/35/10 Корець, що живить КТП-273. В кінці 2015 року було виготовлено проект ПЛ-10 кВ від КТП-27 до КТП -273 та передано для відведення землі. У кінці 2016 р. Інститут землеустрою надав відповідь про неможливість відведення землі по паях жителів із-за відмови власників (три чоловіки) та відтермінування вступу у власність (спадщина). В зв'язку з тим, що іншої траси ПЛ прокласти неможливо із-за житлового масиву, який розміщений з права від вузької польової дороги, а з ліва розміщений рів та лісосмуга, підключення КТП -273 необхідно виконати кабелем.

Проектно-кошторисною документацією передбачається реконструкція ПЛ-10 кВ 118-05 „Сторожів” в м. Корець будівельною довжиною 0,325 км (АСБл-10 3х50мм).

Для якісного та надійного електропостачання побутових споживачів проектом передбачено:

- будівництво КЛ-10 кВ (W1) від проектної РУ-10 кВ КТП-27 до проектної оп. № 1.1, на якій встановити роз’єднувач (див. лист ЕМ/2). Будівництво нових електричних мереж (ЕМ): КЛ-10 кВ довжиною 0,004 км . В РУ-10 кВ ТП-27 КЛ-10 кВ приєднати до верхніх клем існуючого РВ-10.

- будівництво КЛ-10 кВ (W1) від проектної опори №1.1 до існуючої оп. № 15   (див. лист ЕМ/2). Будівництво нових електричних мереж (ЕМ): КЛ-10 кВ довжиною 0,325 км.

- на оп. № 15 ПЛ-10 кВ Ф 118-05 «Сторожів» проектна КЛ-10 кВ приєднується до існуючої ПЛ-10 кВ ПЛ-10 кВ Ф 118-05 «Сторожів». Монтаж лінійного роз’єднувача на існуючій опорі № 13 та монтаж кабельної муфти на існуючій оп. № 15.

Проектом передбачено застосування муфт 10 кВ

- кінцеві КМА, КМ4  25/50 (або аналог)– 4 комплекти.

Основні обсяги робіт 2018 року:

-	Улаштування траншеї для КЛ 10 кВ;

-	Прокладання кабелю 10 кВ та монтаж кінцевих муфт;

-   Монтаж роз’єднувача на опорі;

Загальна кошторисна вартість реконструкції згідно зі зведеним кошторисним розрахунком складає 240,19 тис. грн. без ПДВ.

Після розгляду кошторисної документації вартість реалізації в повному обсязі підрядним способом можлива за 230,62 тис. грн. без ПДВ.

Пропонується включити в Інвестиційну програму 2018 року розмір фінансування, необхідний для реконструкції об’єкту в сумі 230,62 тис. грн. без ПДВ.

Інвестиційною програмою 2018р. передбачено:

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція КЛ-10кВ | км | 0,33 | 730,05 | 240,19 | 0,33 | 700,97 | 230,62 |
| Всього по об’єкту | км | 0,33 | 730,05 | 240,19 | 0,33 | 700,97 | 230,62 |

Економічний ефект від реалізації Реконструкції ПЛ 10кВ ф. 118-05 «Сторожів» в м. Корець, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 2,51 тис. грн.;1,86 тис. грн.;2,19 тис. грн.) – 6,56 тис.грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((2,51+1,86+2,19)*100%  – (2,51+1,86+2,19)*0,00%)/100 = 6,56 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

6,56+6,56=13,12тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 1,54 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (230,62 – 1,54)/13,12= 17,46 років.

| Вартість заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 230,62 | 1,54 | 13,12 | 17,46 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 0 | 2,51 | 1,86 | 2,19 | 0 | 6,56 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з Реконструкції ПЛ 10кВ ф. 118-05 «Сторожів» в м. Корець дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів Корецького району.

Додаток №1.5

Встановлення РТП-10/0,4кВ

Дані об’єкти не пов’язані з виконанням заходів з приєднань

Встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції 100кВА від КТП-317 в с.Біла Криниця та КТП-169 в с.Антопіль Рівненського району

Параметри:

ПЛ-0,4кВ від КТП-317, на якій планується встановлення розвантажувального КТП, введена в експлуатацію в 1970 році. Загальна довжина: ПЛ-0,4кВ від КТП-317 становить 2,58 км., розділена на 2 фідери:

Л-1 «Садова» - загальною довжиною 0,58км., Л-2 «Рівненська» - загальною довжиною  2,0км. Дані лінії виконані проводом А-25. Напруга в контрольних точках згідно вимірів рівнів напруги становить 195-210В. Потужність ТП-317 становить 250кВА. Завантаженість силового трансформатора в день режимних замірів та в час максимального навантаження становить 90-95% від номінального.

ПЛ-0,4кВ від КТП-169 на якій планується встановлення розвантажувального КТП, введена в експлуатацію в 1982 році. Загальна довжина: ПЛ-0,4кВ від КТП-169 становить 3,0 км., розділена на два фідера:

Л-1 «Телевишка» - загальною довжиною 1,2км., Л-2 «Дачі» - загальною довжиною 1,4км., Л-3 «Шрот» - загальною довжиною 0,4км. Дані лінії виконані проводом А-25. Напруга в контрольних точках згідно вимірів рівнів напруги становить 195-200В. Потужність КТП-169 становить 160кВА. Завантаженість силового трансформатора в день режимних замірів та в час максимального навантаження становить 95-104% від номінального.

Причина реконструкції:

Протягом 2016-2017р.р. в Рівненський РЕМ надійшло 3 звернення споживачів с.Антопіль та с.Б.Криниця на незадовільні показники якості напруги. Для поліпшення якості електричної енергії у споживачів (занижена напруга в кінці ліній), що  живляться від повітряної мережі, і для зниження технологічних витрат, доцільно встановлення розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ. Встановлення розвантажувальної КТП підвищить надійність електропостачання споживачів, які живляться від даної ЛЕП та значно зменшить довжину існуючої ПЛ-0,4 Л-2 «Рівненська» від КТП-317 в с.Б.Криниця та Л-2 «Дачі» від КТП-169 в с.Антопіль. Після встановлення розвантажувальної КТП-10/0,4кВ довжини ліній будуть наступними:

Л-1 «Садова» від КТП-317 – 0,58км.

Л-2 «Рівненська» від КТП-317 – 1,45км.

Л-1 від проектного КТП – 0,55км.

Л-1 «Телевишка» від КТП-169 – 1,2км.

Л-2 «Дачі» від КТП-169 – 0,74км.

Л-3 «Шрот» від КТП-169 – 0,4км.

Л-2 від проектного КТП – 0,66км.

Це в свою чергу значно підвищить напругу в кінці кожної лінії та приведе її до максимально допустимих втрат (не більше 6%).

Проектно-кошторисну документацію було розроблено проектно-которисним відділом ПрАТ «Рівнеобленерго» (Робочий проект №98-04-14-ЦО-Рвс) в 2014р. на встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції 100кВА від КТП-317 в с.Біла Криниця та КТП-169 в с.Антопіль Рівненського району – 1шт., кошторисною вартістю – 160,24 тис.грн. без ПДВ. з виконанням наступних робіт:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – 0,128 км., будівництво ПЛ-10кВ – 0,02км., встановлення КТП-10/0,4кВ – 1шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 142,94 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 0,128 | 580,0 | 74,24 | 0,128 | 538,58 | 68,94 |
| Будівництво ПЛ-10кВ | км | 0,02 | 550,0 | 11,00 | 0,02 | 450,0 | 9,00 |
| Встановлення КТП-10/0,4кВ | шт | 1 | 75,0 | 75,00 | 1 | 65,0 | 65,00 |
| Всього по об’єкту | шт | 1 | 160,24 | 160,24 | 1 | 142,94 | 142,94 |

Для поліпшення якості електричної енергії у споживачів, необхідно встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції 100кВА від КТП-317 в с.Б.Криниця та КТП-169 в с.Антопіль Рівненського району роботи будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 142,94 тис.грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту встановлення РТП-10/0,4кВ 100кВА від КТП-317 в с.Б.Криниця та КТП-169 в  с.Антопіль Рівненського району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 9,52тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 3,15 тис. грн.;1,18 тис. грн.;2,64 тис. грн.) – 6,97 тис.грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((3,15+1,18+2,64)*100%  – (3,15+1,18+2,64)*0,00%)/100 = 6,97 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

9,52+6,97+6,97=23,46тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 0,21 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (142,94 - 0,21)/23,46=6,08 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 142,94 | 0,21 | 23,46 | 6,08 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 9,52 | 3,15 | 1,18 | 2,64 | 0 | 6,97 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з встановлення РТП-10/0,4кВ 100кВА від КТП-317 в с.Б.Криниця та КТП-169 в с.Антопіль Рівненського району дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів Рівненського району.

Встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції 160кВА від КТП-352 та КТП-108 в с.Оржів Рівненського району

Параметри:

ПЛ-0,4кВ від КТП-352, на якій планується встановлення розвантажувального КТП, введена в експлуатацію в 1979 році. Загальна довжина: ПЛ-0,4кВ від КТП-352 становить 4,76 км., розділена на 3 фідери:

Л-1 «Набережна» - загальною довжиною 1,02км., Л-2 «Грушевського» - загальною довжиною 2,4км.,   Л-3 «Франка» - загальною довжиною 1,34км. Дані лінії виконані проводом А-25. Напруга в контрольних точках згідно вимірів рівнів напруги становить 195-201В. Потужність ТП-352 становить 100кВА. Завантаженість силового трансформатора в день режимних замірів та в час максимального навантаження становить 105-110% від номінального.

ПЛ-0,4кВ від КТП-108 на якій планується встановлення розвантажувального КТП, введена в експлуатацію в 1978 році. Загальна довжина: ПЛ-0,4кВ від КТП-108 становить 1,5 км., з одним підходящим фідером Л-1 «Грушевського». Дана лінія виконана проводом А-25. Напруга в контрольних точках згідно вимірів рівнів напруги становить 200-205В. Потужність ТП-108 становить 250кВА. Завантаженість силового трансформатора в день режимних замірів та в час максимального навантаження становить 95-100% від номінального.

Причина реконструкції:

Протягом 2016-2017р.р. в Рівненський РЕМ надійшло 5 звернень споживачів с.Оржів на незадовільні показники якості напруги.

Для поліпшення якості електричної енергії у споживачів (занижена напруга в кінці ліній), що  живляться від повітряної мережі, і для зниження технологічних витрат, доцільно встановлення розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ.	Встановлення розвантажувальної КТП підвищить надійність електропостачання споживачів, які живляться від даної ЛЕП та значно зменшить довжину існуючої ПЛ-0,4 Л-2 «Грушевського» від КТП-352 та Л-1 «Грушевського» від КТП-108 в с.Оржів. Після встановлення розвантажувальної КТП-10/0,4кВ довжини ліній будуть наступними:

Л-1 «Набережна» від КТП-352 – 1,02км.

Л-2 «Грушевського» від КТП-352 - 0,35км.

Л-3 «Франка» від КТП-352 – 1,34м.

Л-1 «Грушевського» від КТП-108 - 0,6км.

Л-1 від проектного КТП - 0,9км.

Л-2 від проектного КТП - 2,05км.

Це в свою чергу значно підвищить напругу в кінці кожної лінії та приведе її до максимально допустимих втрат (не більше 6%).

Проектно-кошторисну документацію було розроблено проектно-кошторисним відділом ПрАТ «Рівнеобленерго» (Робочий проект №126-02-17-Рвс-ЦО) в 2017р. на встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції 160кВА від КТП-352 та КТП-108 в с.Оржів Рівненського району – 1шт., кошторисною вартістю – 404,29 тис.грн. без ПДВ. з виконанням наступних робіт:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – 0,063 км., будівництво ПЛ-10кВ – 0,005км., встановлення КТП-10/0,4кВ – 1шт., будівництво КЛ-10кВ – 0,3км.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 374,39 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 0,063 | 580,0 | 36,54 | 0,063 | 453,76 | 28,59 |
| Будівництво ПЛ-10кВ | км | 0,005 | 550,0 | 2,75 | 0,005 | 550,0 | 2,75 |
| Будівництво КЛ-10кВ | км | 0,3 | 950,00 | 285,00 | 0,3 | 950,00 | 271,05 |
| Встановлення КТП-10/0,4кВ | шт | 1 | 80,0 | 80,00 | 1 | 72,0 | 72,00 |
| Всього по об’єкту | шт | 1 | 404,29 | 404,29 | 1 | 374,39 | 374,39 |

Для поліпшення якості електричної енергії у споживачів, необхідно встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції 160кВА від КТП-352 та КТП-108 в с.Оржів Рівненського району роботи будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі на суму 374,39 тис.грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту встановлення РТП-10/0,4кВ 160кВА від КТП-352 та КТП-108 в с.Оржів Рівненського району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 14,01тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 5,31 тис. грн.;3,17 тис. грн.;4,01 тис. грн.) – 12,49 тис.грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((5,31+3,17+4,01)*100%  – (5,31+3,17+4,01)*0,00%)/100 = 12,49 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

14,01+12,49+12,49=38,99тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 0,15 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (374,39-0,21)/38,99=9,6 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 374,39 | 0,21 | 38,99 | 9,6 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 14,01 | 5,31 | 3,17 | 4,01 | 0 | 12,49 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з встановлення РТП-10/0,4кВ 160кВА від КТП-352 та КТП-108 в с.Оржів Рівненського району дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів Рівненського району.

Встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції 160кВА від КТП-625 та КТП-166 в с.Забороль Рівненського району

Параметри:

ПЛ-0,4кВ від КТП-625, на якій планується встановлення розвантажувального КТП, введена в експлуатацію в 1992 році. Загальна довжина: ПЛ-0,4кВ від КТП-625 становить 2,41 км., розділена на 3 фідери:

Л-1 «Зелена» - загальною довжиною 1,5км., Л-2 «Школа» - загальною довжиною 0,39км.,   Л-3 «Село» - загальною довжиною 0,52км. Дані лінії виконані проводом А-25, А-35. Напруга в контрольних точках згідно вимірів рівнів напруги становить на Л-1 «Зелена» становить 195-201В. Потужність ТП-625 становить 400кВА. Завантаженість силового трансформатора в день режимних замірів та в час максимального навантаження становить 95% від номінального.

ПЛ-0,4кВ від КТП-166 на якій планується встановлення розвантажувального КТП, введена в експлуатацію в 1975 році. Загальна довжина: ПЛ-0,4кВ від КТП-166 становить 5,27 км., розділена на 3 фідери:

Л-1 «Клуб» - загальною довжиною 3,6км., Л-2 «Хутір» - загальною довжиною 1,6км.,   Л-3 «Рибгосп» - загальною довжиною 0,07км. Дані лінії виконані проводом А-25. Напруга в контрольних точках згідно вимірів рівнів напруги становить на Л-1 «Клуб» 180-190В. Потужність ТП-166 становить 100кВА. Завантаженість силового трансформатора в день режимних замірів та в час максимального навантаження становить 95-102% від номінального.

Причина реконструкції:

Протягом 2016-2017р.р. в Рівненський РЕМ надійшло 9 звернень споживачів с.Забороль на незадовільні показники якості напруги.

Для поліпшення якості електричної енергії у споживачів (занижена напруга в кінці ліній), що  живляться від повітряної мережі, і для зниження технологічних витрат, доцільно встановлення розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ.	Встановлення розвантажувальної КТП підвищить надійність електропостачання споживачів, які живляться від даної ЛЕП та значно зменшить довжину існуючої ПЛ-0,4 Л-1 «Клуб» від КТП-166 в с.Забороль та Л-1 «Зелена» від КТП-625. Після встановлення розвантажувальної КТП-10/0,4кВ довжини ліній будуть наступними:

Л-1 «Зелена» від КТП-625 - 0,12км.

Л-2 «Школа» від КТП-625 - 0,39км.

Л-3 «Село» від КТП-625 - 0,52м.

Л-1 «Клуб» від КТП-166 - 2,5км.

Л-2 «Хутір» від КТП-166 - 1,6км.

Л-3 «Рибгосп» від КТП-166 - 0,07км.

Л-1 від проектного КТП - 0,358км.

Л-2 від проектного КТП - 0,688км.

Л-3 від проектного КТП - 1,247км.

Це в свою чергу значно підвищить напругу в кінці кожної лінії та приведе її до максимально допустимих втрат (не більше 6%).

Проектно-кошторисну документацію було розроблено проектно-кошторисним відділом ПрАТ «Рівнеобленерго» (Робочий проект №207-03-17-Рвс-ЦО) в 2017р. на встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції 160кВА від КТП-625 та КТП-166 в с.Забороль Рівненського району – 1шт., кошторисною вартістю – 1105,10 тис.грн. без ПДВ. з виконанням наступних робіт:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – 1,079 км., будівництво ПЛЗ-10кВ – 0,644км., встановлення ЩТП-10/0,4кВ – 1шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 683,67 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 1,079 | 580,0 | 625,82 | 1,079 | 356,24 | 384,39 |
| Будівництво ПЛЗ-10кВ | км | 0,644 | 620,0 | 399,28 | 0,644 | 357,58 | 230,28 |
| Встановлення ЩТП-10/0,4кВ | шт | 1 | 80,0 | 80,00 | 1 | 69,0 | 69,00 |
| Всього по об’єкту | шт | 1 | 1105,10 | 1105,10 | 1 | 683,67 | 683,67 |

Для поліпшення якості електричної енергії у споживачів, необхідно встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції 160кВА від КТП-625 та КТП-166 в с.Забороль Рівненського району роботи будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму  683,67 тис.грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту встановлення РТП-10/0,4кВ 160кВА від КТП-625 та КТП-166 в с.Забороль Рівненського району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 20,13тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 12,13 тис. грн.;8,51 тис. грн.;10,58 тис. грн.) – 31,22 тис.грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((12,13+8,51+10,58)*100%  – (12,13+8,51+10,58)*0,00%)/100 = 31,22 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

20,13+31,22+31,22=82,57тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 1,16 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (683,67-1,16)/82,57=8,26 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 683,67 | 1,16 | 82,57 | 8,26 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 20,13 | 12,13 | 8,51 | 10,58 | 0 | 31,22 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з встановлення РТП-10/0,4кВ 160кВА від КТП-625 та КТП-166 в с.Забороль Рівненського району дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів Рівненського району.

Встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції 100кВА від КТП-296 в с.Цепцевичі Сарненського району

Параметри:

ПЛ-0,4кВ від КТП-296 ,на якій планується встановлення розвантажувального КТП, введена в експлуатацію в 1988 році. Загальна довжина: ПЛ-0,4кВ від КТП-296 становить 5,45 км., розділена на 2 фідери:

Л-1 «Горинь» - загальною довжиною 3,7км., Л-2 «Гамза» - загальною довжиною 1,75км. Дані лінії виконані проводом А-16, А-25, А-35. Напруга в контрольних точках згідно вимірів рівнів напруги становить 180-195В. Потужність КТП-296 становить 160кВА. Завантаженість силового трансформатора в день режимних замірів та в час максимального навантаження становить 95-105% від номінального.

Причина реконструкції:

Протягом 2016-2017р.р. в Сарненський РЕМ надійшло 3 скарги споживачів с.Цепцевичі на незадовільні показники якості напруги.

Для поліпшення якості електричної енергії у споживачів (занижена напруга в кінці ліній), що  живляться від повітряної мережі, і для зниження технологічних витрат, доцільно встановлення розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ. Встановлення розвантажувальної КТП підвищить надійність електропостачання споживачів, які живляться від даної ЛЕП та значно зменшить довжину існуючої ПЛ-0,4 Л-1 «Горинь». Після встановлення розвантажувальної КТП-10/0,4кВ довжини ліній будуть наступними:

Л-1 «Горинь» від КТП-296 – 1,5км.

Л-2 «Гамза» від КТП-296 – 1,75м.

Л-1 від проектного КТП-1 – 1,2,км.

Л-2 від проектного КТП-1 – 1,0км.

Це в свою чергу значно підвищить напругу в кінці кожної лінії та приведе її до максимально допустимих втрат (не більше 6%).

Проектно-кошторисну документацію було розроблено проектно-кошторисним відділом ПрАТ «Рівнеобленерго» (Робочий проект №269-06-15-Ср-ЦО) в 2015р. на встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції 100кВА від КТП-296 в с.Цепцевичі Сарненського району – 1шт., кошторисною вартістю – 193,07 тис.грн. без ПДВ. з виконанням наступних робіт:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – 0,106 км., будівництво ПЛ-10кВ – 0,035км., встановлення КТП-10/0,4кВ – 1шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 177,64 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 0,106 | 580,0 | 61,48 | 0,106 | 434,42 | 46,05 |
| Будівництво ПЛ-10кВ | км | 0,035 | 580,0 | 21,59 | 0,035 | 580,0 | 21,59 |
| Встановлення КТП-10/0,4кВ | шт | 1 | 110,0 | 110,00 | 1 | 110,0 | 110,00 |
| Всього по об’єкту | шт | 1 | 193,07 | 193,07 | 1 | 177,64 | 177,64 |

Для поліпшення якості електричної енергії у споживачів, необхідно встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції 100кВА від КТП-296 в с.Цепцевичі Сарненського району роботи будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 177,64 тис.грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту встановлення РТП-10/0,4кВ 100кВА від КТП-296 в с.Цепцевичі Сарненського району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 11,97тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 3,08 тис. грн.;1,11 тис. грн.;2,07 тис. грн.) – 6,26 тис.грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((3,08+1,11+2,07)*100%  – (3,08+1,11+2,07)*0,00%)/100 = 6,26 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

11,97+6,26+6,26=24,49тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 0,18 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (177,64-0,18)/24,49=7,24 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 177,64 | 0,18 | 24,49 | 7,24 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 11,97 | 3,08 | 1,11 | 2,07 | 0 | 6,26 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з встановлення РТП-10/0,4кВ 100кВА від КТП-296 в с.Цепцевичі Сарненського району дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів Сарненського району.

Встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції 100кВА від

КТП-507 в с.Велике Вербче Сарненського району

Параметри:

ПЛ-0,4кВ від КТП-507 ,на якій планується встановлення розвантажувального КТП, введена в експлуатацію в 1994 році. Загальна довжина: ПЛ-0,4кВ від КТП-507 становить 2,79 км., розділена на два фідери:

Л-1 «Бадач» - загальною довжиною 1,75км., Л-2 «Митвиця» - загальною довжиною 1,04км. Дані лінії виконані проводом А-25. Напруга в контрольних точках згідно вимірів рівнів напруги становить 190-200В. Потужність ТП-507 становить 100кВА. Завантаженість силового трансформатора в день режимних замірів та в час максимального навантаження становить 105% від номінального.

Причина реконструкції:

Протягом 2016-2017р.р. в Рівненський РЕМ надійшло 2 звернення споживачів с.В.Вербче на незадовільні показники якості напруги.

Для поліпшення якості електричної енергії у споживачів (занижена напруга в кінці ліній), що  живляться від повітряної мережі, і для зниження технологічних витрат, доцільно встановлення розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ.	Встановлення розвантажувальної КТП підвищить надійність електропостачання споживачів, які живляться від даної ЛЕП та значно зменшить довжину існуючої ПЛ-0,4 Л-1 «Бадач» від КТП-507. Після встановлення розвантажувальної КТП-10/0,4кВ довжини ліній будуть наступними:

Л-1 «Бадач» від КТП-507 - 0,51км.

Л-2 «Митвиця» від КТП-507 – 1,04км.

Л-1 від проектного КТП - 0,22км.

Л-2 від проектного КТП - 1,02км.

Це в свою чергу значно підвищить напругу в кінці кожної лінії та приведе її до максимально допустимих втрат (не більше 6%).

Проектно-кошторисну документацію було розроблено проектно-кошторисним відділом ПрАТ «Рівнеобленерго» (Робочий проект №247-06-15-Ср-ЦО) в 2015р. на встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції 100кВА від КТП-507 в с.В.Вербче Сарненського району – 1шт., кошторисною вартістю – 639,48 тис.грн. без ПДВ. з виконанням наступних робіт:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – 0,041 км., будівництво ПЛ-10кВ – 0,827км., встановлення КТП-10/0,4кВ – 1шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 462,65 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 0,041 | 610,0 | 25,01 | 0,041 | 357,59 | 14,66 |
| Будівництво ПЛ-10кВ | км | 0,827 | 610,0 | 504,47 | 0,827 | 426,83 | 352,99 |
| Встановлення КТП-10/0,4кВ | шт | 1 | 110,0 | 110,00 | 1 | 95,0 | 95,00 |
| Всього по об’єкту | шт | 1 | 639,48 | 639,48 | 1 | 462,65 | 462,65 |

Для поліпшення якості електричної енергії у споживачів, необхідно встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції 100кВА від КТП-507 в с.В.Вербче Сарненського району роботи будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 462,65 тис.грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту встановлення РТП-10/0,4кВ 100кВА від КТП-507 в с.В.Вербче Сарненського району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 14,21тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 6,27 тис. грн.;4,55 тис. грн.;5,13 тис. грн.) – 15,95 тис.грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((6,27+4,55+5,13)*100%  – (6,27+4,55+5,13)*0,00%)/100 = 15,95 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

14,21+15,95+15,95=46,11тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 0,12 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (462,65-0,12)/46,11= 10,03 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 462,65 | 0,12 | 46,11 | 10,03 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 14,21 | 6,27 | 4,55 | 5,13 | 0 | 15,95 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з встановлення РТП-10/0,4кВ 100кВА від КТП-507 в с.В.Вербче Сарненського району дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів Сарненського району.

Встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції 100кВА від КТП-436 в с. Злинець Дубенського району

Параметри:

ПЛ-0,4кВ від ТП-436, на якій планується встановлення розвантажувального КТП, введена в експлуатацію в 1974 році. Загальна довжина: ПЛ-0,4кВ від КТП-436 становить 6,1 км., розділена на два фідери:

Л-1 «Магазин» – загальною довжиною 4,11км., та Л-2 «Село» – загальною довжиною 1,99км. Дані лінії виконані проводом А-35, А-25, А-16. Напруга в контрольних точках згідно вимірів рівнів напруги становить 197-209 В. Потужність ТП-436 становить 160 кВА, а завантаженість в день режимних замірів та в час максимального навантаження становить 103-106% від номінального.

Причина реконструкції:

Протягом 2014-2016р.р. в Дубенський РЕМ надійшло 12 звернень споживачів та колективне звернення жителів с. Злинець на незадовільні показники якості напруги.

Для поліпшення якості електричної енергії у споживачів (занижена напруга в кінці ліній), що  живляться від повітряної мережі, і для зниження технологічних витрат, доцільно встановлення розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ.	Встановлення розвантажувальної КТП підвищить надійність електропостачання споживачів, які живляться від даної ЛЕП та значно зменшить довжину існуючої ПЛ-0,4 Л-1 «Магазин та Л-2 «Село» від КТП-436. Після встановлення розвантажувальної КТП-10/0,4кВ довжини ліній будуть наступними:

Л-1 «Магазин» - 1,7км.

Л-2 «Село» - 1,42км.

Л-1 від проектного КТП - 1,39м.

Л-2 від проектного КТП – 1,59км.

Це в свою чергу значно підвищить напругу в кінці кожної лінії та приведе її до максимально допустимих втрат (не більше 6%).

Проектно-кошторисну документацію було розроблено ТзОВ ВП «Електросервіс» в 2016р.  на встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції 100кВА від КТП-436 в с. Злинець Дубенського району – 1шт., кошторисною вартістю – 309,98 тис.грн. без ПДВ. з виконанням наступних робіт:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – 0,073 км., будівництво ПЛ-10кВ – 0,344км., встановлення КТП-10/0,4кВ – 1шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 276,96 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 0,073 | 580,0 | 42,34 | 0,073 | 479,29 | 34,99 |
| Будівництво ПЛ-10кВ | км | 0,344 | 560,0 | 192,64 | 0,344 | 486,37 | 166,97 |
| Встановлення КТП-10/0,4кВ | шт | 1 | 75,0 | 75,00 | 1 | 75,0 | 75,00 |
| Всього по об’єкту | шт | 1 | 309,98 | 309,98 | 1 | 276,96 | 276,96 |

Для поліпшення якості електричної енергії у споживачів, необхідно встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції 100кВА від КТП-436 в с. Злинець Дубенського району роботи будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 276,96 тис.грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту встановлення РТП-10/0,4кВ 100кВА від КТП-436 в с.Злинець Дубенського району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 15,27тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 6,18 тис. грн.;3,12 тис. грн.;4,59 тис. грн.) – 13,89 тис.грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((6,18+3,12+4,59)*100%  – (6,18+3,12+4,59)*0,00%)/100 = 13,89 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

15,27+13,89+13,89=43,05тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 0,14 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (276,96-0,14)/43,05=6,43 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 276,96 | 0,14 | 43,05 | 6,43 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 15,27 | 6,18 | 3,12 | 4,59 | 0 | 13,89 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з встановлення РТП-10/0,4кВ 100кВА від КТП-436 в с.Злинець Дубенського району дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів Дубенського району.

Встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції 100кВА від КТП-124 в с. Верхів Острозького району

Параметри:

ПЛ-0,4кВ від ТП-124, на якій планується встановлення розвантажувального КТП, введена в експлуатацію в 1977 році. Загальна довжина: ПЛ-0,4кВ від КТП-124 становить 3,16 км., розділена на два фідери:

Л-1 «Пошта» – загальною довжиною 0,95км., та Л-2 «Село» – загальною довжиною 2,21км. Дані лінії виконані проводом А-25,А-16. Напруга в контрольних точках згідно вимірів рівнів напруги становить 180-194 В. Потужність ТП-124 становить 100 кВА, а завантаженість в день режимних замірів та в час максимального навантаження становить 103-106% від номінального.

Причина реконструкції:

Протягом 2016-2017р.р. в Рівненський РЕМ надійшло 2 скарги споживачів с. Злинець на незадовільні показники якості напруги.

Для поліпшення якості електричної енергії у споживачів (занижена напруга в кінці ліній), що  живляться від повітряної мережі, і для зниження технологічних витрат, доцільно встановлення розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ.	Встановлення розвантажувальної КТП підвищить надійність електропостачання споживачів, які живляться від даної ЛЕП та значно зменшить довжину існуючої ПЛ-0,4 Л-2 «Село» від КТП-124. Після встановлення розвантажувальної КТП-10/0,4кВ довжини ліній будуть наступними:

Л-1 «Пошта» - 0,95км.

Л-2 «Село» - 0,67км.

Л-1 від проектного КТП -0,64м.

Л-2 від проектного КТП – 0,9км.

Це в свою чергу значно підвищить напругу в кінці кожної лінії та приведе її до максимально допустимих втрат (не більше 6%).

Проектно-кошторисну документацію було розроблено проектно-кошторисним відділом ПрАТ «Рівнеобленерго» (Робочий проект №148-02-17-Ост-ЦО)  в 2017р. на встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції 100кВА від КТП-124 в с. Верхів Острозького району – 1шт., кошторисною вартістю – 390,77 тис.грн. без ПДВ. з виконанням наступних робіт:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – 0,227 км., будівництво ПЛ-10кВ – 0,323км., встановлення ЩТП-10/0,4кВ – 1шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 279,37 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 0,227 | 580,0 | 131,66 | 0,227 | 423,56 | 96,15 |
| Будівництво ПЛ-10кВ | км | 0,323 | 570,0 | 184,11 | 0,323 | 507,77 | 114,12 |
| Встановлення ЩТП-10/0,4кВ | шт | 1 | 75,0 | 75,00 | 1 | 69,10 | 69,10 |
| Всього по об’єкту | шт | 1 | 390,77 | 390,77 | 1 | 279,37 | 279,37 |

Для поліпшення якості електричної енергії у споживачів, необхідно встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції 100кВА від КТП-124 в с. Верхів Острозького району роботи будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 279,37 тис.грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту встановлення РТП-10/0,4кВ 100кВА від КТП-124 в с.Верхів Острозького району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 12,64тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 7,25 тис. грн.;4,70 тис. грн.;6,12 тис. грн.) – 18,07 тис.грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((7,25+4,70+6,12)*100%  – (7,25+4,70+6,12)*0,00%)/100 = 18,07 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

12,64+18,07+18,07=48,78тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 0,31 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (279,37-0,31)/48,78=5,72 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 279,37 | 0,31 | 48,78 | 5,72 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 12,64 | 7,25 | 4,70 | 6,12 | 0 | 18,07 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з встановлення РТП-10/0,4кВ 100кВА від КТП-124 в с.Верхів Острозького району дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів Острозького району.

Встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції 100кВА від КТП-59 в с. Болотківці Острозького району

Параметри:

ПЛ-0,4кВ від ТП-59, на якій планується встановлення розвантажувального КТП, введена в експлуатацію в 1978 році. Загальна довжина: ПЛ-0,4кВ від КТП-124 становить 4,18 км., розділена на два фідери:

Л-1 «Хутір» – загальною довжиною 1,33км., Л-2 «Село» – загальною довжиною 1,45км., Л-3 «Шлях» - загальною довжиною 1,4км. Дані лінії виконані проводом А-25. Напруга в контрольних точках згідно вимірів рівнів напруги становить 190-205 В. Потужність ТП-59 становить 100 кВА, а завантаженість в день режимних замірів та в час максимального навантаження становить 95-104% від номінального.

Причина реконструкції:

Протягом 2016-2017р.р. в Рівненський РЕМ надійшло 3 скарги споживачів с. Болотківці на незадовільні показники якості напруги.

Для поліпшення якості електричної енергії у споживачів (занижена напруга в кінці ліній), що  живляться від повітряної мережі, і для зниження технологічних витрат, доцільно встановлення розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ.	Встановлення розвантажувальної КТП підвищить надійність електропостачання споживачів, які живляться від даної ЛЕП та значно зменшить довжину існуючої ПЛ-0,4 Л-1 «Хутір» та Л-2 «Село» від КТП-59. Після встановлення розвантажувальної КТП-10/0,4кВ довжини ліній будуть наступними:

Л-1 «Хутір» - 0,22км.

Л-2 «Село» - 0,35км.

Л-2 «Шлях» - 1,40км.

Л-1 від проектного КТП - 0,27км.

Л-2 від проектного КТП – 0,84км.

Л-3 від проектного КТП – 0,31км.

Л-4 від проектного КТП – 0,79км.

Це в свою чергу значно підвищить напругу в кінці кожної лінії та приведе її до максимально допустимих втрат (не більше 6%).

Проектно-кошторисну документацію було розроблено проектно-кошторисним відділом ПрАТ «Рівнеобленерго» (Робочий проект №423-06-16-Ост-ЦО) в 2016р. на встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції 100кВА від КТП-59 в с. Болотківці Острозького району – 1шт., кошторисною вартістю – 200,86 тис.грн. без ПДВ. з виконанням наступних робіт:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – 0,022 км., будівництво ПЛ-10кВ – 0,195км., встановлення КТП-10/0,4кВ – 1шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 185,3 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 0,022 | 580,0 | 12,76 | 0,022 | 445,95 | 9,81 |
| Будівництво ПЛ-10кВ | км | 0,195 | 580,0 | 113,10 | 0,195 | 515,33 | 100,49 |
| Встановлення КТП-10/0,4кВ | шт | 1 | 75,0 | 75,00 | 1 | 75,0 | 75,00 |
| Всього по об’єкту | шт | 1 | 200,86 | 200,86 | 1 | 185,3 | 185,3 |

Для поліпшення якості електричної енергії у споживачів, необхідно встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції 100кВА від КТП-59 в с. Болотківці Острозького району роботи будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 185,3 тис.грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту встановлення КТП-10/0,4кВ 100кВА від КТП-59 в с.Болотківці Острозького району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 11,26тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно –5,17 тис. грн.;2,58 тис. грн.;3,61 тис. грн.) – 11,36 тис.грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((5,17+2,58+3,61)*100%  – (5,17+2,58+3,61)*0,00%)/100 = 11,36 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

11,26+11,36+11,36=33,98тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 0,08 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (185,3-0,08)/33,98=5,45 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 185,3 | 0,08 | 33,98 | 5,45 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 11,26 | 5,17 | 2,58 | 3,61 | 0 | 11,36 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з встановлення РТП-10/0,4кВ 100кВА від КТП-59 в с.Болотківці Острозького району дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів Острозького району.

Встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції 100кВА від КТП-284 та ЗТП-419 в с. Клевань Рівненського району

Параметри:

ПЛ-0,4кВ від ТП-284, на якій планується встановлення розвантажувального КТП, введена в експлуатацію в 1978 році. Загальна довжина: ПЛ-0,4кВ від КТП-284 становить 4,32 км., розділена на три фідери:

Л-1 «Садова» – загальною довжиною 1,8км.,Л-2 «Вишнева» – загальною довжиною 0,2км., Л-3 «Шкільна» - загальною довжиною 2,32км.  Дані лінії виконані проводом А-25. Напруга в контрольних точках згідно вимірів рівнів напруги становить 180-197 В. Потужність ТП-284 становить 160 кВА, а завантаженість в день режимних замірів та в час максимального навантаження становить 97-108% від номінального.

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-419, на якій планується встановлення розвантажувального КТП, введена в експлуатацію в 1981 році. Загальна довжина: ПЛ-0,4кВ від ЗТП-419 становить 1,74 км.,

Л-1 «Село» – загальною довжиною 1,74км.  Дана лінія виконана проводом А-35. Напруга в контрольних точках згідно вимірів рівнів напруги становить 185-190 В. Потужність ЗТП-419 становить 63 кВА, а завантаженість в день режимних замірів та в час максимального навантаження становить 97-104% від номінального.

Причина реконструкції:

Протягом 2014-2017р.р. в Рівненський РЕМ надійшло 3 скарги споживачів с. Клевань на незадовільні показники якості напруги.

Для поліпшення якості електричної енергії у споживачів (занижена напруга в кінці ліній), що  живляться від повітряної мережі, і для зниження технологічних витрат, доцільно встановлення розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ.	Встановлення розвантажувальної КТП підвищить надійність електропостачання споживачів, які живляться від даної ЛЕП та значно зменшить довжину існуючої ПЛ-0,4 Л-3 «Шкільна» від КТП-284 та Л-1 «Село» від ЗТП-419. Після встановлення розвантажувальної КТП-10/0,4кВ довжини ліній будуть наступними:

Л-1 «Садова» від КТП-284 - 1,8км.

Л-2 «Вишнева» від КТП-284 - 0,2км.

Л-3 «Шкільна» від КТП-284 – 1,17

Л-1 «Село» від ЗТП-419 – 1,14м.

Л-1 від проектного КТП – 0,6км.

Л-2 від проектного КТП – 1,15км.

Це в свою чергу значно підвищить напругу в кінці кожної лінії та приведе її до максимально допустимих втрат (не більше 6%).

Проектно-кошторисну документацію було розроблено проектно-кошторисним відділом ПрАТ «Рівнеобленерго» (Робочий проект №395-07-17-Рвс-ЦО) в 2017р. на встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції 100кВА від КТП-284 та ЗТП-419 в с. Клевань Рівненського району – 1шт., кошторисною вартістю – 288,10 тис.грн. без ПДВ. з виконанням наступних робіт:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – 0,333 км., будівництво КЛ-10кВ – 0,014км., встановлення КТПП-10/0,4кВ – 1шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 231,65 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 0,333 | 600,0 | 199,80 | 0,333 | 448,21 | 149,25 |
| Будівництво КЛ-10кВ | км | 0,014 | 950,0 | 13,30 | 0,014 | 950,0 | 13,30 |
| Встановлення КТПП-10/0,4кВ | шт | 1 | 75,0 | 75,00 | 1 | 69,10 | 69,10 |
| Всього по об’єкту | шт | 1 | 288,10 | 288,10 | 1 | 231,65 | 231,65 |

Для поліпшення якості електричної енергії у споживачів, необхідно встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції 100кВА від КТП-284 та ЗТП-419 в с. Клевань Рівненського району роботи будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 231,65 тис.грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту встановлення РТП-10/0,4кВ 100кВА від КТП-284 та ЗТП-419 в с.Клєвань Рівненського району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 13,37тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно –4,87 тис. грн.;2,38 тис. грн.;4,19 тис. грн.) – 11,44 тис.грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((4,87+2,38+4,19)*100%  – (4,87+2,38+4,19)*0,00%)/100 = 11,44 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

13,37+11,44+11,44=36,25тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 0,42 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (231,65-0,42)/36,25=6,37 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 231,65 | 0,42 | 36,25 | 6,37 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 13,37 | 4,87 | 2,38 | 4,19 | 0 | 11,44 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з встановлення РТП-10/0,4кВ 100кВА від КТП-284 та  КТП-419 в с.Клєвань Рівненського району дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів Рівненського району.

Встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції 100 кВА від КТП-86 в с.Дроздинь Рокитнівського району

Параметри:

ПЛ-0,4кВ від ТП-86, на якій планується встановлення розвантажувального КТП, введена в експлуатацію в 1989 році. Загальна довжина: ПЛ-0,4кВ від КТП-86 становить 7,615 км., розділена на два фідери:

Л-1 «Село» – загальною довжиною 1,2км.,Л-2 «Лядо-верхня» – загальною довжиною 2,5км., Л-3 «Пошта-низ» - загальною довжиною 1,8км.  Дані лінії виконані проводом А-25. Напруга в контрольних точках згідно вимірів рівнів напруги становить 180-190 В. Потужність ТП-86 становить 160 кВА, а завантаженість в день режимних замірів та в час максимального навантаження становить 97-105% від номінального.

Причина реконструкції:

Протягом 2014-2017р.р. в Рокитнівський РЕМ надійшло 7 скарг споживачів с. Дроздинь на незадовільні показники якості напруги.Для поліпшення якості електричної енергії у споживачів (занижена напруга в кінці ліній), що  живляться від повітряної мережі, і для зниження технологічних витрат, доцільно встановлення розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ. Встановлення розвантажувальної КТП підвищить надійність електропостачання споживачів, які живляться від даної ЛЕП та значно зменшить довжину існуючої ПЛ-0,4 Л-3 «Лядо-верхня» від КТП-86. Після встановлення розвантажувальної КТП-10/0,4кВ довжини ліній будуть наступними:

Л-1 «Село» від КТП-86 – 1,2км.

Л-2 «Лядо-верхня» від КТП-86 - 1,38км.

Л-3 «Пошта-низ» від КТП-86 – 1,8

Л-1 від проектного КТП – 1,34км.

Це в свою чергу значно підвищить напругу в кінці кожної лінії та приведе її до максимально допустимих втрат (не більше 6%).

Проектно-кошторисну документацію було розроблено проектно-кошторисним відділом ПрАТ «Рівнеобленерго» (Робочий проект №457-08-17-Рк-ЦО) в 2017р. на встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції 100кВА від КТП-86 в с.Дроздинь Рокитнівського району – 1шт., кошторисною вартістю – 395,6 тис.грн. без ПДВ. з виконанням наступних робіт:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – 0,212 км., встановлення ЩТП-10/0,4кВ – 1шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 391,47 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 0,212 | 1455,53 | 308,57 | 0,212 | 1436,06 | 304,44 |
| Встановлення ЩТП-100 кВА | шт | 1 | 87,03 | 87,03 | 1 | 87,03 | 87,03 |
| Всього по об’єкту | шт | 1 | 395,60 | 395,60 | 1 | 391,47 | 391,47 |

Для поліпшення якості електричної енергії у споживачів, необхідно встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції від КТП-86 в с.Дроздинь Рокитнівського району роботи будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 391,47 тис.грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту встановлення РТП-10/0,4кВ від КТП-86 в с.Дроздинь Рокитнівського району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 12,34тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 3,18 тис. грн.;2,11 тис. грн.;3,87 тис. грн.) – 9,16 тис.грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((3,18+2,11+3,87)*100%  – (3,18+2,11+3,87)*0,00%)/100 = 9,16 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

12,34+9,16+9,16 = 30,66 тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 0,13 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (391,47-0,13)/30,66 = 12,76 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 391,47 | 0,13 | 30,66 | 12,76 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 12,34 | 3,18 | 2,11 | 3,87 | 0 | 9,16 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з встановлення РТП-10/0,4кВ  від КТП-86  в с.Дроздинь Рокитнівського району дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів Рокитнівського району.

Встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції від КТП-236 в с.Новорічиця Зарічненського району

Рік вводу в експлуатацію – 1986. Потужність силового трансформатора становить 100 кВА. Положення анцапфи – ІІІ.

ПЛ-0,4кВ від КТП-236 побудовано на  бетонних опорах загальною довжиною 6,9 км. в  с.Новорічиця Зарічненського  району, Рівненської області з трьома відхідними фідерами:

ПЛ-0,4 кВ Л-1 «Лівий»  загальною довжиною – 2,23 км.

Дана повітряна лінія виконана проводом марки А-35 на з/б опорах.  Кількість опор на  ПЛ – 62. Кількість  залізобетонних  опор на  ПЛ - 62  шт.

Огляд ПЛ-0,4кВ Л-1 «Лівий»  в  с.Новорічиця проведено в квітні 2018року та складено дефектний акт  від 26 квітня 2018 року в якому зазначені наступні  дефекти:

1. Відгалуження від опор ПЛ до вводів  – 34 шт. 47 % від загальної кількості;

ПЛ-0,4 кВ Л-2 «Середній» є  загальною довжиною – 1,57 км.

Дана повітряна лінія виконана проводом марки А-35 на з/б опорах. Кількість опор на  ПЛ – 45. Кількість  залізобетонних  опор на  ПЛ - 45  шт..

Огляд ПЛ-0,4кВ Л-2 «Середній» в  с.Новорічиця проведено в квітні 2018року та складено дефектний акт  від 26 квітня 2018 року в якому зазначені наступні  дефекти:

1. Відгалуження від опор ПЛ до вводів  – 24 шт. (34 % від загальної кількості);

ПЛ-0,4 кВ Л-3 «Село» загальною довжиною – 3,10 км.

Дана повітряна лінія виконана проводом марки А-35 на з/б опорах. Кількість опор на  ПЛ – 41. Кількість  залізобетонних  опор на  ПЛ - 41 шт.

Огляд ПЛ-0,4кВ Л-3 «Село» в с.Новорічиця проведено в квітні 2018року та складено дефектний акт від 26 квітня 2018 року в якому зазначені наступні  дефекти:

1. Відгалуження від опор ПЛ до вводів  – 14 шт. (19 % від загальної кількості);

По замірам рівень напруги в контрольних точках ПЛ станом  на 9год 20хв 26.04.2018 року  (у найбільш віддалених споживачів) складає:

- рівень напруги кінцева точка ПЛ-0,4 кВ Л-1 "Лівий" ф. «А» - 195В, ф «В» - 199В, ф. «С» - 197В.

- рівень напруги кінцева точка ПЛ-0,4 кВ Л-2 "Середній" ф. «А» - 207В, ф «В» - 205В, ф. «С» - 204В.

- рівень напруги кінцева точка ПЛ-0,4 кВ Л-3 "Село" ф. «А» - 187В, ф «В» - 190В, ф. «С» - 188В.

Навантаження на ПЛ-0,4кВ від ТП-236 становить:

Навантаження на  Л-1"Лівий" від ТП-236 становить:

- 2015 р. ф.А - 20 А, ф.В - 13А, ф.С - 19 А.

- 2016 р. ф.А - 22 А, ф.В - 11А, ф.С - 13 А.

- 2017 р. ф.А - 25 А, ф.В - 22А, ф.С - 20 А.

Навантаження на  Л-2 "Середній" від ТП-236 становить:

- 2015 р. ф.А - 25 А, ф.В - 20 А, ф.С - 25 А.

- 2016 р. ф.А - 30 А, ф.В - 15 А, ф.С - 33 А.

- 2017 р. ф.А - 38 А, ф.В - 32 А, ф.С - 40 А.

Навантаження на  Л-3 "Село" від ТП-236 становить:

- 2015 р. ф.А - 33 А, ф.В - 25 А, ф.С - 29 А.

- 2016 р. ф.А - 36 А, ф.В - 25 А, ф.С - 38 А.

- 2017 р. ф.А - 40 А, ф.В - 35 А, ф.С - 42 А.

Причина встановлення додаткової ТП:

Протягом 2016-2017р.р. в Зарічненський РЕМ надійшло декілька звернень споживачів с.Новоріччиця на незадовільні показники якості напруги.

Для поліпшення якості електричної енергії у споживачів (занижена напруга в кінці ліній), що  живляться від повітряної мережі, і для зниження технологічних витрат, доцільно встановлення розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ. Встановлення розвантажувальної КТП підвищить надійність електропостачання споживачів, які живляться від даної ЛЕП та значно зменшить довжину існуючої ПЛ-0,4 Л-1 «Лівий» від КТП-236. Після встановлення розвантажувальної КТП-10/0,4кВ довжини ліній будуть наступними:

Л-1 «Лівий» від КТП-507 - 1,09км.

Л-1 від проектного КТП - 0,27км.

Л-2 від проектного КТП - 0,87км.

Це в свою чергу значно підвищить напругу в кінці кожної лінії та приведе її до максимально допустимих втрат (не більше 6%).

Проектну документацію було розроблено проектно-кошторисним відділом ПрАТ «Рівнеобленрго» в 2018 році на встановлення розвантажувальної підстанції від КТП-236 в с.Новорічиця Зарічненського району, Рівненської області кошторисною вартістю – 348,22 тис.грн. без ПДВ. з них:

Реконструкція ПЛ-0,4кВ – довжиною 0,385км., будівництво ПЛ-10кВ – довжиною 0,416км., встановлення розвантажувального КТП-100кВА – 1шт.

Реалізація даного проекту у повному обсязі підрядним способом можлива за 348,22 тис.грн. без ПДВ.

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ | км | 0,385 | 177,43 | 68,31 | 0,385 | 177,43 | 68,31 |
| Будівництво ПЛ-10кВ | км | 0,416 | 460,35 | 191,51 | 0,416 | 460,35 | 191,51 |
| Встановлення розвантажувального КТП-100кВА | шт. | 1 | 88,41 | 88,41 | 1 | 88,41 | 88,41 |
| Всього по об’єкту | км | 1 | 348,22 | 348,22 | 1 | 348,22 | 348,22 |

Встановлення додаткової РТП-10/0,4кВ на даному об’єкті зумовлена дотриманням вимог п.6.5.2. СОБУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227:2016, а також спрямована на зменшення втрат в існуючих мережах ПЛ-0,4кВ шляхом  зменшення довжин існуючих фідерів та перерозподілу навантаження  по фазах у сторону зменшення.

Потужності трансформаторів розрахована згідно ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення».

Враховуючи дефектний акт від 26 квітня 2018 року по даному об’єкту, проходження проміжного громадського обговорення на місцях, компанією в 2018 році фізичні обсяги з встановлення розвантажувального КТП в с.Новорічиця, Зарічненського району, Рівненської області будуть виконані згідно ПКД в повному обсязі підрядним способом на суму 348,22 тис. грн. без ПДВ.

Економічний ефект від реалізації проекту встановлення РТП-10/0,4кВ 100кВА від КТП-236 в с.Новорічиця Зарічненського району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження ТВЕ – зниження ТВЕ було розраховано згідно ГНД 34.09.204-2004 «Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження» та становить – 27,19 тис.грн.

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 0,75 тис. грн.;0,6 тис. грн.;1,16 тис. грн.) – 2,51 тис.грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((0,75+0,6+1,16)*100%  – (0,75+0,6+1,16)*0,00%)/100 = 2,51 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

27,19+2,51+2,51 = 32,21 тис. грн.

Розраховуємо Оприбуткування зворотних матеріалів по даному проекту – згідно затвердженої проектної документації під реконструкцію об’єктів, необхідно виконати демонтаж існуючих опор, проводів, приставок, металобрухту, лічильників. Вартість оприбуткованих матеріалів розраховувалася на основі середньозважених цін по оприбуткуванню матеріалів після реконструкції за 2017р. по ПрАТ «Рівнеобленерго», що становить по даному об’єкту – 0,1 тис.грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (348,22 - 0,1)/32,21 = 10,81 років.

| Вартість заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 348,22 | 0,1 | 32,21 | 10,81 |
| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| Зниження ТВЕ | Зниження операційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 27,19 | 0,75 | 0,6 | 1,16 | 0 | 2,51 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з встановлення розвантажувального КТП в с.Новорічиця, Зарічненського району дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів.

Додаток №1.6

Реконструкція КЛ-6-10кВ

Дані об’єкти не пов’язані з виконанням заходів з приєднань

Реконструкція КЛ-10 кВ ф. 27-05 „Спецгосп” при перенесенні навантаження з ПС-35/10 кВ „Володимирець” №27 на  ПС-110/35/10 кВ „Володимирець” №122 в смт.Володимирець

Реконструкція КЛ-10кВ від ПЛ-10кВ 27-02 "Хиночі" при перенесенні навантаження з ПС 35/10 кВ Володимирець №27 - ПС 110/35/10 кВ Володимирець №122

Реконструкція КЛ-10кВ ПС 35/10 кВ Володимирець №27 - ПС 110/35/10 кВ Володимирець №122

У зв’язку з великим навантаженням ПС 35/10 кВ «Володимирець», що живляться від ПС 35/10 кВ «Володимирець» і для зниження технологічних витрат, доцільно перенести навантаження з ПС 35/10 кВ «Володимирець» №27 смт.Володимирець на ПС 110/35/10 кВ «122 смт.Володимирець. Для цього проектом передбачено реконструкцію двох КЛ-10 кВ ( основний та резервний кабель для підключення КРУН-10 кВ, що знаходиться на території ПС 35/10 кВ Володимирець №27 від КРУН-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Володимирець».

Запроектовано реконструкцію КЛ-10кВ для перенесення навантаження ПЛ-10кВ 27-02 «Хиночі» з ПС 35/10 кВ «Володимирець» на ПС 110/35/10 кВ «Володимирець», шляхом розділення ПЛ-10кВ 27-02 «Хиночі» на дві частини.

Також для розвантаження ф.27-05 «Спецгосп» проектом передбачено реконструкцію КЛ-10кВ від ком.№122 ПС 110/35/10 кВ «Володимирець» до оп.№2 ПЛ-10кВ Л-27-05 «Спецгосп», що живиться від ПС 35/10 кВ «Володимирець» до ПС 110/35/10 кВ «Володимирець» та перезаживлення частини споживачів, що живляться від ф.27-05 «Спецгосп» на Л-27-04 «Склозавод», що підключається до існуючої опори №67 Л-27-05 «Спецгосп» шляхом реконструкції КЛ-10 кВ від оп.№28 Л-27-04 «Склозавод» до оп.№67 Л-27-05 «Спецгосп». Також Л-27-04 «склозавод» перемикається від ПС 35/10 кВ «Володимирець» до ком.№122 ПС 110/35/10 кВ «Володимирець».

Дані заходи підвищить надійність та якість електропостачання споживачів, які живляться від даної ПС.

Окрім того, впровадження робіт з реконструкції ПКЛ-10 кВ при перенесенні навантаження з ПС 35/10 кВ «Володимирець» №27 на ПС 110/35/10 кВ «Володимирець» №122 дасть можливість вивільнити частину технологічного обладнання на ПС 35/10 кВ «Володимирець» (два трансформатори по 4 МВА та інше) з подальшим використанням в якості ремонтного фонду підприємства.

Реконструкція КЛ-10 кВ ф. 27-05 „Спецгосп” при перенесенні навантаження з ПС-35/10 кВ „Володимирець” №27 на  ПС-110/35/10 кВ „Володимирець” №122 в смт.Володимирець

Проектно-кошторисною документацією передбачається реконструкція ПКЛ-10 кВ ф. 27-05 "Спецгосп" при перенесенні навантаження з ПС-35/10 кВ "Володимирець" №27 на  ПС-110/35/10 кВ "Володимирець" №122 в смт.Володимирець Рівненської області, будівельною довжиною 1,976 км (АСБ-10 3х50мм) а саме:

- будівництво КЛ-10 кВ (W1) від КРУН-10 кВ ПС-110/35/10 кВ № 122 смт. Володимирець до оп.№2 ПЛ-10 кВ Л-27-05 «Спецгосп» броньованим кабелем в землі марки АСБ-10 3х50 довжиною 0,784 км.

- будівництво КЛ-10 кВ (W2) від КРУН-10 кВ ПС-110/35/10 кВ № 122 смт. Володимирець до оп.№2 ПЛ-10 кВ Л-27-04 «Склозавод» броньованим кабелем в землі марки АСБ-10 3х50 довжиною 0,788 км.

- будівництво КЛ-10 кВ (W3) від оп.№28 ПЛ-10 кВ Л-27-04 «Склозавод»до оп.№67 ПЛ-10 кВ Л-27-05 «Спецгосп» броньованим кабелем в землі марки АСБ-10 3х50 довжиною 0,573 км.

- до існуючої оп.№2 ПЛ-10 кВ Л-27-04 «Склозавод» та існуючих оп.№2; 67 ПЛ-10 кВ Л-27-05 «Спецгосп»  встановити підкос, в якості підкосу використати стояк СВ-105-3,6.

- На існуючих оп.№2; 28 кВ Л-27-04 «Склозавод» та існуючих оп.№2; 67 ПЛ-10 кВ Л-27-05 «Спецгосп»  встановити роз’єднувачі.

- Заземленню підлягає кожна опора ПЛ-10 кВ.

- виконати перетин № І автодороги по вул. Шевченка в смт. Володимирець методом проколу.

- виконати перетин № ІІ автодороги по вул. Грушевського в смт. Володимирець методом проколу.

Проектом передбачено застосування муфт 10 кВ

- з'єднувальні 3СТП-10 25/50 – 6 шт;

- кінцеві 3КНТп-10 25/50 – 2 комплекти.

Основні обсяги робіт 2018 року:

-	Розбирання дорожнього покриття;

-	Улаштування траншеї для КЛ 10 кВ;

-	Виконання безтраншейної прокладки КЛ методом проколу по вул. Шевченка та вул. Грушевського;

-	Прокладання кабелю 10 кВ та монтаж з’єднувальних  та кінцевих муфт;

- Встановлення підкосу до існуючої опори та роз’єднувача;

Загальна кошторисна вартість реконструкції згідно зі зведеним кошторисним розрахунком складає 1448,94 грн. без ПДВ.

Після розгляду кошторисної документації вартість реалізації в повному обсязі підрядним способом можлива за 1448,1 тис. грн. без ПДВ.

Пропонується включити в Інвестиційну програму 2018 року розмір фінансування, необхідний для реконструкції об’єкту в сумі 1448,1 тис. грн. без ПДВ.

Інвестиційною програмою 2018р. передбачено:

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція КЛ-10кВ | км | 1,976 | 733,27 | 1448,94 | 1,976 | 732,84 | 1448,1 |
| Всього по об’єкту | км | 1,976 | 733,27 | 1448,94 | 1,976 | 732,84 | 1448,1 |

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПКЛ-10кВ ф. 27-05 «Спецгосп» при перенесенні навантаження з ПС 35/10 кВ «Володимирець» №27 на ПС-110/35/10кВ «Володимирець» №122 в смт. Володимирець, Володимирецького району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 10,12 тис. грн.;7,42 тис. грн.;7,89 тис. грн.) – 25,43 тис.грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((10,12+7,42+7,89)*100%  – (10,12+7,42+7,89)*0,00%)/100 = 25,43 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

25,43+25,43=50,86тис. грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = 1448,1/50,86=28,47 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1448,1 | 0 | 50,86 | 28,47 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 0 | 10,12 | 7,42 | 7,89 | 0 | 25,43 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції ПКЛ-10кВ ф. 27-05 «Спецгосп» при перенесенні навантаження з ПС 35/10 кВ «Володимирець» №27 на ПС-110/35/10кВ «Володимирець» №122 в смт. Володимирець, Володимирецького району дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів Володимирецького району.

Реконструкція КЛ-10кВ від ПЛ-10кВ 27-02 "Хиночі" при перенесенні навантаження з ПС 35/10 кВ Володимирець №27 - ПС 110/35/10 кВ Володимирець №122

Проектно-кошторисною документацією передбачається реконструкція ПКЛ-10 кВ ПЛ-10 кВ 27-02 «Хиночі» при перенесенні навантаження з ПС-35/10 кВ «Володимирець» №27  на ПС-110/35/10 кВ «Володимирець» №122 в смт. Володимирець Рівненської області, будівельною довжиною 2,475 км (АСБ-10 3х50мм).

Для перенесення навантаження з ПС-35/10 кВ «Володимирець» № 27 смт. Володимирець на ПС-110/35/10 кВ «Володимирець» № 122 смт. Володимирець та якісного, надійного електропостачання споживачів Володимирецького району проектом передбачено:

- будівництво КЛ-10 кВ (W1) від КРУН-10 кВ ПС-110/35/10 кВ «Володимирець» № 122

смт. Володимирець до існуючої опори № 34 ПЛ-10 кВ 27-02 «Хиночі». Будівництво нових електричних мереж (ЕМ): КЛ-10 кВ довжиною 2,475 км броньованим кабелем в землі марки АСБ-10 3х50 (для підключення ділянки ПЛ-10 кВ 27-02 «Хиночі» оп. №№ від КРУН-10 кВ ПС-110/35/10 кВ «Володимирець» № 122 смт. Володимирець).

- будівництво ПЛЗ-10 кВ (W2) від існуючої опори № 28 ПЛ-10 кВ 27-02 «Хиночі» до опори № 1.7 ПЛ-10 кВ 27-02 «Хиночі» проводом марки СІП-3 1х50 мм2 будівельною довжиною 0,365 км.

- встановлення підкосів та роз’єднувачів на існуючих опорах оп. № 34 та оп№1.1  ПЛ-10 кВ 27-02 «Хиночі»

- виконати перетин КЛ-10 кВ (W1) №№ І, ІІ, ІІІ, ІV, V автодороги по вул. Шевченка, Соборній, 1-го Травня та Граничній в смт. Володимирець методом проколу.

Проектом передбачено застосування муфт 10 кВ

- з'єднувальні 3СТП-10 25/50 – 12 шт;

- кінцеві 3КНТп-10 25/50 – 2 комплекти.

Основні обсяги робіт 2018 року:

-	Розбирання дорожнього покриття;

-	Улаштування траншеї для КЛ 10 кВ;

-	Виконання безтраншейної прокладки КЛ методом проколу вул. Шевченка,  Соборній, 1-го Травня та Граничній.

-	Прокладання кабелю 10 кВ та монтаж з’єднувальних  та кінцевих муфт;

-   Будівництво ПЛЗ-10 кВ;

Загальна кошторисна вартість реконструкції згідно зі зведеним кошторисним розрахунком складає 1407,04 тис. грн. без ПДВ.

Після розгляду кошторисної документації вартість реалізації в повному обсязі підрядним способом можлива за 1405,56 тис. грн. без ПДВ.

Пропонується включити в Інвестиційну програму 2018 року розмір фінансування, необхідний для реконструкції об’єкту в сумі 1405,56 тис. грн. без ПДВ.

Інвестиційною програмою 2018р. передбачено:

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція КЛ-10кВ | км | 2,475 | 488,41 | 1 208,82 | 2,475 | 488,28 | 1 208,49 |
| Будівництво ПЛ-10 кВ | км | 0,365 | 543,07 | 198,22 | 0,365 | 539,92 | 197,07 |
| Всього по об’єкту | км | 2,84 | 733,27 | 1407,04 | 2,84 | 494,92 | 1405,56 |

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПКЛ-10кВ ПЛ-10кВ 27-02 «Хиночі» при перенесенні навантаження з  ПС-35/10кВ «Володимирець» №27 на ПС-110/35/10кВ «Володимирець» №122в смт.Володимирець Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 8,13 тис. грн.;5,42 тис. грн.;5,79 тис. грн.) – 19,34 тис.грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((8,13+5,42+5,79)*100%  – (8,13+5,42+5,79)*0,00%)/100 = 19,34 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

19,34+19,34=38,68тис. грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = 1405,56/38,68=36,34 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1405,56 | 0 | 38,68 | 36,34 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 0 | 8,13 | 5,42 | 5,79 | 0 | 19,34 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції ПКЛ-10кВ від ПЛ-10кВ 27-02 «Хиночі» при перенесенні навантаження  з ПС-35/10кВ «Володимирець» №27на ПС-110/35/10кВ «Володимирець» №122 в смт.Володимирець Рівненської області дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів Володимирецького району.

Реконструкція КЛ-10кВ ПС 35/10 кВ Володимирець №27 - ПС 110/35/10 кВ Володимирець №122

Проектно-кошторисною документацією передбачається реконструкція ПКЛ-10 кВ при перенесенні навантаження з ПС-35/10 кВ «Володимирець» №27 на ПС-110/35/10 кВ «Володимирець» №122 в смт. Володимирець Рівненської області, будівельною довжиною 0,881 км (2АСБ-10 3х240мм).

Для перенесення навантаження з ПС-35/10 кВ «Володимирець» № 27 смт. Володимирець на ПС-110/35/10 кВ «Володимирець» № 122 смт. Володимирець та якісного, надійного електропостачання споживачів Володимирецького району проектом передбачено:

- будівництво КЛ-10 кВ (W1, W2) від КРУН-10 кВ ПС-110/35/10 кВ «Володимирець» № 122 смт. Володимирець до КРУН-10 кВ (на території ПС-110/35/10 кВ «Володимирець» № 27 смт. Володимирець). Будівництво нових електричних мереж (ЕМ): КЛ-10 кВ довжиною 0,881 км двома броньованими кабелями (основний W1 та резервний W2) в землі марки АСБ-10 3х240 (для підключення КРУН-10 кВ (на території ПС-35/10 кВ «Володимирець» № 27) від КРУН-10 кВ ПС-110/35/10 кВ «Володимирець» № 122 смт. Володимирець).

- будівництво кабельної лінії зв’язку (W3) від ПС-110/35/10 кВ «Володимирець» № 122

- смт. Володимирець до ЛАЗ Володимирецького РЕМ кабелем марки ОКТБг (8 жил) будівельною довжиною 931 м.

- виконати перетин КЛ-10 кВ (W1-W3) № І автодороги по вул. Шевченка в смт. Володимирець методом проколу.

Проектом передбачено застосування муфт 10 кВ

- з'єднувальні 3СТП-10 150/240 – 8 шт;

- кінцеві 3КНТп-10 150/240 – 4 комплекти.

Основні обсяги робіт 2018 року:

-	Розбирання дорожнього покриття;

-	Улаштування траншеї для КЛ 10 кВ;

-	Виконання безтраншейної прокладки КЛ методом проколу вул. Шевченка;

-	Прокладання кабелю 10 кВ та монтаж з’єднувальних  та кінцевих муфт;

-    Будівництво кабельної лінії зв’язку;

Загальна кошторисна вартість реконструкції згідно зі зведеним кошторисним розрахунком складає 1256,33 тис. грн. без ПДВ.

Після розгляду кошторисної документації вартість реалізації в повному обсязі підрядним способом можлива за 1256,33 тис. грн. без ПДВ.

Пропонується включити в Інвестиційну програму 2018 року розмір фінансування, необхідний для реконструкції об’єкту в сумі 1256,33 тис. грн. без ПДВ.

Інвестиційною програмою 2018р. передбачено:

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція КЛ-10кВ | км | 0,881 | 1426,03 | 1256,33 | 0,881 | 1426,03 | 1256,33 |
| Всього по об’єкту | км | 0,881 | 1426,03 | 1256,33 | 0,881 | 1426,03 | 1256,33 |

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції ПКЛ-10кВ при перенесенні навантаження з ПС 35/10кВ «Володимирець» №27 на ПС-110/35/10кВ «Володимирець» №122 смт.Володимирець Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 9,46 тис. грн.;7,18 тис. грн.;8,11 тис. грн.) – 24,75 тис.грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((9,46+7,18+8,11)*100%  – (9,46+7,18+8,11)*0,00%)/100 = 24,75 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

24,75+24,75=49,50тис. грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = 1256,33/49,50=25,38 років.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1256,33 | 0 | 49,50 | 25,38 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 0 | 9,46 | 7,18 | 8,11 | 0 | 24,75 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції ПКЛ-10кВ при перенесенні навантаження з ПС 35/10кВ «Володимирець» №27на ПС-110/35/10кВ «Володимирець» №122 в смт.Володимирець Рівненської області дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів Володимирецького району.

Реконструкція КЛ 10кВ ПС Східна-РП-30 в м.Рівне

Параметри:

Рік вводу в експлуатацію – в 1978 році. За час експлуатації (39 років) кабель втратив свої фізичні властивості і не відповідає існуючим Загальна довжина: КЛ-10кВ становить 3,16км. Кількість муфт – 10шт. Інтервал між муфтами -250-300м. Кількість відключень за рік – 7шт. Кількість споживачів – 419шт.

Проектно-кошторисною документацією передбачається реконструкція КЛ-10 кВ ПС"Східна - РП-30" в м. Рівне, довжиною 3,16 км (АСБл-10 3х185мм та АПвЄБВнг-10 3х240/35).

Проектом передбачено:

- Прокладання кабелю АПвЄБВнг-10 3х240/35 на виході з ПС"Східна і РП-30", будівельною довжиною 0,05км., та 0,03км. відповідно.

- Прокладання кабелю АСБл-10 3х185 будівельною довжиною 3,080км.

- Виконати перетин КЛ-10 кВ методом проколу.

Проектом передбачено застосування муфт 10 кВ:

- з'єднувальні GUSJ-12/150-240"Raychem" (або аналог) – 6 комплектів;

- з'єднувальна перехідна TRAJ-12/3х150-240-W "Raychem"(або аналог) – 2 комплекти;

- кінцеві POLT-12E/3XI-H4-L16A "Raychem"  – 2 комплекти.

Основні обсяги робіт 2018 року:

- Розбирання дорожнього покриття;

- Улаштування траншеї для КЛ 10 кВ;

- Виконання безтраншейної прокладки КЛ методом проколу;

- Прокладання кабелю 10 кВ та монтаж з’єднувальних  та кінцевих муфт;

- Відновлення благоустрою після прокладання КЛ 10 кВ.

Загальна кошторисна вартість реконструкції згідно зі зведеним кошторисним розрахунком складає 2548,0 тис. грн. без ПДВ.

Після розгляду кошторисної документації вартість реалізації в повному обсязі підрядним способом можлива за 2505,76 тис. грн. без ПДВ.

Інвестиційною програмою 2018р. передбачено:

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція КЛ-10кВ | км | 3,16 | 806,33 | 2548,00 | 3,16 | 792,96 | 2505,76 |
| Всього по об’єкту | км | 3,16 | 806,33 | 2548,00 | 3,16 | 792,96 | 2505,76 |

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції КЛ 10кВ ПС Східна – РП-30 в м.Рівне , Рівненського району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 18,54 тис. грн.;15,97тис. грн.;18,16 тис. грн.) – 52,67 тис.грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((18,54+15,97+18,16)*100%  – (18,54+15,97+18,16)*0,00%)/100 = 52,67 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

52,67+52,67=105,34тис. грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = 2505,76/105,34=23,79 роки.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2505,76 | 0 | 105,34 | 23,79 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 0 | 18,54 | 15,97 | 18,16 | 0 | 52,67 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції КЛ 10кВ ПС Східна – РП-30 в м.Рівне дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів Рівненського району.

Реконструкція КЛ 10кВ ПС Східна-ТП-127 в м.Рівне

Параметри:

Рік вводу в експлуатацію – в 1974 році. За час експлуатації (43 роки) кабель втратив свої фізичні властивості і не відповідає існуючим Загальна довжина: КЛ-10кВ становить 3,18км. Кількість муфт – 11шт. Інтервал між муфтами -250-300м. Кількість відключень за рік – 5шт. Кількість споживачів – 418шт.

Проектно-кошторисною документацією передбачається  реконструкція КЛ-10 кВ ПС"Східна - ТП-127" в м. Рівне,  довжиною 3,175 км (АСБл-10 3х240мм та АПвЄБВнг-10 3х240/35).

Проектом передбачено:

- Прокладання кабелю АПвЄБВнг-10 3х240/35 на виходах зі ЗРУ 10кВ ПС"Східна – 110/10кВ  та ЗТП-127", будівельною довжиною 0,055км., та 0,03км. відповідно.

- Прокладання кабелю АСБл-10 3х240 будівельною довжиною 3,090км.

- Виконати перетин КЛ-10 кВ методом проколу та горизонтально-направленого буріння.

Проектом передбачено застосування муфт 10 кВ:

- з'єднувальні GUSJ-12/150-240"Raychem" (або аналог) – 7 комплектів;

- з'єднувальна перехідна TRAJ-12/3х150-240-W "Raychem"(або аналог) – 2 комплекти;

- кінцеві POLT-12E/3XI-H4-L16A "Raychem"  – 2 комплекти.

Основні обсяги робіт 2018 року:

- Розбирання дорожнього покриття;

- Улаштування траншеї для КЛ 10 кВ;

- Виконання безтраншейної прокладки КЛ методом проколу та горизонтально- направленого буріння;

- Прокладання кабелю 10 кВ та монтаж з’єднувальних  та кінцевих муфт;

- Відновлення благоустрою після прокладання КЛ 10 кВ.

Загальна кошторисна вартість реконструкції згідно зі зведеним кошторисним розрахунком складає 3540,0 тис. грн. без ПДВ.

Після розгляду кошторисної документації вартість реалізації в повному обсязі підрядним способом можлива за 3480,0 тис. грн. без ПДВ.

Інвестиційною програмою 2018р. передбачено:

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція КЛ-10кВ | км | 3,175 | 1114,96 | 3540,0 | 3,175 | 1096,06 | 3480,0 |
| Всього по об’єкту | км | 3,175 | 1114,96 | 3540,0 | 3,175 | 1096,06 | 3480,0 |

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції КЛ 10кВ ПС Східна – ТП-127 в м.Рівне , Рівненського району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 22,37 тис. грн.;19,84тис. грн.;21,33 тис. грн.) – 63,54 тис.грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((22,37+19,84+21,33)*100%  – (22,37+19,84+21,33)*0,00%)/100 = 63,54 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

63,54+63,54=127,08тис. грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = 3480,0/127,08=27,41роки.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 3480,0 | 0 | 127,08 | 27,38 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 0 | 22,37 | 19,84 | 21,33 | 0 | 63,54 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції КЛ 10кВ ПС Східна – ТП-127 в м.Рівне дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів Рівненського району.

Реконструкція КЛ 10кВ від КРУН-10кВ ПС-110/10кВ «Південна» м.Рівне

Параметри:

Рік вводу в експлуатацію – в 1972 році. За час експлуатації (45 років) кабель втратив свої фізичні властивості і не відповідає існуючим Загальна довжина: КЛ-10кВ становить 0,934км. Кількість муфт – 1шт. Кількість відключень за рік – 3шт. Кількість споживачів – 120шт.

Проектно-кошторисною документацією передбачається реконструкція КЛ-10 кВ від КРУН-10 кВ ПС-110/10 кВ „Південна” м.Рівне довжиною 0,934 км (АСБл-10 3х185мм та АПвЄБВнг-10 3х240/35).

Для реконструкція КЛ-10 кВ та винесення їх за межі існуючого кабельного лотка ПС-110/10 кВ «Південна» м. Рівне та якісного, надійного електропостачання споживачів проектом передбачено:

- будівництво КЛ-10 кВ (W1) від існуючої КЛ-10 кВ (ПС-110/10 кВ «Південна» - ТП-123) кабельний лоток ПС-110/10 кВ «Південна» м. Рівне до існуючої КЛ-10 кВ (ПС-110/10 кВ «Південна» - ТП-123). Будівництво нових електричних мереж (ЕМ): КЛ-10 кВ довжиною 0,090 км броньованим кабелем в землі марки АСБ-10 3х120.

- будівництво КЛ-10 кВ (W2) від існуючої КЛ-10 кВ (ПС-110/10 кВ «Південна» - ТП-222) кабельний лоток ПС-110/10 кВ «Південна» м. Рівне до існуючої КЛ-10 кВ (ПС-110/10 кВ «Південна» - ТП-222). Будівництво нових електричних мереж (ЕМ): КЛ-10 кВ довжиною 0,092 км броньованим кабелем в землі марки АСБ-10 3х120.

- будівництво КЛ-10 кВ (W3) від існуючої КЛ-10 кВ (ПС-110/10 кВ «Південна» - РП-11) кабельний лоток ПС-110/10 кВ «Південна» м. Рівне до існуючої КЛ-10 кВ (ПС-110/10 кВ «Південна» - РП-11). Будівництво нових електричних мереж (ЕМ): КЛ-10 кВ довжиною 0,103 км броньованим кабелем в землі марки АСБ-10 3х240.

- будівництво КЛ-10 кВ (W4) від існуючої КЛ-10 кВ (ПС-110/10 кВ «Південна» - РП-10) кабельний лоток ПС-110/10 кВ «Південна» м. Рівне до існуючої КЛ-10 кВ (ПС-110/10 кВ «Південна» - РП-10). Будівництво нових електричних мереж (ЕМ): КЛ-10 кВ довжиною 0,105 км броньованим кабелем в землі марки АСБ-10 3х150.

- будівництво КЛ-10 кВ (W5) від існуючої КЛ-10 кВ (ПС-110/10 кВ «Південна» - РП-20) кабельний лоток ПС-110/10 кВ «Південна» м. Рівне до існуючої КЛ-10 кВ (ПС-110/10 кВ «Південна» - РП-20). Будівництво нових електричних мереж (ЕМ): КЛ-10 кВ довжиною 0,123 км броньованим кабелем в землі марки АСБ-10 3х150.

- будівництво КЛ-10 кВ (W6) від існуючої КЛ-10 кВ (ПС-110/10 кВ «Південна» - РП-5, ком. 6) кабельний лоток ПС-110/10 кВ «Південна» м. Рівне до існуючої оп. № 1 ПЛ-10 кВ (ПС-110/10 кВ «Південна» - ТП-5, ком. 6). Будівництво нових електричних мереж (ЕМ): КЛ-10 кВ довжиною 0,073 км броньованим кабелем в землі марки АСБ-10 3х240.

- будівництво КЛ-10 кВ (W7) від існуючої КЛ-10 кВ (ПС-110/10 кВ «Південна» - РП-3) кабельний лоток ПС-110/10 кВ «Південна» м. Рівне до існуючої КЛ-10 кВ (ПС-110/10 кВ «Південна» - РП-3). Будівництво нових електричних мереж (ЕМ): КЛ-10 кВ довжиною 0,092 км броньованим кабелем в землі марки АСБ-10 3х240.

- будівництво КЛ-10 кВ (W8) від існуючої КЛ-10 кВ (ПС-110/10 кВ «Південна» - РП-5, ком. 23) кабельний лоток ПС-110/10 кВ «Південна» м. Рівне до існуючої оп. № 2 ПЛ-10 кВ (ПС-110/10 кВ «Південна» - ТП-5, ком. 23). Будівництво нових електричних мереж (ЕМ): КЛ-10 кВ довжиною 0,093 км броньованим кабелем в землі марки АСБ-10 3х240.

- будівництво КЛ-10 кВ (W9) від існуючої КЛ-10 кВ (ПС-110/10 кВ «Південна» - ТП-399) кабельний лоток ПС-110/10 кВ «Південна» м. Рівне до існуючої КЛ-10 кВ (ПС-110/10 кВ «Південна» - ТП-399). Будівництво нових електричних мереж (ЕМ): КЛ-10 кВ довжиною 0,091 км броньованим кабелем в землі марки АСБ-10 3х120.

- будівництво КЛ-10 кВ (W10) від існуючої КЛ-10 кВ (ПС-110/10 кВ «Південна» - ТП-383) кабельний лоток ПС-110/10 кВ «Південна» м. Рівне до існуючої КЛ-10 кВ (ПС-110/10 кВ «Південна» - ТП-383). Будівництво нових електричних мереж (ЕМ): КЛ-10 кВ довжиною 0,072 км броньованим кабелем в землі марки АСБ-10 3х120.

Проектом передбачено застосування муфт 10 кВ

- з'єднувальні 3СТп 150/240 – 8 комплектів.

- з'єднувальні 3СТп 70/120 – 8 комплектів.

- кінцеві 3КНТп-10 150/240– 2 комплекти.

Основні обсяги робіт 2018 року:

-	Улаштування траншеї для КЛ 10 кВ;

-	Прокладання кабелю 10 кВ та монтаж з’єднувальних  та кінцевих муфт;

- Відновлення благоустрою після прокладання КЛ 10 кВ.

Загальна кошторисна вартість реконструкції згідно зі зведеним кошторисним розрахунком складає 800,0 тис. грн. без ПДВ.

Після розгляду кошторисної документації вартість реалізації в повному обсязі підрядним способом можлива за 745,55 тис. грн. без ПДВ.

Пропонується включити в Інвестиційну програму 2018 року розмір фінансування, необхідний для реконструкції об’єкту в сумі 745,55 тис. грн. без ПДВ.

Інвестиційною програмою 2018р. передбачено:

| Вид робіт | Одиниця виміру | По кошторису | Згідно ІП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Довжина (кількість) | Один. Вартість (тис.грн. без ПДВ) | Вартість (тис.грн. без ПДВ) |
| Реконструкція КЛ-10кВ | км | 0,934 | 856,53 | 800,0 | 0,934 | 798,23 | 745,55 |
| Всього по об’єкту | км | 0,934 | 856,53 | 800,0 | 0,934 | 798,23 | 745,55 |

Економічний ефект від реалізації проекту реконструкції КЛ 10кВ КРУН-10кВ ПС-110/10 кВ «Південна» в м.Рівне , Рівненського району, Рівненської області.

Складові економічного ефекту:

Зниження операційних витрат – це сума  витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт даних ліній за попередні роки до її реконструкції.(відповідно – 5,42 тис. грн.;4,28тис. грн.;5,08 тис. грн.) – 14,78 тис.грн.

Зниження потенційних очікуваних збитків - заповнено згідно рекомендацій НКРЕКП, а саме по формулі: «зниження потенційних очікуваних збитків розраховується як різниця між добутками ймовірності збитку та величини збитку при старому та новому обладнанні відповідно»

((5,42+4,28+5,08)*100%  – (5,42+4,28+5,08)*0,00%)/100 = 14,78 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

14,78+14,78=29,56тис. грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу - Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = 745,55/29,56=25,22роки.

| Вартісь заходу усього, тис. грн (без ПДВ) | Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ) | Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ) | Окупність, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 745,55 | 0 | 29,56 | 25,22 |

| Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) |
| --- |
| Зниження ТВЕ | Зниження операйційних витрат | Збільшення корисного відпуску | Зниження потенційних очікуваних збитків |
|  | Зниження витрат на матеріали та ремонт | Зниження витрат ПММ | Зниження витрат на оплату праці |  |  |
| 0 | 5,42 | 4,28 | 5,08 | 0 | 14,78 |

Також ПрАТ «Рівнеобленерго» наголошує, що впровадження заходу з реконструкції КЛ 10кВ КРУН-10кВ ПС-110/10 кВ «Південна» в м.Рівне дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання споживачів Рівненського району.

Додаток №1.7-1.8

Виготовлення ПКД ЕМ-0,4-10кВ

Експертиза проектів

Дані об’єкти не пов’язані з виконанням заходів з приєднань

Виготовлення ПКД ЕМ-0,4-10кВ

ПрАТ «Рівнеобленерго» включило до Інвестиційної програми 2018 року виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції, будівництва ЕМ-0,4-10кВ в кількості 90шт. на суму 2351,26 тис.грн. без ПДВ.

За результатами складених актів, листів, огляду, дефектних актів, листів заміру напруги представниками товариства було визначено ряд об’єктів, що потребують реконструкції або встановлення додаткових ТП. Виходячи з цього товариство визначило до ІП-2018 року розроблення ПКД для нищевказаних об’єктів:

№ п/п НАЗВА ПРЕКТУ РЕМ Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-197 в с.Антонівка Березне Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-198 в с.Антонівка Березне Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-204 в м.Березне Березне Встановлення розвантажувальної КТП-10/0,4кВ від ТП-49 в с.Балашівка Березне Встановлення розвантажувальної КТП-10/0,4кВ від ТП-99 в с.Кам'янка Березне Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-47 в с.Яцьковичі Березне Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-139 в с.Яцьковичі Березне Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-150 в с.Малинськ Березне Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-36 в с.Рудка Володимирець Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-129 в с.Хиночі Володимирець Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-146 в с.М.Телковичі Володимирець Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-70 в с.Нетреба Володимирець Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-131 в с.Радижево Володимирець Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-132 в с.Радижево Володимирець Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-49-03 «Красносілля» між опорами №1-126 Володимирець Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-25 в с. Мятин Гоща Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-86 в смт. Гоща Гоща Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-11 в с. Зарічне Гоща Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-67 в с. Федорівка Гоща Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-113 с. Федорівка Гоща Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-13 в м. Дубно Дубно Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-433 в с. Судобичі Дубно Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-432 в с. Судобичі Дубно Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-474 в с. Мирогоща Дубно Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-238 в с. Повча Дубно Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-417 в с. Привільне Дубно Будівництво КЛ-10 кВ від ПЛ-10 кВ Л 66-20 до ПЛ-10кВ Л-66-08 в м.Дубно Дубно Будівництво КЛ-10 кВ від ТП-2003 до ТП-422 в м.Дубно Дубно Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-224 в с.Орв'яниця Дубровиця Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-53 в с.Залужжя Дубровиця Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-51 в с.Біле Дубровиця Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-90 в c.Радове Зарічне Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-324 в c.Радове Зарічне Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-115 в c.Серники Зарічне Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-28 в смт.Зарічне Зарічне Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-1 в м.Здолбунів Здолбунів Реконструкція КЛ-6 кВ ПС110/35/6 кВ ЦШК – ТП-62 в м.Здолбунів Здолбунів Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-129 в с.Стовпин Корець Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-152 в с.Крилів Корець Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-160 в с.Крилів Корець Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-341 в м. Костопіль Костопіль Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-308 в м. Костопіль Костопіль Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-348 в м. Костопіль Костопіль Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-371 в м. Костопіль Костопіль Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-311 в м. Костопіль Костопіль Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-315 в м. Костопіль Костопіль Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-397 в с.Посників Млинів Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-294 в с.Острожець Млинів Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-513 в с.Баболоки Млинів Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-430 в смт.Млинів Млинів Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-545 в с.Новоукраїнка Млинів Будівництво ПЛ-10кВ від Л-40-04 "Княгинин" до Л-05-01 "Лисин" Млинів Будівництво ПЛ-10кВ від Л-07-04 "Остріїв" до Л-09-01 "Городниця" Млинів Реконструкція ПЛ-0.4 від КТП-240 в с.Оженіно Острог Реконструкція ПЛ-10кВ ф-33 "Країв" в с. Оженіно Острог Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-16 в с.Черняхів Острог Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-208 в с.Могиляни Острог Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-03 в м.Острог Острог Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-01 в м.Острог Острог Реконструкція КЛ-10кВ ЗТП-032-- ЗТП-038 ф.73-14 "Місто" Острог Реконструкція ПЛ-10 кВ ф.73-01 "Місто" Острог Реконструкція ПЛ-10кВ Л-01-04 "Місто" від оп.94 до оп.101 Радивилів Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-219 в м.Рівне Рівненський міський Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-86 в м.Рівне Рівненський міський Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-84 в м.Рівне Рівненський міський Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-148 в м.Рівне Рівненський міський Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-152 в м.Рівне Рівненський міський Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-172 в c. Козлин Рівненський РЕМ Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-316 в c. Решуцьк Рівненський РЕМ Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-207 в c. Глинки Рівненський РЕМ Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-357 в c. Глинки Рівненський РЕМ Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-13 в c. Ю.Новостав Рівненський РЕМ Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-27 в c. Сухівці Рівненський РЕМ Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-181 в х. Кривуша Рівненський РЕМ Будівництво КЛ-10 кВ від ПС "Південна" до ЗТП-890 в с.Колоденка Рівненський РЕМ Будівництво ПЛ-10 кВ від оп. 237 ПЛ 10кВ Л-12-08 «Жобрин» до ТП-797 в с.Мочулки Рівненський РЕМ Будівництво ПЛ-10 кВ від оп. 201 ПЛ 10кВ Л-12-05 «Михайлівка» до ПС 35/10 "Карпилівка" Рівненський РЕМ Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-290 в с.Хміль Рокитно Реконструкція ПЛІ-0,4 кВ від КТП-48 в с.Карпилівка Рокитно Реконструкція ПЛІ-0,4 кВ від КТП-194 в с.Глинне Рокитно Реконструкція ПЛІ-0,4 кВ від ТП-2 в м.Сарни Сарни Реконструкція ПЛ 0,4 кВ від ТП-32 в м.Сарни Сарни Реконструкція ПЛ-0.4 кВ від ТП-474 в с.Підгірник Сарни Реконструкція ПЛ-0.4 кВ від ТП-187 в м.Сарни Сарни Реконструкція ПЛ-0.4 кВ від ТП-497 в с.Дворець Сарни Реконструкція ПЛ-0.4 кВ від ТП-57 в м.Сарни Сарни Реконструкція ПЛ-0.4 кВ від ТП-476 в с.Яблонька Сарни Реконструкція ПЛ-0.4 кВ від ТП-478 в с.Яблонька Сарни Реконструкція ПЛ-0.4 кВ від ТП-567 в с.Немовичі Сарни Реконструкція КЛ-10кВ від ПС35/10кВ №75 «Льонозавод» КРУН-10кВ ком№17 «Продтовари» - до ЗТП-79 Сарни

Експертиза проектів

Законом 1817 внесено зміни, зокрема, до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". Так, відповідно до частини 4 ст. 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", у редакції Закону 1817, обов'язковій експертизі підлягають проекти будівництва об'єктів, які:

- за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, - щодо додержання нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

Об’єкти ІП-2018р. відповідно до п. 5.1 чинного ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ» відносяться до класу наслідків (відповідальності) -  СС-2 (середні наслідки) та підлягають обов'язковій експертизі.

Також відповідно до вимог НКРЕКП, а саме:

- З метою обґрунтування запланованих заходів ліцензіати з передачі та постачання електричної енергії, зобов’язані по заходах інвестиційних програм на 2018 рік надавати до НКРЕКП висновки експертизи кошторисної частини проектів по об’єктах реконструкції, технічного переоснащення та нового будівництва загальною кошторисною вартістю від 2 млн.грн. (без ПДВ) до 10 млн.грн. (без ПДВ), початок будівництва яких передбачено інвестиційними програмами починаючи з 2018 року.

Вартість експертизи визначається відповідно до Національного стандарту України «Правил визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» (далі – Правила )ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Відповідно до п.7.3. Правил залежно від напрямів, по яких здійснюється експертиза проектної документації на будівництво, застосовують рекомендовані показники вартості експертизи, наведені у Додатку «Е» Правил.

З метою дотримання законодавства у галузі будівництва при виконанні інвестиційної програми 2018р. нашим підприємством передбачено кошти на проходження експертизи проектів будівництва по таких об’єктах:

Перелік обєктів реконструкції/будівництва ЕМ 10-0,4кВ, що плануються до включенння до Інвестиційної програми 2019 року, та для яких Товариство планує пройти експертизу в 2018 році.

| №п./п. | Нові об’єкти, що пропонуються для проходження експертизи по наявній проектно-кошторисній документації |
| --- | --- |
| 1 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-85 в с.Бистричі |
| 2 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-121 в с.Любахи |
| 3 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-116 в с.Діброва |
| 4 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-51 в с.Кошмаки |
| 5 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-217 в с.Микитичі |
| 6 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-354 в с.Зелений Гай |
| 7 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-428 в с.Плоска |
| 8 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-340 в м.Дубровиця |
| 9 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-30 в с.Бережки |
| 10 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-32 в с.Бережки |
| 11 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-323 в с.П'ятигори |
| 12 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-241 в с.Лісопіль |
| 13 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-405 в с.Рокитне |
| 14 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-278 в с.Набережне |
| 15 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-214 в с.Глибока Долина |
| 16 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-464 в с.Товпижин |
| 17 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-465 в с.Товпижин |
| 18 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-47 в с.Новомалин |
| 19 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-126 в с.Точевики |
| 20 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-031 в м.Острог |
| 21 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-323 в м.Радивилів |
| 22 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-300 в м.Рівне |
| 23 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-32 в с.Бронники |
| 24 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-282 в с.Забороль |
| 25 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-278 в с.Переділи |
| 26 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-73 в с.Залав'я |
| 27 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-18 в с.Біловіж |
| 28 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-107 в с.Біловіж |
| 29 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-278 в с.Березове |
| 30 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-280 в с.Михнівка |
| 31 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-277 в с.Гута-Перейма |
| 32 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-423 в с.Корост |
| 33 | Реконструкція КЛ-0,4кВ від ТП-42 в м.Острог |
| 34 | Встановлення РТП від ТП-251 в с.Дроздинь |
| 35 | Встановлення РТП від ТП-236 в с.Новоріччиця |
| 36 | Встановлення РТП від ТП-299 в м.Дубровиця |
| 37 | Встановлення РТП від ТП-300 в м.Рівне |
| 38 | Реконструкція РП-4 в м.Рівне |
| 39 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-109 в с.Грушвиця Друга |
| 40 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-42 в с.Грушвиця Друга |
| 41 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-358 в с.Грушвиця Друга |
| 42 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-155 в с.Горбаків |
| 43 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-35 в с.Горбаків |
| 44 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-341 в с.Заруддя |

Економічний ефект від даних заходів буде отриманий тільки після реалізації проектів в дію.

Враховуючи вищенаведене Товариство включає в план Інвестиційної програми на 2018 рік проходження експертизи в кількості 44 шт. на суму 198.81 тис.грн. без ПДВ.

Додаток №1.9

Експертиза проекту будівництва ПС 110/10кВ Центральна

В 2017р. на основі «Техніко-економічного обґрунтування щодо визначення доцільності реконфігурації існуючих розподільчих мереж з переведенням класу напруги 10кВ на клас напруги 20кВ електричних мереж від проектної ПС 110кВ «Центральна» для ПрАТ «Рівнеобленерго» товариством було прийнято рішення виготовити ПКД по даному об’єкту та проходження експертизи у 2018р.

Згідно Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". Так, відповідно до частини 4 ст. 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", у редакції Закону 1817, обов'язковій експертизі підлягають проекти будівництва об'єктів, які:

1)	за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, - щодо додержання нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

Оскільки об’єкт проектної ПС 110кВ «Центральна» відповідно до п. 5.1 чинного ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ» відносяться до класу наслідків (відповідальності) -  СС-3 (середні наслідки) та підлягає обов'язковій експертизі тому товариством було прийнято рішення включити кошти в розмірі 340,18 тис. грн. без ПДВ до ІП-2018р. для проходження експертизи.

Додаток №1.10

Виготовлення проекту реконструкції ПС-110/20 кВ  «Здолбунів-місто»

(даний захід спрямований на підвищення енергоефективності електричних мереж та зменшення втрат в розподільчих мережах)

На виконання вимог НКРЕКП щодо підвищення енргоефективності роботи електричних мереж та зменшення втрат в розподільчих мережах 6(10) кВ шляхом переходу на більш високий клас напруги 20 кВ зі зміною конфігурації мережі та концептуальних підходів до автоматизації розподільчої мережі ПрАТ «Рівнеобленерго» було виготовлено техніко-економічне обґрунтування щодо визначення ефективності реконфігурації існуючих мереж від вузла навантаження ПС ПС 35 кВ «Здолбунів-місто». Наступним кроком є виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції ПС 35 кВ «Здолбунів –місто».

У зоні мережі 6 кВ від ПС 35/6 кВ «Здолбунів-місто» функціонує 44 ТП 6/0,4 кВ. 64 % вказаних ТП в експлуатації більше 40 років.

Для передачі електроенергії споживачам експлуатується 100 км КЛ-10 кВ. 88 % вказаних КЛ в експлуатації більше 30 років.

На основі виконаного аналізу існуючого стану електричних мереж 6 кВ району дії ПС 35 «Здолбунів-місто» слідують наступні висновки:

- Висока ступінь фізично і морально застарілого обладнання (ТП,КЛ), термін експлуатації якого сягає більше 40 років;

- Низький рівень автоматизації об’єктів електричних мереж;

- Значна кількість пошкоджень, аварійних та тривалих відключень;

- Недопоставлена електроенергія споживачам у зв’язку із перервами в електропостачанні.

Наявні «вузькі місця» в існуючій мережі вказують на незадовільний стан розподільних мереж 6 кВ району, що розглядається. Це призводить до зниження рівня надійності і ефективності електропостачання споживачів, значного збільшення втрат електричної енергії та потужності, а також експлуатаційних витрат.

З метою поліпшення існуючого стану електричних мереж у 2017 році виготовлено ТЕО ефективності реконфігурації існуючих розподільчих електричних мереж напругою 6 кВ при їх реконструкції від ПС 35/6 кВ «Здолбунів-місто».

Це в свою чергу дозволить забезпечити надійне та якісне електропостачання як фізичних та і юридичних споживачів м. Здолбунів та прилеглих приміських районів, зменшити міжремонтний цикл виконання ремонту обладнання діючих ПС-35 кВ.

При  прийнятті   рішення реконструкції  ПС 35/6  «Здолбунів-місто» за   основу приймались наступні показники росту  навантаження  2011-2016 років.

1. Споживання електричної енергії юридичними  та   фізичними  споживачами

2. Електричні навантаження в режимні дні

3. Витрати електричної енергії на її передачу

4. Надійність роботи електричних мереж

5. Структура та технічний стан ліній електропередачі

6. Структура та технічний стан трансформаторних підстанцій і середнє

завантаження    трансформаторів

7. Витрати на ремонт електричних мереж (планові, фактичні, необхідні для

виконання вимог    нормативних документів).

Загальна щорічна економія на втратах електричної енергії у електричній мережі, що розглядається у даному ТЕО, за рахунок застосування класу напруги 20 кВ буде складати 199051 кВт*год/рік.

При  цьому основними видами робіт при реалізації проектних рішень по робочому проекту реконструкції  ПС  35/6 «Здолбунів-місто » передбачено:

- Місце монтажу проектного обладнання ПС визначено шляхом оптимізації схемно – компановочних  рішень.

- проектними рішеннями передбачено використання високотехнологічного обладнання, що  надасть  змогу   зменшити  технологічні   витрати  та   забезпечить  його  економічну   та   надійну   роботу

- Передбачено  розділи інженерно – технічних заходів цивільного  захисту  та   пожежної  безпеки.

З аналізу даних по ТЕО видно, що кращими техніко-економічними показниками характеризується варіант реконструкції розподільної електричної мережі із переведенням живленням на номінальну напругу 10 кВ. Проте різниця у сумарних дисконтованих витратах порівнюваних варіантів становить 25,79 млн. грн або 5,7%, що менше 10%, тобто можна вважати варіанти рівноцінними.

В такому випадку рекомендовано надати перевагу реконструкції мереж з переходом на напругу 20 кВ.

# Вартість проектних  робіт у 2018 р. складе 2719,21  тис. грн. (без ПДВ)

Додаток №1.11

Заміна ВД КЗ 110 Т-1,Т-2 ПС 110 «Східна»  на  вакуумні   або  елегазові   вимикачі

110 кВ з  мікропроцесорними захистами

Короткозамикачі спільно з відокремлювачами застосовувались в спрощених схемах підстанцій замість більш дорогих силових вимикачів. Така заміна дозволяла економити значні кошти. В даний час застосування короткозамикачів  з відокремлювачами обмежено по  наступним  причинам: короткозамикачі з відокремлювачами 110 кВ з приводами ШПОМ і ШПКМ були  введено  в роботу в 1979 р. мають понаднормований термін експлуатації, і є фізично зношені з перевищення комутаційного  ресурсу. Крім  того відсутній ремонтний фонд запасних частин в зв’язку з виведенням ВД КЗ з  експлуатації на обєктах електроенергетики. Вартість б/в запасних частин значно  виражені  в ціні і терміни на їх  закупку та пошук затрачує значну частину часу, що  збільшує простой в роботі обладнання, потребує  значних затрат робочого часу на  ремонт  і ТО порівняно  з  вакуумними або елегазовими вимикачами. Враховуючи,  що  опорна ізоляція експлуатується значний час характеристики міцності значно зменшуються,  що  відповідно  зменшує  надійність схеми  мережі та  є небезпечним  для обслуговуючого  персоналу. Важливим факторм є те, що ВД КЗ створений для створення штучного кз мережі він  зменшує  ресурс МВ-10 захисту трансформаторів.  ПС мають меншу надійність і велику ймовірність пошкодження дорогого обладнання (силових трансформаторів), ніж схеми із застосуванням вимикачів. Для створення умов повноцінного захисту обладнання ПС, підвищення рівня надійності електропостачання споживачів, оптимізації режиму роботи  обладнання ПС потрібно передбачити  встановлення на приєднаннях силових  трансформаторів вакуумних або  елегазових вимикачів 110  кВ з  новими пристроями  РЗА.

Проектно-кошторисною документацією переббачено роботи з Заміни ВД КЗ 110 Т-1,Т-2 ПС 110 «Східна»  на  вакуумні   або  елегазові   вимикачі 110 кВ з  мікропроцесорними захистами загальною кошторисною вартістю – 8451,3 тис.грн. без ПДВ.

Реалізація у повному обсязі підрядним способом можлива за 7888,0 тис. грн без ПДВ.

Відповідно до проектно-кошторисної документації будуть виконані наступні роботи:.

- Демонтажні роботи (113,65 тис.грн. без ПДВ)

- Будівельно-монтажні роботи (3 144,9 тис.грн. без ПДВ)

- блок елегазового вимикача (2 000,0 тис.грн. без ПДВ)

- Блок розєднувача (731,8 тис.грн. без ПДВ)

- блок трансформаторів струму (1 262,0 тис.грн. без ПДВ)

- Блок ЗОН (184,28 тис.грн. без ПДВ)

- Блок ОПН (360,0 тис.грн. без ПДВ)

- Телемеханіка (67,61 тис.грн. без ПДВ)

- Iзолятор лінійний ЛКЦ-70/110-2-03 (23,76 тис.грн. без ПДВ)

Економічний ефект від впровадження заходів з Заміна ВД КЗ 110 Т-1,Т-2 ПС 110 «Східна»  на  вакуумні   або  елегазові   вимикачі 110 кВ з  мікропроцесорними захистами

І Вартість заходу усього 7888,000 тис. грн. (без ПДВ)

ІІ Оприбуткування зворотних матеріалів:

| № п/п | Назва обладнання | Кількість, шт./к-т | Ціна за одиницю тис. грн. | Вартість тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відокремлювач ВД-110 | 2 | 85 | 170 |
| 2 | Короткозамикач КЗ-110 | 2 | 75 | 150 |
| 3 | розрядник РВС-110 | 6 | 1,8 | 10,8 |
| 4 | Ошиновка гнучка ВРП 110 | 2 | 25 | 50 |
| 5 | з/б конструкції | 12 | 2,8 | 33,6 |
| 6 | Пристрої РЗА | 2 | 12 | 24 |
| 7 | Кабельно-провідникова продукція | К-т | 28 | 28 |
| 8 | металоконструкції | 6 | 14 | 84 |
| 9 | ЗОН-110 | 2 | 45 | 90 |
| Разом | 640,4 |

ІІІ Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік   тис. грн. (без ПДВ)

IV Окупність     років

V Зниження технологічних витрат електроенергії:

Зниження технологічних витрат електроенергії відбудеться за рахунок зменшення витрат на власні потреби підстанції:

Середні витрати на обігрів ВД-КЗ - 110 зменшаться:

Для підігріву приводів ВД-КЗ-110 змонтовані групи ТЕНів по 1кВт, 4шт. Сумарна кількість годин роботи на рік становить 120х24=2880 год.

2880х4=11520 кВт\год за рік

І відповідно 0,72747х11520=8,380тис.грн.

Обігрів елегазового вимикача виконаний на елементі потужністю 100Вт.

Витрати на обігрів елегазового вимикача становитимуть: 0,1х24х362=868,8кВт/год. в рік

І відповідно на обігрів двох вимикачів в грошовому еквіваленті: 0,72747х868,8х2=1,264тис.грн.

Економія на технологічних витратах складе 8,380-1,264=7,116 тис. грн.

VI Зниження витрат на матеріали та обладнання

Витрати на матеріали з розрахунку на рік:

ВД-КЗ-110

При капітальному, поточному ремонті або технічному обслуговуванні ВД-КЗ-110 потрібно виконувати регулювання рухомих елементів та приводів, фарбування конструкцій та змащення шарнірів і контактних груп. Приводи типу ШПОМ та ШПКМ повністю спрацювали свій ресурс та підлягають заміні, вартість приводу становить 15 тис.грн. Опорна ізоляція має сколи на двох ізоляторах, вартість ізолятора ОСК-110 становить 9 тис.грн. Вартість фарби та змащувальних матеріалів становить 1,3 тис.грн.

Економія на матеріалах 60+18+1,3=79,3тис. грн.

VII Зниження витрат паливно-мастильних матеріалів

Витрати паливно-мастильних матеріалів з розрахунку на рік:

Для проведення поточного  ремонту ВД-КЗ-110 потрібен автомобіль бригадний  Газель. Відстань 10 км, вартість пального 0,016 тис. грн. за 1 л.

тис . грн.

Після заміни ВД-КЗ-110 цих витрат на паливно-мастильні матеріали більше не буде оскільки елегазові вимикачі не потребують щорічного ремонту.

VIII Зниження витрат на оплату праці

Враховуючи середню ціну люд. год.  0,03 тис. грн.

Середня витрата люд. год. на ремонт та обслуговування ВД-КЗ-110 з розрахунку на рік складає 240 люд. год.

В грошовому еквіваленті  тис. грн.

Середня витрата з розрахунку на рік на т.о. елегазового вимикача складає 16 люд. год.

В грошовому еквіваленті  тис. грн.

Економія складе 7,2-0,48=6,72 тис. грн.

IX Збільшення корисного відпуску

Зекономлену на зменшенні технологічних витрат електроенергію можна використати для збільшення корисного відпуску, оскільки цю електроенергію ми не споживаємо, а можемо передати споживачу:

Кількість електроенергії яку додатково можна передати споживачу:

115200  кВт . год.

Очікувана сума від продажу зекономленої електроенергії:

тис. грн.

X Зменшення штрафних санкцій

Зменшення штрафних санкцій не відбудеться в зв’язку з їх відсутністю.

XI Зниження потенційних очікуваних збитків

тис. грн.

Зведена таблиця витрат до і після заміни обладнання та очікуваної економії коштів

| № п/п | Назва витрат | Витрати до заміни обладнання, тис. грн. | Витрати після заміни обладнання, тис. грн. | Економія тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологічні витрати електроенергії | 8,380 | 1,264 | 7,116 |
| 2 | Витрати на матеріали та обладнання | 79,3 | 0 | 79,3 |
| 3 | Витрати паливно-мастильних матеріалів | 0,12 | 0 | 0,12 |
| 4 | Витрати на оплату праці | 7,2 | 0,48 | 6,72 |
| 5 | Збільшення корисного відпуску | 8,64 | 0 | 8,64 |
| 6 | Зменшення штрафних санкцій | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Зниження потенційних очікуваних збитків | 509,48 | 0 | 509,48 |
|  | Разом | 613,126 | 1,744 | 611,382 |

Додаток №2.1

Впровадження обліку споживання електричної енергії населенню

1-ф багатофункціональні прилади обліку електричної енергії ( АСКОЕ)

3-ф багатофункціональні прилади обліку електричної енергії ( АСКОЕ)

Техніко-економічне обґрунтування обліку електроенергії

Облаштування системою дистанційного зняття показників лічильників рекомендовано пунктом 2.7.8 Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок ДНАОП 0.00-1.32-01, затверджених наказом  Міністерства праці та соціальної політики України від 21 червня 2001 року N 272 та пунктом 11.12 Державних будівельних норм України. Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення. ДБН В. 2.5-23-2003.

Згідно п.11.14 Державних будівельних норм України. Інженерне обладнання будинків і споруд .Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення. ДБН В. 2.5-23-2010 «…..На існуючих будівлях (комплексах), де встановлені індукційні засоби обліку, необхідно оцінювати можливість:

а) модернізації їх для приведення  імпульсного входу засобів обліку до стандартного типу необхідного для створення АСКОЕ;

б) заміни індукційного засобу обліку на новий  електронний, який відповідає вимогам побудови АСКОЕ.»

Враховуючи сучасні тенденції розвитку вимірювальної техніки модернізація індукційних лічильників та використання імпульсного виходу для автоматизації обліку є морально застарілим  способом , який використовувався ще в 70-ті роки.

Зважаючи на досить великий вибір сучасних засобів обліку що представлені на сьогоднішній день на ринку України, які можуть бути об’єднані в систему АСКОЕ доцільно керуватися пунктом б) п.11.14 ДБН В. 2.5-23-2010  -  заміна індукційного засобу обліку на новий  електронний, який відповідає вимогам побудови АСКОЕ.

Встановлюючи лічильники, які об’єднані в АСКОЕ, на ВРП всередині будинку, що дозволяється робити згідно абзацу 2 п.11.5 ДБН В. 2.5-23-2010  ми маємо економію коштів та робочого часу пов’язаних з виносом засобу обліку на фасад будинку, а також уникаємо проблем із споживачами, що пов’язані із збереженням пломб і самих засобів обліку.

Заміна лічильників старих типів на сучасні , що можуть мати функцію дистанційного зняття показів та об’єднуватися у АСКОЕ  відповідає тенденції багатьох країн Європи.

З точки зору зниженні втрат сучасні лічильники що мають можливість об’єднуватись в систему АСКОЕ мають такі  важливі функції:

- передача енергопостачальнику інформації про спробу споживача безоплатно споживати електроенергію шляхом заземлення електропроводки;

- автоматичний розрахунок балансу електроенергії в мережі пофазно та три фази разом (можна виявляти позаоблікові приєднання);

- фіксація в пам’яті дати та часу короткочасних небалансів на фазі (допомагає виявляти накиди на ПЛ 0,4 кВ);

Застосування систем АСКОЕ значно покращує обслуговування споживачів:

- споживачі із стаціонарним електроопаленням можуть вільно вибрати зонний за періодами часу тариф;

- рахунки на оплату створюються на підставі реальних показників і є зрозумілими споживачам;

- персонал енергопостачальника не відвідує споживача для зняття показів;

Застосування системи АСКОЕ та контроль за її роботою дають змогу запобігти крадіжкам електроенергії, зменшити втрати та підвищити якість обслуговування споживачів.

Перелік районів електричних мереж для встановлення лічильників з дистанційним зняттям показників та обладнання:

| РЕМ | Кількість 1-ф | Кількість 3-ф | Обладнання для одно трансформаторної підстанції | Обладнання для дво трансформаторної підстанції | 3-ф лічильник для зведення балансу | ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рівненський | 5135 | 1279 | 43 | 8 | 51 | 153 |
| Рівненський міський | 7505 | 4 | 0 | 49 | 113 | 339 |
| Всього | 12 640 | 1283 | 43 | 57 | 164 | 492 |

Прилади обліку побутових споживачів, по фідерах з необґрунтовано великими понаднормативними втратами електроенергії, замінюються на лічильники АСКОЕ. Після заміни (за наявності на ТП маршрутизатора), лічильники включаються до системи SMART ІMS, що дає можливість в повній мірі використовувати всі технічні особливості та переваги системи.

Витрати:

| № п/п | Назва матеріалів | Ціна, тис. грн без ПДВ | Заплановано до закупки | Вартість, тис. грн без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за шт. | шт. | грн. |
| 1 | 1-ф багатофункціональний прилад обліку (АСКОЕ) | 1,25 | 12 640 | 15 798,75 |
| 2 | 3-ф багатофункціональний прилад обліку (АСКОЕ) | 2,70 | 1 283 | 3 464,10 |

В 2018р. планується закупити для подальшого встановлення споживачам 12 640 шт. 1-фазних лічильників АСКОЕ на загальну суму 15 798,75 тис. грн. без ПДВ та 1 283 шт. 3-фазних лічильників АСКОЕ на загальну суму 3 464,10 тис. грн. без ПДВ.

Розрахунок ефективності заміни на багатофункціональні прилади обліку (АСКОЕ)

1. Зменшення крадіжок, недообліків електроенергії:

1.1 Зведення до мінімуму можливості створення комерційних втрат тим споживачам, що притягалися до відповідальності за порушення ПКЕЕ та тим на яких є підозра в цьому шляхом встановлення електронного лічильника в ящику на фасаді будинку.

1.2. Зменшення понаднормативних втрат електроенергії в місцях кабельних відгалужень від ПЛ до вводів через контакт «голих» проводів із гіллям дерев (чи не найбільш проблемою чистки траси ПЛ є ділянки відпайок на вводу) та виключення порушення ПКЕЕ шляхом накиду проводів навантаження на проводу вводу в приміщення.

2. Зменшення споживання електроенергії лічильником:

1ф: (0,0013кВт*год. (споживання Інд. лічильника) – 0,0007кВт*год. (споживання електронного лічильника))*8760год*12640 лічильників*1,3778 грн. = 91,53 тис. грн.

3ф: (0,0039кВт*год. (споживання Інд. лічильника) – 0,0021кВт*год. (споживання електронного лічильника))*8760год*1283 лічильників*1,3778 грн. = 27,87 тис. грн.

де – 1,3778 грн\кВт*год. – середньозважена закупівельна ціна електричної енергії в 2016 році.

3..Зменшення витрат через негативну похибку індукційних лічильників:

1ф: 5%- середня негативна похибка індукційного лічильника при середньорічному споживанні 1 800 кВт*год:

12640 лічильники*90кВт*год.* 1,3778 =1567,39 тис. грн.

3ф: 8%- середня негативна похибка індукційного лічильника при середньорічному споживанні 2 520 кВт*год:

1283 лічильники*202кВт*год.* 1,3778 =357,08 тис. грн.

4.Доходи від матеріалів та запчастин лічильників, що міняються:

1ф: 9,50 грн.*12640шт. =120,08 тис. грн.

3ф: 17,50 грн.*1283 шт. =22,45 тис. грн.

5..Зменшення експлуатаційних витрат через більший міжповірочний інтервал:

(Повірка в середньому прострочених лічильників: 1ф-8 років, 3ф – 4 роки. В порівнянні з новими 16 років.)

1ф: (21,90 грн.*12640шт.) - ((21,90 грн.*12640 шт.)/2 рази) =138,41 тис. грн.

3ф: (36,50 грн.*1283 шт.) – ((36,50 грн.*1283 шт.)/4 рази)=35,12 тис. грн.

6.. Транспортні витрати на заміну одного лічильника 20,02 грн.:

20,02*13923= 278,74 тис. грн.

7.. Затрати електромонтерів на заміну одного лічильника :

1ф: -23,02 грн.:  23,02*12640 =290,97 тис. грн.

3ф: -37,69 грн.:  37,69*1283 =48,36 тис. грн.

8. Сукупний економічний ефект від впровадження обліку споживання електричної енергії населенням становить 2 390,93 тис. грн.

9. Термін окупності проекту становить 9,07 роки.

# Комунікаційне обладнання для дистанційного зняття показів:

# Обладнання для одно трансформаторної підстанції

# Обладнання для дво трансформаторної підстанції

# 3-ф прилад обліку для зведення балансу

# Трансформатори струму

АСКОЕ побутового сектору є комплексом технічних, математичних, алгоритмічних і програмних методів і засобів, призначених для комерційного обліку електричної енергії.

До складу технічних засобів входить лічильник електричної енергії та комунікаційне обладнання, в ролі якого виступає маршрутизатор.

Конструктивно в склад маршрутизатора входить комунікаційний модуль для передачі даних каналами мобільного зв’язку за допомогою SIM-карти та трифазний електросиловий PLS-модем. Технічною особливістю цього обладнання є те, що функції АСКОЕ можуть бути реалізовані лише за  наявності в складі комплексу маршрутизатора, який забезпечує транзит цифрових інформаційних потоків, забезпечує  збір, обробку  та передачу/прийом  даних між маршрутизатором і лічильниками та між маршрутизатором і комп’ютером вищого рівня, забезпечує функцію зміни тарифу, диференційованого за періодами часу, розрахунок балансу, контроль за достовірністю переданих даних , діагностування якості передачі даних по фазах і вибір фази для передачі даних, контроль за технічним станом комплексу і окремих елементів, функцію відключення автоматичного і по команді із центра, функцію видачі на дисплей службової інформації. Крім цього маршрутизатор забезпечує синхронізацію часу комплексу, перенаправлення інформації з лічильників на зовнішні дисплеї, збереження даних до моменту їх передачі, або певний час, автоматичний пошук і реєстрація нових пристроїв в т.ч. лічильників.

Також в склад комплексу, розміщеного на фідері входить ввідний (балансовий) лічильник. Тільки за наявності балансового лічильника АСКОЕ побутового сектору забезпечує функцію розрахунку балансу фідера в т.ч. пофазно із графічним виводом результатів.

На ТП встановлюється маршрутизатор RTR, який є основною складовою автоматизованої системи контролю обліку і управління споживанням SMART ІMS. Маршрутизатор забезпечує транзит цифрових інформаційних потоків між виконавчими пристроями (лічильниками) та центральним пунктом SMART ІMS.

Витрати:

| № п/п | Назва матеріалів | Ціна, тис. грн без ПДВ | Заплановано до закупки | Вартість, тис. грн без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за шт | шт | грн. |
| 1 | Обладнання для однотранформаторної підстанції | 12,50 | 43 | 537,50 |
| 2 | Обладнання для двотранформаторної підстанції | 20,80 | 57 | 1185,60 |
| 3 | 3-ф прилад обліку для зведення балансу | 3,025 | 164 | 496,10 |
| 4 | Трансформатори струму (номінали 300/5, 400/5 та 600/5) | 0,702 | 492 | 345,70 |

Детальний аналіз витрат на трансформатори струму:

| Номінал трансформаторів струму | Встановлення в Рівненському РЕМ, шт. | Встановлення в Рівненському міському РЕМ, шт. | Всього, шт. | Ціна, тис. грн без ПДВ | Вартість, тис. грн без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформатор струму TOPN -066 0.5 S 300/5 | 87 | 129 | 216 | 0,675 | 145,85 |
| Трансформатор струму TOPN -066 0.5 S 400/5 | 45 | 141 | 186 | 0,675 | 125.60 |
| Трансформатор струму TOPN -066 0.5 S 600/5 | 21 | 69 | 90 | 0,825 | 74.25 |
| Всього | 153 | 339 | 492 | 0,702 | 345,70 |

Техніко-економічне обґрунтування

Витрати враховано при розрахунку періоду окупності п.2.1.1 і п. 2.1.2.

В 2018р. планується закупити комутаційного обладнання для дистанційного зняття показників  на загальну суму 2 564,90 тис. грн. без ПДВ.

Додаток №2.2-2.3

Заміна приладів обліку власними силами

Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків

Техніко-економічне обґрунтування обліку електроенергії

Однофазні, трифазні лічильники електроенергії, що використовуються в ПрАТ“Рівнеобленерго” для визначення кількості електроенергії відпущеної споживачам, в основному є лічильниками індукційного типу:

- однофазні - класу точності 2.5

- трифазні – класу точності 2.

Індукційні  електролічильники  мають ряд недоліків:

  - По-перше, не виконуються вимоги вертикального розташування лічильників,  що викликає додаткову погрішність для лічильника  класу точності 2.5+(-) рівної 0,67%.  Відхилення від вертикального положення практично неможливо виміряти, воно може бути  допущене з моменту установки лічильника.

  - По-друге, допустима похибка індукційних лічильників починається з 10% номінального струму. Це призводить до того, що діючі лічильники перебувають за межами навантажень 110-120 Вт, що мають місце в побуті. Навіть при роботі з навантаженнями 100 Вт припустима похибка лічильника згідно Держстандарту 6570-75 складає 4,5%, що не може влаштовувати компанію з погляду достовірності обліку.

При модернізації діючого парку лічильників, варто звернути увагу на лічильники електронного типу. Для таких  лічильників характерна підвищена точність (можливо досягти точності 1.0), можливість фіксувати дуже маленькі навантаження (від 5,5 Вт), повна просторова незалежність, велика захищеність від зовнішнього впливу на точність роботи. Таким чином, передбачаеться заміна діючого парку лічильників із класом точності 2.5 на сучасні з класом точності не нижче 2.0, що мають захист від розкрадання електроенергії і виключення з експлуатації лічильників із простроченими термінами держповірки.

З метою підвищення якості та надійності постачання електричної енергії до споживачів ПрАТ «Рівнеобленерго» та для запобігання несанкціонованих накидів на неізольовані вводи до будинків, а також «крадіжок» електроенергії, Товариство в 2018 році планує винести на фасад будинків 1ф –1998 шт. лічильників на суму 1 169,83 тис грн. без ПДВ. та 3ф - 805 шт. лічильників на суму 452,63 тис грн. без ПДВ.

При установці виносних ящиків обліку в комплексі з  відгалуженнями до будинків виконаними ізольованими проводами та  установкою шаф обліку  в житлових будинках дають значний ефект:

- Виключається можливість зміни фазування лічильників.

- Відсутній доступ до лічильника та пломб, виключається можливість ушкодження  лічильника.

- Виключається можливість впливу на лічильник штучно створеними електромагнітними полями для зупинки і псування лічильника.

- Існує можливість доступу для зняття показників лічильників персоналом  компанії при відсутності споживачів на момент зняття показників.

1. Витрати на виніс 1-фазних лічильників власними силами на фасад будинків

Для виносу одного лічильника на фасад будинку  згідно типового проекту потрібно використати наступні матеріали:

  - Ящик обліку однофазний в комплекті з двополюсним автоматичним вимикачем 16 А – 1 шт., Кабель ВВГ, 2*4 – 0,01км., Провід установочний АПВ 1*16 – 0,0005км., Пломба запірного типу – 2шт., Трубка гофрована 19/25 – 5м., Ізострічка ПХВ – 0,1кг., Хомут  затяжний поліетиленовий 140/3,5 – 10шт., Площадка 27х27 мм – 10 шт., Дюбель СМК 6*40 – 10шт., Пломба "Магнет+" – 3шт.

2. Витрати на виніс 3-фазних лічильників власними силами на фасад будинків

Для виносу одного лічильника на фасад будинку  згідно типового проекту потрібно використати наступні матеріали:

  - Ящик обліку трифазний в комплекті з трьополюсним автоматичним вимикачем 25 А 1шт., Провід установочний АПВ 1*16 – 0,002км., Пломба запірного типу – 3шт., Трубка гофрована 25/32 – 5м., Ізострічка ПХВ – 0,1кг., Дюбель СМ 10х100 – 4шт., Хомут  затяжний поліетиленовий 140/3,5 – 20шт., Площадка 27х27 мм – 20шт., Дюбель СМК 6*40 – 20шт., Пломба "Магнет+" – 3шт.

Розрахунок ефективності виносів 1-ф та 3-ф лічильників власними силами на фасад будинків

1. Зменшення крадіжок, недообліків електроенергії:

1.1 Зведення до мінімуму можливості створення комерційних втрат тим споживачам, що притягалися до відповідальності за порушення ПКЕЕ та тим на яких є підозра в цьому шляхом встановлення електронного лічильника в ящику на фасаді будинку.

1.2. Зменшення понаднормативних втрат електроенергії в місцях кабельних відгалужень від ПЛ до вводів через контакт «голих» проводів із гіллям дерев (чи не найбільш проблемою чистки траси ПЛ є ділянки відпайок на вводу) та виключення порушення ПКЕЕ шляхом накиду проводів навантаження на проводу вводу в приміщення.

2. Зменшення споживання електроенергії лічильником:

1ф: (0,0013кВт*год. (споживання Інд. лічильника) – 0,0007кВт*год. (споживання електронного лічильника))*8760год*1998 лічильників*1,3778 грн. = 14,47 тис. грн.

3ф: (0,0039кВт*год. (споживання Інд. лічильника) – 0,0021кВт*год. (споживання електронного лічильника))*8760год*805лічильників*1,3778 грн. = 17,49 тис. грн.

де – 1,3778 грн\кВт*год. – середньозважена закупівельна ціна електричної енергії в 2016 році.

3.Зменшення витрат через негативну похибку індукційних лічильників:

1ф: 5%- середня негативна похибка індукційного лічильника при середньорічному споживанні 1 800 кВт*год:

1998 лічильники*90кВт*год.* 1,3778=247,76 тис. грн.

3ф: 8%- середня негативна похибка індукційного лічильника при середньорічному споживанні 2 520 кВт*год:

805 лічильників*202кВт*год.* 1,3778=224,04 тис. грн.

4.Доходи від матеріалів та запчастин лічильників, що міняються:

1ф: 9,50 грн.*1998 шт. =18,98 тис. грн.

3ф: 17,50 грн.*805 шт. =14,09 тис. грн.

5.Зменшення експлуатаційних витрат через більший міжповірочний інтервал:

(Повірка в середньому прострочених лічильників: 1ф-8 років, 3ф – 4 роки. В порівнянні з новими 16 років.)

1ф: (21,90 грн.*1998 шт.) - ((21,90 грн.*1998шт.)/2 рази) =21,88 тис. грн.

3ф: (36,50 грн.*805 шт.) – ((36,50 грн.*805 шт.)/4 рази)=22,04 тис. грн.

6. Транспортні витрати на заміну одного лічильника 20,02 грн.:

20,02*2803=56,12 тис. грн.

7. Затрати електромонтерів на заміну одного лічильника :

1ф: -23,02 грн.:  23,02*1998=45,99 тис. грн.

3ф: -37,69 грн.:  37,69*805=30,34 тис. грн.

8. Сукупний економічний ефект від виконання виносів 1-ф та 3-ф лічильників на фасад будинків власними силами становить 591,58 тис. грн.

9. Термін окупності проекту становить 2,69 роки.

Встановлення 1-ф, 3-ф лічильників власними силами на фасад будинків

по районах електричних мереж області:

| РЕМ | 1ф | 3ф |
| --- | --- | --- |
| Березнівський РЕМ | 111 | 46 |
| Володимирецький РЕМ | 157 | 64 |
| Гощанський РЕМ | 97 | 39 |
| Дубенський РЕМ | 157 | 64 |
| Дубровицький РЕМ | 111 | 46 |
| Зарічненський РЕМ | 111 | 46 |
| Здолбунівський РЕМ | 121 | 49 |
| Корецький РЕМ | 111 | 46 |
| Костопільський РЕМ | 142 | 58 |
| Млинівський РЕМ | 142 | 53 |
| Острозький РЕМ | 102 | 42 |
| Рівненський РЕМ | 154 | 63 |
| Рокитнівський РЕМ | 150 | 58 |
| Сарненський РЕМ | 157 | 64 |
| Радивилівський РЕМ | 97 | 40 |
| Рівненський міський РЕМ | 78 | 27 |
| Всього | 1998 | 805 |

Обґрунтування по розділу III "Впровадження та розвиток АСДТК"

3.1. Телемеханіка  Гощанський РЕМ ПС-Бочаниця (35 кВ)

з організацією каналу зв’язку

Починаючи з 2002 року товариство будує систему телемеханіки підстанцій.

Станом на 2016 рік телекомплекс експлуатується в п’ятнадцятьох РЕМ-ах компанії (125 підстанцій) з шістнадцяти. Зі всіх 15-ти РЕМів залишилась одна не телемеханізована підстанція Бочаниця (35кВ) в Гощанському районі.

Паралельно з реконструкцією телемеханіки відбувалась заміна існуючої каналоутворюючої апаратури в/ч зв’язку по лініях електропередач на сучасну нову. На даний час радіо модемами забезпечено тринадцять РЕМ-ів (98підстанцій) з шістнадцяти. Заміна старого обладнання телемеханіки та зв’язку на сучасне мінімізувало втрати через простій апаратури телемеханіки, що в свою чергу зменшило тривалість знаходження обладнання у відключеному стані, внаслідок аварійних відключень, підвищилась керованість енергооб’єктами.

Власними силами налагоджено відображення  на АРМ-ах диспетчера миттєвого споживання усіх РЕМ по струму та потужності.

В 2017році побудована за допомогою підрядника системи телемеханіки ОІК АСТОЕ (оперативно-інформаційного комплексу Автоматизованої Системи Технічного Обліку Електроенергії). Це дозволить оперативно отримувати в обласній диспетчерській інформацію про положення вимикачів і телевиміри з підстанцій області. Що в свою чергу дозволить формувати технічні  баланси споживання як РЕМ-ів так і області вцілому. Введення в дію ВЕБ сервера  збудованого за проектом верхнього рівня надасть незалежний доступ до телемеханічної інформації більш широкому загалу користувачів (керівний склад, адміністратори, відділ балансів і т. д.).

3.2. Радіомодеми MR-400 Гощанський РЕМ ПС-Бочаниця (35 кВ) з монтажним комплектом

Із шістнадцяти РЕМ-ів компанії нове обладнання впроваджене в п’ятнацяти, а саме в Зарічнянському (6 підстанцій), Володимирецькому (9 підстанцій), Сарненському (9 підстанцій), Березнівському (5 підстанцій), Костопільському (7 підстанцій), Корецькому (6 підстанцій), Гощанському (6 підстанцій), Здолбунівському (7 підстанцій), Рівненському районному (18 підстанцій), Острозькому (7 підстанцій), Дубенському (13 підстанцій), Млинівському (11 підстанцій) та Рокитнівському (7 підстанцій), Дубровицькому (8 підстанцій), Радивилівському (7підстанцій).

Для надійної роботи телемеханіки потрібна заміна існуючої каналоутворюючої апаратури (радіостанцій) на нову. Канали можливо побудувати на сучасній високочастотній апаратурі по лініях електропередач, GSM модемах стільникових операторів, радіомодемах. Один комплект в/ч апаратури (на один канал) коштує біля 400 тис грн. Канали на GSM модемах досить суттєво збільшать платежі оператору за надані послуги (приблизно 1 тис грн. з одного модему на 1 місяць). Тому спеціалістами ПрАТ «Рівнеобленерго» було проаналізовано, і прийнято рішення переходу на радіомодеми як найбільш технічно прийнятий варіант і найдешевший.

Враховуючи, що радіочастотні канали дозволяють організувати якіснішу та більш швидку передачу даних з підстанцій в будь-яку точку компанії, як телемеханіки так і системи АСКОЕ, інформації релейного захисту, то цей перехід дасть змогу забезпечити оперативний обмін диспетчерською інформацією, передачу сигналів керування по каналах радіозв’язку між РЕМ та підстанціями. Заміна старих каналів на сучасні, мінімізує втрати через простій апаратури телемеханіки, що в свою чергу зменшить тривалість знаходження обладнання у відключеному стані, підвищить керованість енергетичними об’єктами та зменшить затрати на обслуговування апаратури зв’язку.

В 2017 - 2019 роках планується організувати такі канали на підстанціях Рівненської міської дільниці, де на даний час каналоутворююча апаратура знаходиться у незадовільному стані або взагалі відсутня. Встановлені радіомодеми будуть утворювати мережу, що об’єднає сімнадцять підстанцій і базову точку в м. Рівне.

Отже за достатніх капіталовкладень система телемеханіки найближчим часом набуде повного та довершеного, сучасного вигляду зі всіма можливостями АСДУ та АСОЕ.

3.1. – 3.2.  Побудова системи телемеханіки ПС Бочаниця (35кВ) з організацією каналу зв’язку

І Вартість заходу всього 988,58 тис грн (без ПДВ)

ІІ Оприбуткування зворотних матеріалів - 0 тис грн

ІІІ Сукупний економічний ефект від впровадження заходу

0+0+215,42+363,33+0+0+172,68=751,43 тис грн

IV Окупність

V Зниження технологічних витрат електроенергії - 0 грн

VI Зниження витрат на матеріали та обладнання - 0грн

VII Зниження витрат паливо-мастильних матеріалів

Витрати паливо-мастильних матеріалів з розрахунку на рік:  для проведення поточного, капітального та аварійних ремонтів потрібно бригадний автомобіль. Відстань 55 км, вартість газу 0,01665 тис грн за 1 л

Бригадний автомобіль 0,55х19х0,01665=0,174 тис.грн -за один виїзд

Оскільки обладнання не керується дистанційно, то при виникненні будь-якої ситуації з переключенням є потреба у виїзді бригадного автомобіля разом з бригадою, що тягне за собою збільшення витрат на паливо-мастильні матеріали. За 2015 рік кількість виїздів бригади становила орієнтовно 124 рази на одну підстанцію, оскільки підстанцій 9, то відповідно 124*1=124 виїздів по телемеханіці та 5 виїздів щодо каналоутворюючої апаратури, за рік 124*1*5=620 виїздів

Після встановлення обладнання витрати на паливо-мастильні матеріали для обслуговування ново змонтованого обладнання складуть 0,174 тис грн в рік

Економія складе (0,174х620)х2-0,174=215,59 тис грн

VIIІ Зниження витрат на оплату праці

Враховуючи середню ціну люд. год 0,033 тис грн

Середня витрата люд.год на виїзд бригади розрахунку на рік:

виїзд бригади на кожне переключення 1х2х5580=11160 люд.год

в грошовому еквіваленті 11160х0,033= тис грн

Витрати людино годин після встановлення обладнання - 150,2 люд год

в грошовому еквіваленті 15,2х0,033=4,95 тис.грн

Економія складе -4,95=363,33 тис грн

IX Збільшення корисного відпуску

Збільшення корисного відпуску =0 тис грн оскільки технологічні витрати на електроенергію рівні 0 тис грн

X Зменшення штрафних санкцій

XI Зниження потенційних очікуваних збитків.

Завдяки утворенням швидкісних каналів ми зможемо вчасно і швидко реагувати на аварійні ситуації у мережах, робити відповідні перемикання, що дасть змогу дотримуватись цільових показників надійності електропостачання.

(0+215,59 +368,28) х =  тис грн

Зведена таблиця витрат до і після заміни обладнання, та очікуваної економії

| №п/п | Назва витрат | Витрати до заміни обладнання тис.грн | Витрати після заміни обладнання в тис.грн | Економія в тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологічні витрати електроенергії | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Витрати на матеріали та обладнання | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Витрати паливо-мастильних матеріалів | 215,59 | 0,174 | 215,42 |
| 4 | Витрати на оплату праці |  | 4,95 | 363,33 |
| 5 | Збільшення корисного відпуску | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Зменшення штрафних санкцій | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Зниження потенційних очікуваних збитків | 172,68 | 0 | 172,68 |
|  | Загалом | 756,55 | 5,124 | 751,43 |

Обґрунтування по розділу IV "Впровадження та розвиток інформаційних технологій"

4.1. Закупівля нових робочих станцій

1. Обґрунтування закупівлі

В компанії  на даний час існує потреба в заміні застарілого комп’ютерного обладнання (робочі станції, що морально та технічно застаріли та монітори CRT). Необхідність заміни викликана  підвищенням вимог до системи з боку нових програмних продуктів таких як: SAP,  Антивірус ESET, систему «Liga Zakon», нові версії Microsoft Office, систему електронного документообігу, бухгалтерію 1С, роботу з різними базами даних, а також інші системи які постійно оновлюються і вимагають все досконаліших системних ресурсів. На застарілих моделях комп’ютерів робота кінцевих користувачів ускладнюється, відбувається часте підвисання ПК, як наслідок відбувається втрата для компанії людино-годин робочого часу і зниження ефективності роботи персоналу. В ПАТ «Рівнеобленерго»  використовується більше, ніж 800 персональних комп’ютерів, із них близько 200 шт. (приблизно 25% від загальної кількості)  закуплено в 2002-2006 роках  і мають  термін експлуатації більше 5-ти років. Кожен рік частина комп’ютерів застарілих моделей виходить з ладу і ремонт їх часто буває недоцільним через відсутність запчастин або великі фінансові витрати на ремонт. Через 5 років експлуатації комп’ютера, навіть якщо він є працездатним, то в зв’язку з впровадженням нових сучасних програм, які потребують набагато більше технічних ресурсів, вже морально застарів. Виникає необхідність оновлювати комп’ютерний парк компанії щорічно. Щоб замінити застарілі моделі і поновити парк техніки  в 2018 році  потрібно закупити  близько 200 робочих станцій. В зв’язку з обмеженим фінансуванням в 2018 році плануємо закупити 79 шт. комп’ютерів для заміни застарілих робочих станцій.

Аналогічна ситуація і з моніторами. При використанні моніторів CRT більше шести років відбувається природне старіння параметрів електронних компонентів (високовольтної частини) тобто втрата емісії катодів, що призводить до мерехтіння і повного неякісного зображення. Монітор не в змозі забезпечити стандартних параметрів по відтворенню зображення.

І Вартість заходу всього 1580,00 тис грн (без ПДВ)

ІІ Оприбуткування зворотних матеріалів - 79*0,002(ціна брухту за кг) = 0,16 тис грн - за брухт чорних металів (корпуса системних блоків)

ІІІ Сукупний економічний ефект від впровадження заходу

8+45,6+29,44+0+0+415,2  = 498,24 тис грн

IV Окупність

V Зниження технологічних витрат електроенергії - 0 грн

VI Зниження витрат на матеріали та обладнання.

Витрати на запчастини на ремонт однієї персональної робочої станції та монітору - 8 тис грн в рік

VII Зниження витрат паливо-мастильних матеріалів

Витрати паливо-мастильних матеріалів з розрахунку на рік:  для проведення будь-яких ремонтів потрібно доставити робочу станцію в ЦО м.Рівне в майстерню для проведення робіт. Відстань в середньому 80 км, вартість бензину 0,025 тис грн за 1 л

Автомобіль газель 0,8х19х0,025=0,38 тис.грн -за один виїзд

Оскільки  ми плануємо до заміни робочі станції 2002-2004 років то з кожним роком кількість ремонтів значно зростає, що тягне за собою збільшення витрат на паливо-мастильні матеріали. За 2015-2016 рік статистика по ремонтах показала що за рік одна робоча станціє в середньому на ремонті буває 2-3 рази

Після заміни обладнання витрати на паливо-мастильні матеріали для обслуговування ново змонтованого обладнання складуть 0 тис грн в рік

Економія складе (0,38х2х30)х2-0=45,6 тис грн

VIIІ Зниження витрат на оплату праці

Враховуючи середню ціну люд. год 0,033 тис грн

Середня витрата люд.год на ремонт з розрахунку на рік:

- діагностика робочих станцій 5х1х30=150 люд.год

- ремонт робочої станції 25х1х30=750 люд. год

Витрати людино годин до заміни обладнання 750+150=900 люд год

в грошовому еквіваленті 900х0,033=29,7 тис грн

Витрати людино годин після заміни обладнання - 8 люд год

в грошовому еквіваленті 8х0,033=0,264 тис.грн

Економія складе 29,7-0,264=29,44 тис грн

IX Збільшення корисного відпуску

Збільшення корисного відпуску =0 тис грн оскільки технологічні витрати на електроенергію рівні 0 тис грн

X Зменшення штрафних санкцій - 0 тис грн

XI Зниження потенційних очікуваних збитків.

Завдяки заміні застарілих робочих станцій ми значно зменшуємо витрати на закупівлю запчастин для відновлення.

(8+45,6+29,44) х = 415,2 тис грн

Зведена таблиця витрат до і після заміни обладнання, та очікуваної економії

| №п/п | Назва витрат | Витрати до заміни обладнання тис.грн | Витрати після заміни обладнання в тис.грн | Економія в тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологічні витрати електроенергії | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Витрати на матеріали та обладнання | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Витрати паливо-мастильних матеріалів | 45,6 | 0 | 45,6 |
| 4 | Витрати на оплату праці | 29,7 | 0,264 | 29,44 |
| 5 | Збільшення корисного відпуску | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Зменшення штрафних санкцій | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Зниження потенційних очікуваних збитків | 415,2 | 0 | 415,2 |
|  | Загалом | 498,5 | 0,264 | 498,24 |

4.2. Закупівля портативних комп'ютерів

1. Обґрунтування закупівлі

Наша фірма закуповує вже десять років ноутбуки бренду LENOVO, і вони зарекомендували себе як надійні і стабільні в роботі.

Для роботи нам потрібно, щоб в техніці був ідеальний баланс швидкодії та мобільності, достатній рівень зносостійкості. Ноутбуки даного бренду зарекомендували себе в надійності, вони мають досить міцний корпус, що дає великий плюс при експлуатації персоналом на підстанціях дільниць Рівненської області та при частих переїздах в різноманітних транспортних засобах.

У ноутбуках Lenovo використовуються акумуляторні батареї «довге життя», які дають змогу працювати мобільно більше 3 годин без підключення в мережу 220В, що в свою чергу економить кошти на подальшу підтримку цих машин в працездатному стані.

Дані ноутбуки мають наступні переваги над аналогами інших виробників:
- надвимогливі стандарти якості матриці
- балансування конфігурації системи для досягнення максимальної продуктивності
- підсвічування і дзеркальний склад фарби на клавіатурі
- посилений каркас корпусу і кріплень кришки ноутбука
- елементи технології IBM Think Vantage, що стосуються ергономіки і програмного забезпечення.

В ПрАТ «Рівнеобленерго»  використовується приблизно 110 портативних комп’ютерів, із них приблизно 65 шт. (59%) експлуатуються більше 5-ти років. У разі виходу з ладу ноутбуків давніх випусків їх ремонт буде неможливий через відсутність запчастин, а модернізація дуже дорогою. Для поновлення парку портативних комп’ютерів щорічно необхідно закуповувати до 20% від наявного парку портативних комп’ютерів (приблизно 18 шт.). В 2018 р. плануємо закупити 6 портативних комп’ютерів Lenovo Thinkpad для заміни парку застарілих ноутбуків.

І Вартість заходу всього 132 тис грн (без ПДВ)

ІІ Оприбуткування зворотних матеріалів - 0 тис грн

ІІІ Сукупний економічний ефект від впровадження заходу

8+7,6+4,81+0+0+102,05= 115,62 тис грн

IV Окупність

V Зниження технологічних витрат електроенергії - 0 грн

VI Зниження витрат на матеріали та обладнання.

Витрати на запчастини на ремонт одного ноутбука - 8 тис грн в рік

VII Зниження витрат паливо-мастильних матеріалів

Витрати паливо-мастильних матеріалів з розрахунку на рік:  для проведення будь-яких ремонтів потрібно доставити ноутбук в ЦО м.Рівне в майстерню для проведення робіт. Відстань в середньому 80 км, вартість бензину 0,025 тис грн за 1 л

Автомобіль газель 0,8х19х0,025=0,38 тис.грн -за один виїзд

Оскільки  ми плануємо до заміни ноутбуки  2004 - 2006 років то з кожним роком кількість ремонтів значно зростає, що тягне за собою збільшення витрат на паливо-мастильні матеріали. За 2015-2016 рік статистика по ремонтах показала що за рік ноутбук в середньому на ремонті буває 2 рази

Після заміни обладнання витрати на паливо-мастильні матеріали для обслуговування ново змонтованого обладнання складуть 0 тис грн в рік

Економія складе (0,38х2х5)х2-0=7,6 тис грн

VIIІ Зниження витрат на оплату праці

Враховуючи середню ціну люд. год 0,033 тис грн

Середня витрата люд.год на ремонт з розрахунку на рік:

- діагностика ноутбука 5х1х5=25 люд.год

- ремонт ноутбука 25х1х5=125 люд. год

Витрати людино годин до заміни обладнання 25+125=150 люд год

в грошовому еквіваленті 150х0,033=4,95 тис грн

Витрати людино годин після заміни обладнання - 4 люд год

в грошовому еквіваленті 4х0,033= 0,132тис.грн

Економія складе 4,95-0,132=4,81 тис грн

IX Збільшення корисного відпуску

Збільшення корисного відпуску =0 тис грн оскільки технологічні витрати на електроенергію рівні 0 тис грн

X Зменшення штрафних санкцій - 0 тис грн

XI Зниження потенційних очікуваних збитків.

Завдяки заміні застарілих ноутбуків ми значно зменшуємо витрати на закупівлю запчастин для їх відновлення.

(8+7,6+4,81) х = 102,05 тис грн

Зведена таблиця витрат до і після заміни обладнання, та очікуваної економії

| №п/п | Назва витрат | Витрати до заміни обладнання тис.грн | Витрати після заміни обладнання в тис.грн | Економія в тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологічні витрати електроенергії | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Витрати на матеріали та обладнання | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Витрати паливо-мастильних матеріалів | 7,6 | 0 | 7,6 |
| 4 | Витрати на оплату праці | 4,95 | 0,132 | 4,81 |
| 5 | Збільшення корисного відпуску | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Зменшення штрафних санкцій | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Зниження потенційних очікуваних збитків | 102,05 | 0 | 102,05 |
|  | Загалом | 122,6 | 0,132 | 122,47 |

4.3. Закупівля БФП для середніх груп

1. Обґрунтування закупівлі

В компанії прийнято рішення зменшити операційні витрати на друк шляхом  заміни старих персональних та багато функціональних пристроїв моделей виробника Xerox випуску 2002 - 2006 років, які дуже дорогі в обслуговуванні та заправці витратних матеріалів. В зв’язку з цим  для закупки в 2018 р. вибрано сучасні моделі серії HP LaserJet M5XX.

БФП HP LaserJet M5XX - потужний офісний центр для виконання всіх ділових завдань, пов'язаних з документообігом великої компанії. Зниження негативного впливу на навколишнє середовище і економія до 50% паперу завдяки функції двостороннього друку. Друк двосторонніх документів можливий з будь-якої точки завдяки технології HP ePrint. Функції безпечного копіювання, сканування, відправки факсів та підключення через Ethernet допоможуть оптимізувати документообіг. Економія паперу і часу можлива завдяки  функції відправлення факсу безпосередньо з комп'ютера. Зручна для навігації інтуїтивна панель управління і ЖК-екран значно спрощують процес друку.

Основними перевагами даного БФП є підвищена продуктивність, потужний процесор і величезний запас ОЗУ, що дає можливість блискавично виводити на друк документи будь-якої складності. Апарат призначений для лазерного монохромного друку, копіювання, сканування документів А-4, а також для відправки факсових повідомлень. Копіювальний здійснює двостороннє копіювання з підбіркою, зуммерування, автовибір паперу, поліпшення.

Ідеальний вибір для бізнес компаній, яким потрібен економічний мережевий БФП з підтримкою двостороннього друку документів, функцій сканування, копіювання і відправки факсів, а також з можливістю друку з мобільних пристроїв. В 2018 р. плануємо закупити 12 БФП

І Вартість заходу всього 300,00 тис грн (без ПДВ)

ІІ Оприбуткування зворотних матеріалів - 0 тис грн

ІІІ Сукупний економічний ефект від впровадження заходу

15+22,42+9,77+0+0+238,5 = 285,69 тис грн

IV Окупність

V Зниження технологічних витрат електроенергії - 0 грн

VI Зниження витрат на матеріали та обладнання.

Витрати на запчастини на ремонт одного БФП - 15 тис грн в рік

VII Зниження витрат паливо-мастильних матеріалів

Витрати паливо-мастильних матеріалів з розрахунку на рік:  для проведення будь-яких ремонтів потрібно доставити БФП в ЦО м.Рівне в майстерню для проведення робіт. Відстань в середньому 80 км, вартість бензину 0,025 тис грн за 1 л

Автомобіль газель 0,8х19х0,025=0,38 тис.грн - за один виїзд

Оскільки ми плануємо замінити застарілі багатофункціональні пристрої які використовуються більше 10-ти років. За 2015 рік статистика по ремонтах показала що за рік принтер в середньому на ремонті буває 3 рази

Після заміни обладнання витрати на паливо-мастильні матеріали для обслуговування ново змонтованого обладнання складуть 0,38 тис грн в рік

Економія складе (0,38х3х10)х2-0=22,8 тис грн

VIIІ Зниження витрат на оплату праці

Враховуючи середню ціну люд. год 0,033 тис грн

Середня витрата люд.год на ремонт з розрахунку на рік:

- діагностика БФП 5х1х10=50 люд.год

- ремонт БФП 11х1х10=110 люд. год

Витрати людино годин до заміни обладнання 50+110=160 люд год

в грошовому еквіваленті 160х0,033=9,9 тис грн

Витрати людино годин після заміни обладнання - 4 люд год

в грошовому еквіваленті 4х0,033=0,132 тис.грн

Економія складе 9,9-0,132=9,77 тис грн

IX Збільшення корисного відпуску

Збільшення корисного відпуску =0 тис грн оскільки технологічні витрати на електроенергію рівні 0 тис грн

X Зменшення штрафних санкцій - 0 тис грн

XI Зниження потенційних очікуваних збитків.

Завдяки оновленню парку офісної техніки ми зменшимо витрати на ремонт та розхідні матеріали

(15+22,8+9,9) х = 238,5 тис грн

Зведена таблиця витрат до і після заміни обладнання, та очікуваної економії

| №п/п | Назва витрат | Витрати до заміни обладнання тис.грн | Витрати після заміни обладнання в тис.грн | Економія в тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологічні витрати електроенергії | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Витрати на матеріали та обладнання | 15 | 0 | 15 |
| 3 | Витрати паливо-мастильних матеріалів | 22,8 | 0,38 | 22,42 |
| 4 | Витрати на оплату праці | 9,9 | 0,132 | 9,77 |
| 5 | Збільшення корисного відпуску | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Зменшення штрафних санкцій | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Зниження потенційних очікуваних збитків | 238,5 | 0 | 238,5 |
|  | Загалом | 286,2 | 0,512 | 285,69 |

4.4. Сервер HP Blade BL460C Gen9 E5-2640 2CPU, 128GB RAM, 10Gbps FLB

В компанії використовується біля п’яти десятків серверів. Основна кількість їх була закуплена в 2002-2004 роках. На даний час основна кількість серверів працює більше 6-7 років. З кожним роком все частішають відмови та виходи з ладу різних вузлів. Історично склалося, що основну частину серверного парку становлять сервери українського виробництва KVAZAR-MICRO. Наразі дана компанія повністю згорнула випуск та підтримку своєї серверної продукції. Замовити комплектуючі, такі як блоки живлення, материнські плати, інші специфічні вузли, як показала практика, є практично не можливо.

Частина таких серверів вже вийшла з ладу та використовується як запчастини до тих, що працюють.

Кілька років назад, коли не було хороших каналів зв’язку, потужні сервери встановлювалися в кожному РЕМі, на них розподілено працювала корпоративна система управління підприємством, електронна пошта, антивірусні сервери, решта інформаційних сервісів, тощо.

На сьогоднішній день, коли є власна система передачі інформації, є можливість всі сервіси централізувати, що дає значну економію при обслуговуванні, кількості необхідного персоналу, встановленні необхідних оновлень, кількості виходів з ладу, тощо…  Використовується безліч програмних продуктів з базами даних та системами управління базами даних, для яких необхідно ізольовано  від інших програмних продуктів для зменшення виникнення програмних конфліктів.

Тому середнє статистичне навантаження на процесор становить 10-20 %. Крім роботи в години пік, місячних закриттів періодів, формуванні великих звітів, основну частину часу обладнання працює менш як на третину своєї потужності. Але в цей час так само споживає  електроенергію та виділяє тепло, що становить велику проблему, виходить з ладу, потребує технічної профілактики.

Ми вирішити цю проблему, впровадивши систему віртуалізації, що дозволяє на кількох існуючих потужних серверах компанії підняти кілька десятків віртуальних серверів. Фізичні ресурси будуть динамічно розподіляються між потребами тих чи інших груп користувачів, не витрачається кошти на модернізацію серверного парку техніки, підтримки її роботи, впровадження нового сервера займає 10-20 хвилин,  а не кілька місяців для закупівлі (цінові запити, тендера, договори, поставка 30-60 днів).  Постійні виходи критичних оновлень та патчів до різних систем потребують багатьох тестових аналогічних до робочих середовищ для випробування на сумісність та коректність роботи.

Також впровадивши систему блейд-серверів, ми вирішили проблему недостатності вільного місця в серверних шафах, зменшили навантаження на систему електроживлення, кондиціонування, резервування, тощо…

Наразі, наприклад, два одноплатні сучасні блейд-сервери заміняють цілу серверну стійку серверів старого типу в 42 юніта.

Працюючи біля двох років, це рішення дуже добре себе зарекомендувало.

Тому необхідно придбати ще один блейд-сервер, що буде використовуватися в віртуальній інфраструктурі для побудови комплексу АСОЕ РЕМів, для створення кластеру телемеханіки верхнього рівня, для побудови ОІК.

І Вартість заходу всього 197,95 тис грн (без ПДВ)

ІІ Оприбуткування зворотних матеріалів - 0 тис грн

ІІІ Сукупний економічний ефект від впровадження заходу

0+0+0+0+0+0+1200 = 1200 тис грн

IV Окупність

V Зниження технологічних витрат електроенергії - 0 грн

VI Зниження витрат на матеріали та обладнання -0 грн

VII Зниження витрат паливо-мастильних матеріалів - 0 грн

VIIІ Зниження витрат на оплату праці - 0 грн

IX Збільшення корисного відпуску- 0 грн

X Зменшення штрафних санкцій - 0 грн

XI Зниження потенційних очікуваних збитків.

Завдяки закупівлі блейд серверів ми забезпечимо стабільну безперебійну роботу всіх серверів і всіх сервісів компанії, а саме: систему управління підприємством, банківську систему, поштову систему, систему документообігу. При будь якій аварійній ситуації, і запинка роботи підприємства на однин день, вартує компанії -1200 тис грн Разом із закупкою нового обладнання закупляються гарантійні сервіси для компанії, відповідно до яких, термін гарантійної заміни запчастин становить 24 години.

Зведена таблиця витрат до і після заміни обладнання, та очікуваної економії

| №п/п | Назва витрат | Витрати до заміни обладнання тис.грн | Витрати після заміни обладнання в тис.грн | Економія в тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологічні витрати електроенергії | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Витрати на матеріали та обладнання | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Витрати паливо-мастильних матеріалів | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Витрати на оплату праці | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Збільшення корисного відпуску | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Зменшення штрафних санкцій | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Зниження потенційних очікуваних збитків | 1200 | 0 | 1200 |
|  | Загалом | 1200 | 0 | 1200 |

4.5. Комутатор Cisco Catalyst 9300 з опціями

Комутатори ядра Cisco Catalyst 9300 являються центральною та критичною ланкою локальної мережі та виконують роль швидкої комутації з частковими функціями маршрутизації між VLAN, центральним маршрутизаторами підприємства Cisco Router 9300 та Cisco 7204, доступ до обладнання, яке забезпечує підключення до середовища Internet Cisco Pix 515 та Cisco Border Router 3825, доступ до пула серверів, системи відео-конференцій, безпровідної мережі. Також до них підключаються всі комутатори доступу центрального офісу та віддалених технічних та комерційних служб, центрального білінг-центру, дзвінкового центру, центрального складу, міської дільниці, використовуючи оптичні модулі, в випадках, де відстань більше 90 м. (Практично всі, за винятком чотирьох комутаторів, що розміщені безпосередньо в центральній серверній).

Також вагомим аргументом буде можливість забезпечити формування та контроль підмереж з активуванням списків доступу, правил, що в свою чергу підвищить рівень безпеки мережі та надасть можливість організації більш гнучкої мережі з широкими можливостями налаштувань та контролів.

Обладнання є надійним,  але використовується в компанії вже багато років. Тому ймовірність відмови одиничного обладнання можна прийняти за середню. Відмова всіх одразу комутаторів ядра є низькою. Відмова даного обладнання може привести до критичної зупинки майже всіх сервісів. Буде паралізована робота всієї компанії. При виході всіх трьох комутаторів ядра відновлення мережі без наявності резервних такого ж типу буде неможливим, оскільки всі оптичні лінки заходять в центральну серверну і побудовані по топології зірки.

Це рішення також дасть змогу в повній мірі виконати резервування, заодно підключати на гігабітних швидкостях сервери, що являються вузлами кластеру VMware vSphere 5 (по одному фізичному підключається біля десяти віртуальних), інші важливі сервери  та зняти обмеження в пропускній здатності мережевих карт. Також буде можливість підключити без будь-яких обмежень систему відео-конференцій та Contact Center Sever для дзвінкового центру.  В майбутньому таке рішення дасть змогу оновити комутатори доступу в центральній серверній з технологією підключення СТЕК.

І Вартість заходу всього 696,00 тис грн (без ПДВ)

ІІ Оприбуткування зворотних матеріалів - 0 тис грн

ІІІ Сукупний економічний ефект від впровадження заходу

0+0+0+0+0+0+1200 = 1200 тис грн

IV Окупність

V Зниження технологічних витрат електроенергії - 0 грн

VI Зниження витрат на матеріали та обладнання -0 грн

VII Зниження витрат паливо-мастильних матеріалів - 0 грн

VIIІ Зниження витрат на оплату праці - 0 грн

IX Збільшення корисного відпуску- 0 грн

X Зменшення штрафних санкцій - 0 грн

XI Зниження потенційних очікуваних збитків.

Завдяки закупівлі комутатора ядра ми отримаємо повне резервування каналів, а також дасть змогу підключати на гігабітних швидкостях сервери. При будь якій аварійній ситуації, і запинка роботи підприємства на однин день, вартує компанії -1200 тис грн Разом із закупкою нового обладнання закупляються гарантійні сервіси для компанії.

Зведена таблиця витрат до і після заміни обладнання, та очікуваної економії

| №п/п | Назва витрат | Витрати до заміни обладнання тис.грн | Витрати після заміни обладнання в тис.грн | Економія в тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологічні витрати електроенергії | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Витрати на матеріали та обладнання | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Витрати паливо-мастильних матеріалів | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Витрати на оплату праці | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Збільшення корисного відпуску | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Зменшення штрафних санкцій | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Зниження потенційних очікуваних збитків | 1200 | 0 | 1200 |
|  | Загалом | 1200 | 0 | 1200 |

4.6. Мережевий шлюз

GSM PRI шлюз – Для організації додзвону споживачів в кол центр компанії по мобільним телефонам. Оскільки дзвінки на 0-800 з мобільних телефонів коштують набагато дорожче чим з мобільного на мобільний по тарифам мобільного оператора, то було прийнято рішення щодо впровадження проекту по запуску GSM шлюза для кол центру, щоб покрити ще більшу частку споживачів та надати їм можливість додзвонитися в кол центр та отримати необхідну інформацію.

Конфігурація закупівлі:

| № | Найменування | Од. виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Базовий блок 2N StarGate Basic unit + Enhanced CPU, 2PRI | компл. | 1 |
| 2. | Карта розширення на 2 GSM канала, card (2 GSM channels, 4 SIM cards per channel), with 2xCinterion MC55i-w, 850/900/1800/1900 MHz | Шт. | 16 |
| 3. | Антенний сплітер 2N® StarGate/BlueStar/BlueTower GSM antenna splitter 32/2 (32 GSM channels to 2 antennas with N connector), signal loss 15dB | компл. | 1 |
| 4. | Виносна антенна YAGI directional antenna, dual band, 13db gain, without a cable | Шт. | 2 |
| 5. | Кабель підключення антени 20m UMTS/GSM outdoor lowloss cable for YAGI antenna, signal loss 4dB | Шт. | 2 |

І Вартість заходу всього 560,00 тис грн (без ПДВ)

ІІ Оприбуткування зворотних матеріалів - 0 тис грн

ІІІ Сукупний економічний ефект від впровадження заходу

0+0+0+0+0+0+1500 = 1500 тис грн

IV Окупність

V Зниження технологічних витрат електроенергії - 0 грн

VI Зниження витрат на матеріали та обладнання -0 грн

VII Зниження витрат паливо-мастильних матеріалів - 0 грн

VIIІ Зниження витрат на оплату праці - 0 грн

IX Збільшення корисного відпуску- 0 грн

X Зменшення штрафних санкцій - 0 грн

XI Зниження потенційних очікуваних збитків.

Оскільки дзвінки на 0-800 з мобільних телефонів коштують набагато дорожче чим з мобільного на мобільний по тарифам мобільного оператора

На наш об’єм очікуваних дзвінків за тарифами операторів сума витрат може становити - 2600 тис грн.

4.7. Ліцензування програмного забезпечення Microsoft

1. Обґрунтування закупівлі

Використання ліцензійного програмного забезпечення зумовлено вимогами законодавства. На кожний комп’ютер та сервер, який експлуатується, повинно встановлюватися ліцензійне програмне забезпечення (Windows, Office та ін.). Програма корпоративного ліцензування Microsoft Enterprise Agreement (EA) дає можливість придбати постійні (безстрокові) ліцензії на останні версії програмного забезпечення Microsoft з рознесенням фіксованих платежів рівномірно на три роки.

Таким чином,  у 2018 р. планується закупити вказані вище ліцензії Microsoft по програмі Microsoft Enterprise Agreement - на суму 680 тис.грн з можливою зміною відповідно до курсу USD/UAH/

І Вартість заходу всього 688,50 тис грн (без ПДВ)

ІІ Оприбуткування зворотних матеріалів - 0 тис грн

ІІІ Сукупний економічний ефект від впровадження заходу

0+0+0+0+0+0+3000 = 3000 тис грн

IV Окупність

V Зниження технологічних витрат електроенергії - 0 грн

VI Зниження витрат на матеріали та обладнання -0 грн

VII Зниження витрат паливо-мастильних матеріалів - 0 грн

VIIІ Зниження витрат на оплату праці - 0 грн

IX Збільшення корисного відпуску- 0 грн

X Зменшення штрафних санкцій - 0 грн

XI Зниження потенційних очікуваних збитків.

Незаконне використання комп’ютерної програми тягне за собою:

- цивільно-правову відповідальність – згідно ст.431 ЦК і ст.52 Закону України «Про авторське право та суміжні права»;

- адміністративну – згідно зі ст. 51-2 КУпАП;

- кримінальну – згідно зі ст. 176 Кримінального кодексу України.

На наш обєм використовуваних робочих станцій, сума штрафних санкцій може становити - 3000 тис грн.

Додаток 6.1.

Мульчер на базі ХТЗ-150К-09-15

(планова закупка – 1шт)

Трактор ХТЗ-150К-09-15 з навісним обладнанням для знищення порослі (мульчером) FMM/DT200 буде  застосовуватися  для подрібнення дерев діаметром до 300 мм і кущів, що ростуть в межах відведених просік ПЛ-35-110 кВ.

Лісовий мульчер FMM/DT200 виготовляється фірмою FAE Group Spa (Італія). Аналогів в Україні не виготовляють.

Обладнання спроектовано і виготовлено з врахуванням максимальної працездатності і надійності із застосуванням високоміцної зносостійкої сталі.

Трактор ХТЗ-150К-09-15 з навісним обладнанням для знищення порослі (мульчером) FMM/DT200 дуже добре себе зарекомендував при експлуатації в Житомирських магістральних електромережах Укренерго.

В ПрАТ «Рівнеобленерго» експлуатується 720 км ПЛ-35-110 кВ , що проходять по лісових масивах. Чистка трас ПЛ від дерев і кущів проводиться силами Служби ліній із застосуванням бензопил. Оскільки, на протязі 5-ти років кущі і дерева знову відростають на недопустиму відстань до проводів ПЛ, ми не маємо можливості своєчасно розчистити всі ПЛ.

Продуктивність праці трактора ХТЗ-150К-09-15 з навісним обладнанням для знищення порослі (мульчером) FMM/DT200 в рази вища, ніж бригади Служби ліній з бензопилами. Використовуючи даний трактор ми зможемо за декілька років вирішити проблему з розчисткою трас ПЛ-35-110 кВ від кущів і дерев в межах відведеної просіки.

Альтернативний варіант мульчер VENTURA TFVJMF-180 на базі МТЗ-82 менш ефективній ніж FMM/DT200 на базі ХТЗ-150К-09-15. Мульчер  FMM/DT200 за один прохід мульчує значно більшу просіку, також FMM/DT200 значно ефективніше, за рахунок рухомих молотків, перебиває рослинність. Однією з найбільших переваг FMM/DT200 є те, що його розроблено та встановлено на базі трактора ХТЗ-150К-09-15 з дзеркальною кабіною, що значно полегшує роботу тракториста та підвищує маневреність мульчера.

Вартість мульчера в інвестиційній програмі 2018 року становить: 2059,37 тис. грн. без ПДВ .

| Марка / модель | VENTURA TFVJMF-180 на базі МТЗ-82 | FMM/DT200 на базі ХТЗ-150К-09-15 |
| --- | --- | --- |
| Країна виробник | Іспанія | Італія |
| Робоча ширина мм. | 1800 | 1930 |
| Загальна ширина мм. | 2100 | 2490 |
| Маса кг. | 1094 | 1646 |
| Тип навіски | 3-х точкова | 4-х точкова |
| Необхідна потужність двигуна трактора к.с. | 65-130 | 100-160 |
| Кількість привідних ременів шт. | 7 | 8 |
| Кількість нерухомих молотків шт. | 30 | 32 |
| Діаметр ротора з молотками мм. | 460 | 520 |
| Діаметр валу (ротора) мм. | 200 | 250 |
| Робоча швидкість км/год | 0-6 | 0-8 |
| Захисна кришка | з гідравлічним підніманням | з гідравлічним підніманням |
| Максимальний діаметр парослі | 200мм | 300мм |

Розрахунок економічної ефективності закупівлі Мульчер на базі ХТЗ-150К-09-15

Загальний очікуваний економічний ефект від закупівлі одного Мульчер на базі ХТЗ-150К-09-15

- економії витрат на паливно-мастильні матеріали – 54,00 тис.грн. без ПДВ.

- зменшення витрат на технічне обслуговування і ремонт – 49,00 тис.грн. без ПДВ.

- зменшення затрат на закупівлю автомобільних шин за рахунок збільшення їх норми пробігу – 0,00 тис.грн. без ПДВ.

- зменшення інших витрат – 30,00 тис.грн. без ПДВ.

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

54.0+49.0+00.0+30.0=133.0 тис. грн.

Окупність, роки:

(Вартість заходу/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу=2059,37/133,0=15,48 років.

Додаток 6.2.

Автомобіль ТК- U-3909ВП6 (фермер)

(планова кількість закупки – 13 шт.)

Для лінійних бригад та бригад ОВБ в 2018 році планується заміна автомобілів УАЗ:

- Березнівський РЕМ УАЗ-3909 2004р.;

- Володимирецький РЕМ УАЗ-3909 2004р.;

- Гощанський РЕМ УАЗ-3909  1996р.;

- Дубенський РЕМ УАЗ-3303 1998р.;

- Здолбунівський РЕМ УАЗ-3909 2004р.;

- Рівненський РЕМ УАЗ-3909 1996р.;

- Млинівський РЕМ УАЗ-3909 1996р.;

- Рокитнівський РЕМ УАЗ-3909 1996р.;

- Корецький РЕМ УАЗ-3909 1996р.;

- Сарненський РЕМ УАЗ-31514 1998р.;

- Зарічненський РЕМ УАЗ-3909 2004р.;

- Володимирецький РЕМ УАЗ-3151 1980р.;

- Березнівський РЕМ УАЗ-469 2002р.;

відповідно на сучасні автомобілі АС U-3909-ВП-6.

На  нашому  підприємстві  експлуатуються  автомобілі сімейства  УАЗ. Автомобілі експлуатуються вже більше 15 років, за час експлуатації кузова та лакофарбове покриття  були зруйновані корозією. Через експлуатацію в важких дорожніх умовах несучі конструкції кузова втратили свою жорсткість, що значно погіршує ходові якості автомобіля. Автомобілі УАЗ-3909 обладнанні бензиновим двигуном 2,4л який має моторесурс 100тис.км. На даний момент майже всі двигуни потребують проведення капітального ремонту, що потребує значних капіталовкладень до 10000грн. за ремонт одного двигуна. Відновлюваний ремонт автомобілів потребує вкладення значних коштів та ресурсів. Автомобілі УАЗ фізично та морально застаріли тому подальша експлуатація даних автомобілів є недоцільною. Пропонуємо для комерційного напрямку замінити автомобілі УАЗ-3909 та його модифікації на автомобілі аналогічні ТК-U-3909ВП-6. Дані автомобілі   обладнано двигуном ЗМЗ-4091(бензиновий інжекторний) КПП-5ст. обладнаний ГУР вантажопасажирський 7чол. І вантаж 450кг., який  споживає пального менше на відміну застарілогоУАЗ-3909 (карбюраторного).Економія пального в середньому складатиме 1500л (40000грн) в рік. Моторесурс двигуна ЗМЗ-4091-300тис. км, що значно краще 100тис. км моторесурса двигуна УАЗ-3909. Гарантія УАЗ-ТК-U-3909ВП-6  від наскрізної корозії, що гарантує завод виготовлювач 5 років на відміну від 3 років УАЗ-3909. Підвіска передня ричажна на відміну ресорної УАЗ, що значно покращує ходові якості автомобіля та подовжує термін її експлуатації. УАЗ-ТК-U-3909ВП-6  виготовляється в кузові фургон з салоном, що в разі потреби трансформується для перевезення великогабаритних вантажів, що дасть змогу використовувати автомобіль в якості вантажного малотонажника. УАЗ-ТК-U-3909ВП-6-  це сучасний автомобіль, який забезпечить економію палива, безпеку на дорозі, надійність, універсальність та  комфорт пасажирів, швидке оперативне реагування на усунення аварійних ситуацій в ЛЕП

Вартість 13 автомобілів  в Інвестиційній програмі 2018 року становить – 4576,00 тис.грн. без ПДВ. (по 352,00 тис.грн. за одну).

Розрахунок економічної ефективності закупівлі десяти автомобілів ТК-U-3909ВП6 Загальний очікуваний економічний ефект від заміни одного автомобіля ТК- U-3909ВП6 економії витрат на паливно-мастильні матеріали – 26,00 тис.грн. без ПДВ.

- зменшення витрат на технічне обслуговування і ремонт – 21,00 тис.грн. без ПДВ.

- зменшення затрат на закупівлю автомобільних шин за рахунок збільшення їх норми пробігу – 0,00 тис.грн. без ПДВ.

- зменшення інших витрат – 10,00 тис.грн. без ПДВ.

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

26.0+21.0+00.0+10.0=57.0 тис. грн.

Окупність, роки:

(Вартість заходу/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу=352.0/57.0=6.18 років.

Додаток №7.1

Розділ VII «Інше»

Висоторіз STIHL HТ 103

Для проведення робіт по розчистці трас ліній електропередач 110/35/10/0,4 кВ з метою зменшення втрат (зменшення кількості відключень ПЛ в наслідок падіння гілок/дерев на провід) електроенергії і запобіганню нещасних випадків із населенням необхідно укомплектувати бригади та служби компанії висоторізами.

В компанії ПрАТ «Рівнеобленерго» налічується 149 висотрізів, які використовуються в роботі.

Для того щоб доукомплектувати нововведені бригади та оновити фізично зношений бензоінструмент, який щомісяця ремонтуються, необхідно ще 15 висоторізів, за умови, що на протязі 2017 року дане обладнання не буде виходити із ладу.

Даний бензоінструмент зручний у користуванні, відносно легкий, потужний, та комплектується телескопічною подовжуючою штангою, що дає можливість безпечної роботи на висотах від 1 до 5 м.

При використанні нових, сучасних висоторізів скорочується час, що витрачається на чистку трас та підвищується якість проведених робіт а також зменшуються витрати на їх  ремонт.

Висоторізи пропонується придбати замість фізично зношених та поламаних, висоторізів, або таких, в яких термін служби вже перевищив допустимий термін експлуатації

В інвестиційній програми 2018 року передбачаємо закупівлю 10 висотрізів марки STIHL HТ 103

Загальна вартість висотрізів становитиме 178,75 тис. грн.  без ПДВ (по 16,25 тис. грн.  кожний).

Економічна ефективність.

Вартість заходу всього 178,75 тис. грн.

Зниження операційних витрат – це сума витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були на ремонт висоторіза за попередні роки до її ремонту -
 4,86 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

4,86*11=53,46  тис. грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу – Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (178,75-0)/53,46=3,3 роки.

Додаток №7.2

Мотокоса SHTIL FS-250

В компанії ПрАТ «Рівнеобленерго» налічується 19 мотокос.

Вони використовуються для проведення робіт по благоустрою  та   покосу   трави на  ПС -110/35/10кВ та КТП 10/0,4 кВ.

При використанні нових мотокос SHTIL FS-250 скорочується час, що витрачається на благоустрій ПС 110/35/10 кВ, навколо  КТП 10/0,4 кВ та підвищується якість проведених робіт.

Професійна мотокоса, міцної конструкції із високим терміном служби, та оптимальною питомою вагою. Має низький рівень вібрації. Даний бензоінструмент зручний у користуванні, відносно легкий, потужний.

В інвестиційній програмі 2018 року передбачаємо закупівлю 9 мотокос SHTIL FS-250:  для РЕМ

Загальна вартість мотокос становитиме 97,47 тис. грн.  (по 10,83 тис. грн.  кожна).

Економічна ефективність.

Вартість заходу всього 97,47 тис. грн.

Зниження операційних витрат – це сума витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонт мотокоси за попередні роки -
 3,74 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

3,74*9=33,66  тис. грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу – Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (97,47-0)/33,66=3 роки.

Додаток №7.3

Драбина ДСС-1

В Службі ліній на даний час знаходяться у використанні три драбини алюмінієвих довжиною 22 м. для піднімання-спускання електромонтерів на залізобетонні стояки типу СК і СЦ (по одній на кожній дільниці). Драбини призначені для виконання робіт на опорах, до яких відсутній під’їзд автовишкою.

Дані драбини знаходяться в експлуатації вже більше 30-ти років. Вони механічно зношені і потребують заміни. В найбільш критичному стані знаходиться драбина на Сарненській дільниці, оскільки вона частіше використовується в роботі.

Аналогічні драбини більш кращої конструкції ДСС-1 виготовляє на замовлення ВП «Вінницяелектротехнологія». В даній драбині змонтована страхувальна система, куди кріпиться строп монтерського пояса під час піднімання і опускання монтера, чого не було в інших конструкціях драбин. Драбина призначена для підйому електромонтерів на залізобетонні опори ПЛ 35-330 кВ з циліндричними та конічними вертикальними стояками діаметром від 300 до 650 мм на висоту до 22,75 м. Сканкопія паспорта драбини прикладається

Алюмінієвих драбин для піднімання-спускання електромонтерів на залізобетонні опори типу СК і СЦ в Україні інші підприємства не виготовляють.

Металопластикові драбини ЛПВС-М-24, які були закуплені в 2003 році у фірми «Екіпаж»,  не практичні у використанні. Вони збираються з секцій довжиною по три метри кожна, які тяжкі для піднімання. Секції монтуються одна на одну, при цьому електромонтер повинен підніматися на вже змонтовані секції, що не зручно і небезпечно. Секції драбини не надійно фіксуються до залізобетонного стояка. В роботі вони практично не використовуються.

В інвестиційній програми 2018 року передбачаємо закупівлю 2 драбин для бригад служби ліній

Вартість  драбини ДСС-1 становитиме 97,54 тис. грн. без ПДВ.

Економічна ефективність.

Вартість заходу всього 97,54 тис. грн.

Зниження операційних витрат – це сума витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонтні роботи без застосування драбини ДСС-1 за попередні роки -  32,25 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

32,25*1=32,25  тис. грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу – Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (97,54-0)/32,25= 3 роки.

Додаток №7.4-7.5

Індікатор працездатності схем обліку 6,5 кВт (13935838.000003-01 КЕ, Ктт)

Вольтамперфазометр  Парма ВАФ-А-2

В ПрАТ «Рівнеобленерго» налічується 22 шт. приладів  КЮРБ та 13 шт. приладів ВАФ.

Робота по попередженню та ідентифікації втрат електроенергії та порушень споживачами ПКЕЕ дуже важлива і є одним з показників роботи енергопостачальної організації. На даний момент у  структурі ПрАТ «Рівнеобленерго» є відділ аудиту споживачів, до його складу входять спеціалізовані бригади по районних підрозділах, які займаються виявленням та написанням Актів про порушення ПКЕЕ. Для цієї роботи необхідне спеціальне обладнання, яке дає змогу якісно виявляти ці порушення. Працівники РЕМ систематично беруть участь у перевірках (аудитах) споживачів.

Прилади, як і всі інші матеріали, мають властивість виходити з ладу в наслідок механічних впливів, вони експлуатуються постійно і систематично.:

Для мінімального забезпечення та для поступового оновлення існуючого парку приладів передбачаємо в ІП-2018 закупити такі об’єми для РЕМ:

| Структурний підрозділ | КЮРБ | ВАФ |
| --- | --- | --- |
| Відділ контролю за дотриманням споживачами договірних зобов’язань | 1 | 1 |
| Всього | 1 | 1 |

В 2016 р. за допомогою приладів КЮРБ було виявлено 61 порушення  ПКЕЕ і складено актів на суму близько 938 тис. кВт*год. Тобто в середньому за допомогою 1 КЮРБ було виявлено порушень ПКЕЕ на 42 тис. кВт*год.

При середньому  рівні фактичної середньо-закупівельної ціни за 12 місяців 2016 року  - 1 347,74 грн./МВтг  та середньому  рівні єдиних тарифів по 2 класу напруги споживачів за 12 місяців 2016 року  -   1693,98 грн./МВтг  термін окупності одного приладу КЮРБ становить 0,8 роки.

Аналогічно, за допомогою приладу ВАФ в 2015 р. було виявлено 21порушення ПКЕЕ і складено актів на суму близько 481 тис. кВт*год. Тобто в середньому за допомогою 1 ВАФ було виявлено порушень ПКЕЕ на 37 тис. кВт*год.

При середньому  рівні фактичної середньо-закупівельної ціни за 12 місяців 2016 року   - 1 347,74 грн./МВтг  та середньому  рівні єдиних тарифів по 2 класу напруги споживачів за 12 місяців 2016 року  -   1693,98 грн./МВтг

Вартість приладу КЮРБ становитиме 11,70 тис. грн. без ПДВ .

Економічна ефективність.

Вартість заходу всього 11,70  тис. грн.

Зниження операційних витрат – це сума витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонти приладів за попередні роки  -
13  тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

13*1=13  тис. грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу – Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (11,7-0)/13 = 11 місяців.

Вартість приладу ВАФ становитиме 28,3 тис. грн. без ПДВ.

Економічна ефективність.

Вартість заходу всього 28,3  тис. грн.

Зниження операційних витрат – це сума витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонти приладів за попередні роки  -
13  тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

13*1=13  тис. грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу – Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (28,3-0)/13 = 2,2 роки.

Додаток №7.6

Інструмент для обслуговування

та монтажу ПЛІ-0,4 кВ.

Згідно з вимогами п. 2.4.11. Правил улаштування електроустановок "Для спорудження повітряних лінії до 1 кВ, як правило, слід застосовувати СІП".

Всього в ПрАТ "Рівнеобленерго" станом на 01.01.2017 р. експлуатується близько 840 км ПЛІ-0,4 кВ. Щорічно протяжність ПЛІ збільшується. Будівництво ПЛІ-0,4 кВ  почалося з 2003 року, тому, згідно з періодичністю та технічним станом частині ліній необхідно проводити капітальний ремонт та технічне обслуговування.

В компанії ПрАТ «Рівнеобленерго» наборів монтажного інструменту для роботи з СІП налічується біля 20 наборів, а експлуатаційних бригад 40. Тому для проведення робіт по будівництву ПЛІ, та запобіганню нещасних випадків потрібно доукомплектувати експлуатаційні бригади монтажним інструментом для роботи з СІП. Адже при будівництві ПЛІ потрібно дотримуватись технології підвішування СІП із застосуванням спеціальної арматури, що не завжди можна досягнути інструментом який не відповідає вимогам будівництва ПЛІ. Надійність роботи ПЛІ  в значній міри залежить від якості матеріалів та дотримання технології монтажу СІП. Тому сьогодні гостро стоїть необхідність  доукомплектування  даним інструментом  експлуатаційні бригади.

Придбання комплектів інструментів для обслуговування ПЛІ-0,4 кВ є необхідним і виправданим.

В інвестиційній програмі на 2018 рік планується придбання 7 комплектів інструменту

Вартість комплекту інструменту для обслуговування ПЛІ-0,4 кВ – 
14 тис. грн. без ПДВ.  Вартість 7 комплектів 14*7= 98  тис. грн. без ПДВ.

Економічна ефективність.

Вартість заходу всього 98 тис. грн.

Зниження операційних витрат – це сума витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонтні роботи без застосування комплекту інструменту для обслуговування ПЛІ-0,4 кВ за попередні роки –

7,6  тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

7,6*7=53,2  тис. грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу – Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (98-0)/53,2 = 1,8 роки.

Додаток №7.7

Верстат для згинання арматури  «С – 146Б»

С146-Б верстати для згинання арматури можуть згинати кругляк А3 діаметром 6-42 мм і розтягують напруги 450 МПа або арматури II класу діаметром 36 мм до будь-якої необхідної форми.

Автоматика верстата складається з комплектуючих високої якості й має низку захисних електричних пристроїв. Одними з основних переваг верстата для згинання арматури є швидкість і точність кута, педальне та ручне управління, хороша продуктивність, простота в експлуатації, розташування редукторної системи згинального верстата в масляному піддоні, простота електричного механізму (зменшує ймовірність поломки), функція реверсу для пристрою згинання арматури, можливість двостороннього згинання.

Технічні характеристики:

| Максимальний діаметр згину арматури | 40 | мм |
| --- | --- | --- |
| Довжина поверхні столу | 760 | мм |
| Ширина поверхні столу | 750 | мм |
| Швидкість обертання робочого диску | 1-13 | об / хв. |
| Потужність двигуна | 3 | кВт |
| Напруга | 380 | В |
| Габаритні розміри | 760x760x710 | мм |
| Вага | 380 | кг |

На даний час в цеху по ремонту обладнання використовується  механічний верстат для виготовлення хомутів, низько ефективний по тій причині що виготовлення хомута потребує значних фізичних зусиль.

При використанні нового, сучасного верстату скорочується час, що затрачається на згинання металу та якість виготовлення металоконструкцій, а також задоволення потреби продукцією в необхідній кількості.

В інвестпрограмі 2018 року передбачаємо закупівлю верстату для згинання арматури «С – 146Б»  у кількості 1 шт. для цеху по ремонту обладнання.

Вартість верстату для згинання арматури  «С – 146Б» становитиме 70,03 тис. грн. без ПДВ.

Економічна ефективність.

Вартість заходу всього 70,03  тис. грн.

Зниження операційних витрат – це сума витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на виробництво металоконструкцій без застосування станка за попередні роки – 20,45 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

20,45*1=20,45  тис. грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу – Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (70,03-0)/20,45 = 3 роки.

Додаток №7.8

Бензогенератор Honda EG5500CXS

В компанії ПрАТ «Рівнеобленерго» налічується 4 шт. бензогенераторів.

Вони використовується для підвищення технічного рівня експлуатації і продуктивності праці, зменшення технічних втрат та  забезпечення безпеки праці. Для забезпечення бригад, які не мають даного обладнання при виконанні ремонтних робіт необхідно придбати  бензогенератор.

Honda EG5500CXS є унікальним генератором із спеціальним пристроєм для регулювання напруги. Електростанція Хонда відрізняється модернізованою конструкцією глушника, що поглинає всі коливання. Завдяки цьому рівень шуму знижений. Потужний двигун ефективний протягом тривалого часу. Генератор призначений для професійного застосування.

В Інвестиційній програмі 2018 року передбачаємо закупівлю бензогенератора  Honda EG5500CXS для РЕМ

Вартість бензогенератора становитиме 38,33 тис. грн. без ПДВ.

Економічна ефективність.

Вартість заходу всього 38,33 тис. грн.

Зниження операційних витрат – це сума витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонтні роботи без застосування генератора за попередні роки - 20 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

20*1=20  тис. грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу – Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (38,33-0)/20 = 2 роки.

Додаток №7.9

Відбійний молоток Bosch Professional GSH 11E

## Професійний відбійний молоток Bosch використовується в будівельних і ремонтних роботах, призначений для виконання демонтажу стін, перекриттів, дорожніх покриттів, руйнування бетонних конструкцій

## Особливості:

- Широкий перемикач для зручного ввімкнення і вимкнення;

- Фіксація зубила в 12 положеннях;

- Обертальна додаткова рукоятка;

- Патрон SDS-max з вбудованим захистом від пилу;

- Місткий кейс;

- Сервісний дисплей, який заздалегідь попереджає про необхідність заміни вугільних щіток;

- Надвисока сила удару 16.8 Дж;

- Невисока вібрація при роботі на холостому ходу;

- Невеликий натиск для роботи без втоми.

Технічні дані:

- Номінальна споживана потужність 1500 Вт;

- Енергія одиничного удару 16.8 Дж;

- Число ударів при ном. числі обертів 900 - 1890 уд/хв;

- Вага без кабелю 10.1 кг;

- Довжина 570 мм;

- Висота 270 мм;

- Затискач SDS-max.

На даний час в багатьох бригад РЕМ нема електрифікованого інструменту для проведення земляних робіт (розкопка місць пошкодження КЛ 0,4/10кВ), у місцях з складним ґрунтом (щебінь, бетон, асфальт) використовується лом.

Виникла необхідність для швидкого та ефективного розкопування місця пошкодження КЛ та траншеї для монтажу КЛ застосування електрифікованого інструменту, а саме – відбійного молотка.

В інвестпрограмі 2018 року передбачаємо закупівлю відбійних молотків Bosch Professional GSH 11E   у кількості   5 шт. для бригад РЕМ

Вартість відбійного молотка становитиме 16,08 тис. грн. без ПДВ.

Економічна ефективність.

Вартість заходу всього 16,08  тис. грн.

Зниження операційних витрат – це сума витрат на матеріали, обладнання, паливо-мастильні матеріали, оплату праці, які були затрачені на ремонтні  роботи без застосування відбійного молотка за попередні роки - 6,2 тис. грн.

Виходячи із складових економічного ефекту вираховуємо сукупний економічний ефект від реалізації даного об’єкту:

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

6,2*1=6,2  тис. грн.

Окупність реалізації даного проекту визначається по формулі:

Окупність, роки:

(Вартість заходу – Оприбуткування зворотних матеріалів)/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу = (16,08-0)/6,2 = 3 роки.