## Worksheet
№ | Дільниця | Диспечерська назва обладнання яке пошкодилось | Дата і час початку перерви в електропостачанні | Дата і час закінчення перерви в електропостачанні | Причина перерви в електропостачанні
1 | Костопільська д-ця | 25-10 Тростянець | 01.10.2024 00:58:00 | 01.10.2024 02:05:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
2 | Костопільська д-ця | 86-04 Золотолин | 01.10.2024 00:58:00 | 01.10.2024 02:05:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
3 | Березнівська д-ця | Л 18-05 "Очисні споруди" | 01.10.2024 03:00:00 | 01.10.2024 04:12:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
4 | Костопільська д-ця | 86-04 Золотолин | 01.10.2024 13:45:00 | 01.10.2024 18:35:00 | Пошкодження вязки проводів
5 | Острозька дільниця | 88-01 "Оженіно" | 02.10.2024 08:09:00 | 02.10.2024 09:47:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
6 | Рівне міська д-ця | ЗТП №193 Рівне | 02.10.2024 20:44:00 | 02.10.2024 21:55:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
7 | Рівне міська д-ця | ЗТП №91 Рівне | 02.10.2024 20:44:00 | 02.10.2024 21:55:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
8 | Рівне міська д-ця | ЗТП №343 Рівне | 02.10.2024 20:44:00 | 02.10.2024 21:55:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
9 | Рівне міська д-ця | ЗТП №225 Рівне | 02.10.2024 20:44:00 | 02.10.2024 21:55:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
10 | Рівненська діль-ця | 84-11 Лікарня | 03.10.2024 05:45:00 | 03.10.2024 11:10:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
11 | Острозька дільниця | 88-05 "Бродів" | 03.10.2024 09:49:00 | 03.10.2024 11:23:00 | Пошкодження вязки проводів
12 | Острозька дільниця | КТП №172 Бродів | 03.10.2024 09:49:00 | 03.10.2024 13:09:00 | Затікання в ТП
13 | Рівненська діль-ця | 120-01 Шпанів | 03.10.2024 15:07:00 | 03.10.2024 22:30:00 | Обрив проводу через насідання птахів
14 | Березнівська д-ця | Л 16-13 "Кам'янка" | 03.10.2024 15:26:00 | 03.10.2024 19:58:00 | Пошкодження вязки проводів
15 | Рокитнівська діл-я | КТП №133 с.Єльно | 04.10.2024 09:54:00 | 04.10.2024 12:30:00 | Пошкодження в абонента
16 | Рокитнівська діл-я | КТП №77 с.Єльно | 04.10.2024 09:54:00 | 04.10.2024 12:30:00 | Пошкодження в абонента
17 | Рокитнівська діл-я | Л-7619 "Осницьк" | 04.10.2024 11:44:00 | 04.10.2024 13:50:00 | Пошкодження в абонента
18 | ВолодимирецькаД-ця | 53-01 "Городок" | 05.10.2024 12:51:00 | 05.10.2024 17:00:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
19 | Дубенська дільниця | КТП №423 ДУБНО | 05.10.2024 12:58:00 | 05.10.2024 15:40:00 | Пошкодження ПК
20 | Костопільська д-ця | 15-03 Злазне | 06.10.2024 00:30:00 | 06.10.2024 01:35:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
21 | Березнівська д-ця | Л 18-06 "Бистричі" | 06.10.2024 01:40:00 | 06.10.2024 07:52:00 | Пошкодження ізолятора
22 | Корецька дільниця | КТП №3 Гвіздів | 06.10.2024 02:47:00 | 06.10.2024 04:02:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
23 | Березнівська д-ця | КТП №89 Бистричі | 06.10.2024 07:52:00 | 06.10.2024 12:18:00 | Пошкодження ізолятора
24 | Зарічненська д-ця | Коник 9802 | 07.10.2024 08:15:00 | 07.10.2024 12:04:00 | Пошкодження вязки проводів
25 | Рокитнівська діл-я | КТП №71 с.Томашгород | 07.10.2024 11:30:00 | 07.10.2024 15:10:00 | Пошкодження головного рубильника
26 | ВолодимирецькаД-ця | 49-01 "Степангород" | 07.10.2024 12:12:00 | 07.10.2024 15:07:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
27 | Радивилівська д-ця | 02-02 "Дубини" | 08.10.2024 03:46:00 | 08.10.2024 07:10:00 | Обрив проводу через насідання птахів
28 | Зарічненська д-ця | Вичівка 6907 | 08.10.2024 09:37:00 | 08.10.2024 12:10:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
29 | Костопільська д-ця | 15-03 Злазне | 08.10.2024 10:02:00 | 08.10.2024 14:20:00 | Пошкодження Р-10
30 | Сарненська діль-ця | КТП №126 с.Стрільськ | 08.10.2024 10:26:00 | 08.10.2024 15:45:00 | Пошкодження ізолятора
31 | Сарненська діль-ця | КТП №122 с.Стрільськ | 08.10.2024 10:26:00 | 08.10.2024 21:15:00 | Пошкодження трансформатора
32 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-28 Яринівка | 08.10.2024 14:42:00 | 08.10.2024 16:42:00 | Падіння дерева
33 | Дубенська дільниця | 82-02 Княгинин | 08.10.2024 17:07:00 | 08.10.2024 19:48:00 | Пошкодження вязки проводів
34 | Сарненська діль-ця | КТП №126 с.Стрільськ | 08.10.2024 18:18:00 | 08.10.2024 20:41:00 | Пошкодження ізолятора
35 | Радивилівська д-ця | КТП №177 Острів | 10.10.2024 11:31:00 | 10.10.2024 14:05:00 | Пошкодження Р-10
36 | Радивилівська д-ця | КТП №173 Солонів | 10.10.2024 11:31:00 | 10.10.2024 14:05:00 | Пошкодження Р-10
37 | Радивилівська д-ця | ЗТП №289 Пляшева | 10.10.2024 11:31:00 | 10.10.2024 14:05:00 | Пошкодження Р-10
38 | Костопільська д-ця | 48-04 Пеньків | 11.10.2024 15:34:00 | 11.10.2024 16:47:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
39 | Млинівська діль-ця | 91-05 БРИЩІ | 11.10.2024 19:10:00 | 11.10.2024 21:56:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
40 | Рокитнівська діл-я | Л-7605 "Сновидовичі" | 12.10.2024 10:20:00 | 12.10.2024 12:53:00 | Пошкодження Р-10
41 | ВолодимирецькаД-ця | 49-01 "Степангород" | 12.10.2024 10:48:00 | 12.10.2024 12:46:00 | Пошкодження вязки проводів
42 | ВолодимирецькаД-ця | 49-03 "Красносілля" | 12.10.2024 14:15:00 | 12.10.2024 19:27:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
43 | ВолодимирецькаД-ця | КТП №42 Острів | 13.10.2024 11:42:00 | 13.10.2024 15:21:00 | Пошкодження Р-10
44 | Сарненська діль-ця | ф.74-04 пос.ТБЗ | 14.10.2024 00:46:00 | 14.10.2024 02:44:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
45 | Сарненська діль-ця | ЗТП №339 смт.Клесів | 14.10.2024 00:46:00 | 14.10.2024 12:02:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
46 | Сарненська діль-ця | КТП №580 смт.Клесів | 14.10.2024 00:46:00 | 14.10.2024 12:02:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
47 | Сарненська діль-ця | ЗТП №342 смт.Клесів | 14.10.2024 00:46:00 | 14.10.2024 12:02:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
48 | Сарненська діль-ця | ЗТП №346 смт.Клесів (абон.) | 14.10.2024 00:46:00 | 14.10.2024 15:49:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
49 | Рівненська діль-ця | 120-01 Шпанів | 14.10.2024 10:35:00 | 14.10.2024 16:10:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
50 | Рівненська діль-ця | 23-02 Квасилів к5. | 14.10.2024 11:20:00 | 14.10.2024 13:57:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
51 | Рівненська діль-ця | 123-03 Бармаки | 14.10.2024 11:40:00 | 14.10.2024 17:40:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
52 | Рівненська діль-ця | КТП №444 Котів | 14.10.2024 11:40:00 | 14.10.2024 15:50:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
53 | Рівненська діль-ця | 13-02 Оржів | 14.10.2024 12:25:00 | 14.10.2024 13:50:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
54 | Рівненська діль-ця | 12-02 Дерев'яне | 14.10.2024 13:36:00 | 14.10.2024 16:13:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
55 | Рівненська діль-ця | 87-04 Голишів | 14.10.2024 13:36:00 | 14.10.2024 15:00:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
56 | Корецька дільниця | КТП №80 Щекичин | 14.10.2024 13:44:00 | 14.10.2024 17:03:00 | Пошкодження вязки проводів
57 | Костопільська д-ця | КТП №182 с.Деражне | 14.10.2024 14:30:00 | 14.10.2024 15:45:00 | Пошкодження ПК
58 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.29-01 Ремчиці | 14.10.2024 16:44:00 | 14.10.2024 18:01:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
59 | Здолбунівська д-ця | 95-07 Будераж | 15.10.2024 03:08:00 | 15.10.2024 10:02:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
60 | Здолбунівська д-ця | 95-02 М. Мощаниця | 15.10.2024 03:08:00 | 15.10.2024 10:02:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
61 | Здолбунівська д-ця | 95-05 Півче | 15.10.2024 03:08:00 | 15.10.2024 10:02:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
62 | Рівненська діль-ця | 87-01 Пересопниця | 15.10.2024 13:10:00 | 15.10.2024 18:20:00 | Обрив проводу через насідання птахів
63 | Млинівська діль-ця | 05-04 БОРЕМЕЛЬ | 15.10.2024 17:00:00 | 15.10.2024 20:29:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
64 | Зарічненська д-ця | Нобель 6802 | 15.10.2024 18:22:00 | 15.10.2024 19:40:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
65 | Рівненська діль-ця | 10-03 Милостів | 16.10.2024 05:35:00 | 16.10.2024 06:50:00 | Пошкодження Р-10
66 | Рівненська діль-ця | 87-06 Іскра | 16.10.2024 05:35:00 | 16.10.2024 06:50:00 | Пошкодження Р-10
67 | Рівненська діль-ця | 87-01 Пересопниця | 16.10.2024 08:14:00 | 16.10.2024 16:10:00 | Пошкодження вязки проводів
68 | Рівненська діль-ця | ПЛ 10 кВ №12-07 Макотерти' | 16.10.2024 08:15:00 | 16.10.2024 11:45:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
69 | Млинівська діль-ця | 07-01 ВОВНИЧІ | 16.10.2024 08:40:00 | 16.10.2024 10:22:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
70 | Млинівська діль-ця | 06-04 ДОБРЯТИН | 16.10.2024 10:29:00 | 16.10.2024 14:17:00 | Пошкодження вязки проводів
71 | Млинівська діль-ця | КТП №39 Млинів | 16.10.2024 14:24:00 | 16.10.2024 15:40:00 | Пошкодження ПК
72 | Рокитнівська діл-я | Л-7619 "Осницьк" | 16.10.2024 17:16:00 | 16.10.2024 18:34:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
73 | Березнівська д-ця | Л 18-04 "Соснове" | 17.10.2024 04:20:00 | 17.10.2024 12:40:00 | Пошкодження в абонента
74 | Березнівська д-ця | Л 18-07 "Ялинівка" | 17.10.2024 04:20:00 | 17.10.2024 16:56:00 | Пошкодження ізолятора
75 | Млинівська діль-ця | 06-01 МЛИНІВ | 17.10.2024 10:29:00 | 17.10.2024 11:43:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
76 | Костопільська д-ця | ЩТП №475 м. Костопіль | 18.10.2024 13:05:00 | 18.10.2024 16:10:00 | Пошкодження Р-10
77 | Костопільська д-ця | КТП №348 м.Костопіль | 18.10.2024 13:05:00 | 18.10.2024 16:10:00 | Пошкодження Р-10
78 | Рівненська діль-ця | 43-06 Тучин | 18.10.2024 13:20:00 | 18.10.2024 15:30:00 | Пошкодження Р-10
79 | Млинівська діль-ця | КТП №26 Маслянка | 19.10.2024 10:18:00 | 19.10.2024 12:50:00 | Пошкодження ПК
80 | Корецька дільниця | 1903 Межирічі | 19.10.2024 16:50:00 | 19.10.2024 18:30:00 | Обрив проводу через механічне зношення
81 | Рокитнівська діл-я | КТП №50 с.Купеля | 20.10.2024 10:12:00 | 20.10.2024 12:45:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
82 | Дубровицька д-ця | 85-02 Осова | 20.10.2024 21:05:00 | 21.10.2024 01:03:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
83 | Здолбунівська д-ця | 83-01 Глинськ | 21.10.2024 07:43:00 | 21.10.2024 08:56:00 | Обрив проводу через механічне зношення
84 | Зарічненська д-ця | Кухітська Воля 3003 | 21.10.2024 07:48:00 | 21.10.2024 10:44:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
85 | Рівненська діль-ця | 45-01 Біла Криниця | 21.10.2024 20:01:00 | 21.10.2024 21:07:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
86 | Дубенська дільниця | 66-26 М"ясокомбінат 2 | 22.10.2024 19:15:00 | 22.10.2024 20:21:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
87 | Рівненська діль-ця | 12-12 Клевань | 23.10.2024 07:35:00 | 23.10.2024 08:40:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
88 | Березнівська д-ця | КТП №296 Яцьковичі | 23.10.2024 10:35:00 | 23.10.2024 13:23:00 | Пошкодження головного рубильника
89 | Рівненська діль-ця | 123-03 Бармаки | 23.10.2024 10:55:00 | 23.10.2024 14:10:00 | Пошкодження в абонента
90 | Рівненська діль-ця | 84-11 Лікарня | 23.10.2024 16:05:00 | 23.10.2024 17:20:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
91 | Рівненська діль-ця | КТП №443 Котів | 24.10.2024 08:22:00 | 24.10.2024 16:40:00 | Пошкодження ПК
92 | Рівне міська д-ця | ЗТП №206 Рівне | 24.10.2024 10:15:00 | 24.10.2024 11:23:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
93 | Рівне міська д-ця | ЗТП №494 Рівне | 24.10.2024 10:15:00 | 24.10.2024 11:23:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
94 | ВолодимирецькаД-ця | 49-02 "Біле" | 24.10.2024 22:42:00 | 25.10.2024 01:34:00 | Пошкодження в абонента
95 | Дубенська дільниця | 03-02 Пирятин | 25.10.2024 00:45:00 | 25.10.2024 02:05:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
96 | Острозька дільниця | КТП №211 Хорів | 25.10.2024 13:27:00 | 25.10.2024 15:03:00 | Пошкодження ізолятора
97 | Рокитнівська діл-я | Л-3405 "Кам"яне" | 25.10.2024 22:50:00 | 26.10.2024 00:26:00 | Падіння опори - збита третіми особами
98 | Рівненська діль-ця | 13-02 Оржів | 26.10.2024 11:00:00 | 26.10.2024 12:55:00 | Пошкодження ізолятора
99 | Рівненська діль-ця | 13-03 Школа | 26.10.2024 11:45:00 | 26.10.2024 12:55:00 | Пошкодження ізолятора
100 | Рокитнівська діл-я | Л-3405 "Кам"яне" | 26.10.2024 12:14:00 | 26.10.2024 16:29:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
101 | Корецька дільниця | 1905 Стовпин | 27.10.2024 01:53:00 | 27.10.2024 04:05:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
102 | Дубенська дільниця | ЗТП №69 ДУБНО | 27.10.2024 10:55:00 | 27.10.2024 12:17:00 | Пошк. комут. апарату відходящого фідера
103 | Дубровицька д-ця | КТП №191 с. Крупове | 27.10.2024 11:20:00 | 27.10.2024 13:58:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
104 | Дубровицька д-ця | КТП №180 с. Мочулище | 27.10.2024 11:20:00 | 27.10.2024 13:58:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
105 | Дубровицька д-ця | КТП №190 с. Крупове | 27.10.2024 11:20:00 | 27.10.2024 13:58:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
106 | Дубровицька д-ця | КТП №421 с. Мочулище | 27.10.2024 11:20:00 | 27.10.2024 13:58:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
107 | Костопільська д-ця | 44-09 Маща | 28.10.2024 14:14:00 | 28.10.2024 15:40:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
108 | Костопільська д-ця | КТП №258 с.Маща | 28.10.2024 14:14:00 | 28.10.2024 15:53:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
109 | Рівненська діль-ця | 116-04 Ново Українка | 30.10.2024 08:30:00 | 30.10.2024 10:18:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
110 | Млинівська діль-ця | КТП №26 Маслянка | 30.10.2024 09:00:00 | 30.10.2024 11:02:00 | Пошкодження вязки проводів
111 | Костопільська д-ця | КТП №409 с.Деражне | 31.10.2024 09:32:00 | 31.10.2024 12:35:00 | Пошкодження трансформатора
112 | Гощанська дільниця | КТП №130 Красносілля | 31.10.2024 09:47:00 | 31.10.2024 11:24:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
113 | Рокитнівська діл-я | КТП №86 с.Дроздинь | 31.10.2024 10:10:00 | 31.10.2024 14:08:00 | Пошкодження ізоляції виводів
114 | Острозька дільниця | 109-09 "Волосківці" | 31.10.2024 10:50:00 | 31.10.2024 12:44:00 | Падіння дерева
115 | Рокитнівська діл-я | Л-5101 "Кисоричі" | 31.10.2024 16:03:00 | 31.10.2024 17:29:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)