## Worksheet
№ | Дільниця | Диспечерська назва обладнання яке пошкодилось | Дата і час початку перерви в електропостачанні | Дата і час закінчення перерви в електропостачанні | Причина перерви в електропостачанні
1 | Березнівська д-ця | Л 18-06 "Бистричі" | 01.12.2023 10:05:00 | 01.12.2023 11:17:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
2 | Корецька дільниця | 11807 Ганнівка | 01.12.2023 20:22:00 | 01.12.2023 23:01:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
3 | Млинівська діль-ця | 91-02 МАСЛЯНКА | 02.12.2023 01:11:00 | 02.12.2023 02:56:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
4 | Млинівська діль-ця | КТП №30 Боярка | 02.12.2023 02:56:00 | 02.12.2023 04:11:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
5 | Березнівська д-ця | Л 18-03 "Мочулянка" | 02.12.2023 22:04:00 | 03.12.2023 00:44:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
6 | Дубенська дільниця | ЗТП №304 Сатиїв | 02.12.2023 23:15:00 | 03.12.2023 01:03:00 | Падіння опори - руйнування (старіння)
7 | Дубенська дільниця | КТП №311 Жорнів | 02.12.2023 23:15:00 | 03.12.2023 01:03:00 | Падіння опори - руйнування (старіння)
8 | Млинівська діль-ця | 91-02 МАСЛЯНКА | 03.12.2023 00:23:00 | 03.12.2023 03:31:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
9 | Острозька дільниця | 38-02 Завізов | 03.12.2023 00:30:00 | 03.12.2023 02:54:00 | Обрив проводу через ожеледь
10 | Березнівська д-ця | Л 16-09 "Князівка" | 03.12.2023 00:45:00 | 03.12.2023 02:36:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
11 | Рівненська діль-ця | 116-02 Ремель | 03.12.2023 01:03:00 | 03.12.2023 03:25:00 | Обрив проводу через ожеледь
12 | Березнівська д-ця | Л 17-05 "Поліське" | 03.12.2023 01:31:00 | 03.12.2023 13:05:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
13 | Березнівська д-ця | КТП №153 Витковичі | 03.12.2023 02:36:00 | 03.12.2023 16:08:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
14 | Березнівська д-ця | КТП №54 Витковичі | 03.12.2023 02:36:00 | 03.12.2023 16:08:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
15 | Березнівська д-ця | Л 105-04 "Полісся" | 03.12.2023 02:54:00 | 03.12.2023 05:59:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
16 | Острозька дільниця | КТП №139 Завизів | 03.12.2023 02:55:00 | 03.12.2023 18:20:00 | Обрив проводу через ожеледь
17 | ВолодимирецькаД-ця | КТПП №38 Балаховичі | 03.12.2023 03:15:00 | 03.12.2023 04:41:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
18 | Рівненська діль-ця | 13-02 Оржів | 03.12.2023 03:25:00 | 03.12.2023 13:00:00 | Пошкодження ізолятора
19 | Березнівська д-ця | Л 18-01 "Майдан" | 03.12.2023 04:17:00 | 03.12.2023 13:36:00 | Обрив проводу через ожеледь
20 | Костопільська д-ця | 72-27 Пісків | 03.12.2023 04:25:00 | 03.12.2023 05:26:00 | Падіння дерева
21 | Костопільська д-ця | 114-01 Жильжа | 03.12.2023 05:11:00 | 03.12.2023 14:37:00 | Падіння дерева
22 | Костопільська д-ця | 14-01 Соломка | 03.12.2023 05:22:00 | 03.12.2023 12:27:00 | Падіння дерева
23 | Костопільська д-ця | 86-07 Вигін | 03.12.2023 05:25:00 | 03.12.2023 11:37:00 | Падіння дерева
24 | Рівненська діль-ця | 43-05 Шубків | 03.12.2023 05:45:00 | 03.12.2023 13:25:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
25 | Рівненська діль-ця | 12-08 Жобринь | 03.12.2023 07:30:00 | 03.12.2023 19:10:00 | Обрив проводу через ожеледь
26 | Рівненська діль-ця | Трикопці к.29 (Любомирка) | 03.12.2023 07:30:00 | 03.12.2023 16:43:00 | Падіння дерева
27 | Здолбунівська д-ця | 24-05 М.Мощаниця | 03.12.2023 08:24:00 | 03.12.2023 12:45:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
28 | Березнівська д-ця | Л 18-02 "Більчаки" | 03.12.2023 09:40:00 | 03.12.2023 11:29:00 | Обрив проводу через ожеледь
29 | Костопільська д-ця | 44-09 Маща | 03.12.2023 10:29:00 | 03.12.2023 14:02:00 | Падіння дерева
30 | Костопільська д-ця | 72-27 Пісків | 03.12.2023 12:07:00 | 03.12.2023 15:42:00 | Падіння дерева
31 | Березнівська д-ця | Л 16-05 "Лінчин" | 03.12.2023 15:02:00 | 03.12.2023 17:11:00 | Обрив проводу через ожеледь
32 | Рівненська діль-ця | КТП №50 Жобрин | 03.12.2023 19:10:00 | 04.12.2023 16:25:00 | Зарощенність траси
33 | Здолбунівська д-ця | 24-01 Коршів | 03.12.2023 23:00:00 | 04.12.2023 01:00:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
34 | Березнівська д-ця | КТП №258 Лінчин | 04.12.2023 07:00:00 | 04.12.2023 11:58:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
35 | Березнівська д-ця | КТП №231 Михалин | 04.12.2023 07:00:00 | 04.12.2023 11:58:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
36 | Костопільська д-ця | 72-105 Підлужне | 04.12.2023 10:37:00 | 04.12.2023 11:45:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
37 | Дубенська дільниця | 65-07 Лісгоспзаг | 04.12.2023 11:49:00 | 04.12.2023 13:43:00 | Пошкодження ізолятора
38 | Дубенська дільниця | КТП №113 Майдан | 05.12.2023 15:34:00 | 05.12.2023 18:01:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
39 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.111-01 Клесів | 05.12.2023 21:00:00 | 06.12.2023 01:25:00 | Пошкодження в ТП
40 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.79-28 Яринівка | 05.12.2023 23:33:00 | 06.12.2023 03:18:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
41 | ВолодимирецькаД-ця | 122-05 "Любахи" | 06.12.2023 00:20:00 | 06.12.2023 02:15:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
42 | Костопільська д-ця | 114-07 Постійно | 06.12.2023 16:11:00 | 06.12.2023 17:53:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
43 | Костопільська д-ця | ЗТП №354 м.Костопіль | 07.12.2023 13:03:00 | 07.12.2023 16:41:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
44 | Костопільська д-ця | ЗТП №359 м.Костопіль | 07.12.2023 13:03:00 | 07.12.2023 16:41:00 | Пошкодження КЛ-10кВ
45 | Гощанська дільниця | Мнишин 93-02 | 07.12.2023 14:28:00 | 07.12.2023 15:55:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
46 | Рокитнівська діл-я | Л-7801 "Блажове" | 08.12.2023 10:18:00 | 08.12.2023 12:56:00 | Падіння опори - збита третіми особами
47 | Дубровицька д-ця | 60-01 Жадень | 09.12.2023 23:21:00 | 10.12.2023 01:39:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
48 | Костопільська д-ця | ЩТП №475 м. Костопіль | 10.12.2023 05:14:00 | 10.12.2023 14:40:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
49 | Костопільська д-ця | ЗТП №375 м.Костопіль | 10.12.2023 05:14:00 | 10.12.2023 14:40:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
50 | Костопільська д-ця | КТП №348 м.Костопіль | 10.12.2023 05:14:00 | 10.12.2023 14:40:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
51 | Рокитнівська діл-я | КТП №121 с.Старе Село | 11.12.2023 13:55:00 | 11.12.2023 15:35:00 | Пошкодження трансформатора
52 | Костопільська д-ця | ЗТП №313 м.Костопіль | 11.12.2023 15:45:00 | 11.12.2023 17:05:00 | Пошкодження ізоляції виводів
53 | Корецька дільниця | 2005 Бриків | 12.12.2023 05:51:00 | 12.12.2023 08:56:00 | Оперативні перемикання
54 | Сарненська діль-ця | ЗТП №581 с.Чемерне | 12.12.2023 11:27:00 | 12.12.2023 14:22:00 | Пошкодження ізолятора
55 | Дубенська дільниця | КТП №235 Буща | 12.12.2023 13:30:00 | 12.12.2023 14:38:00 | Пошк. комут. апарату відходящого фідера
56 | Рівненська діль-ця | 45-01 Біла Криниця | 14.12.2023 07:28:00 | 14.12.2023 09:45:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
57 | Рівненська діль-ця | 11-05 Грушвиця | 14.12.2023 14:40:00 | 14.12.2023 16:35:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
58 | Сарненська діль-ця | ф.74-04 пос.ТБЗ | 14.12.2023 17:41:00 | 14.12.2023 19:14:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
59 | Корецька дільниця | 1901 Жорнівка | 15.12.2023 11:15:00 | 15.12.2023 12:55:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
60 | Млинівська діль-ця | КТП №198 Вовковиї | 15.12.2023 11:30:00 | 15.12.2023 12:43:00 | Пошкодження ПК
61 | Корецька дільниця | КТП №45 Користь | 17.12.2023 02:50:00 | 17.12.2023 04:25:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
62 | Корецька дільниця | ЗТП №264 Користь | 17.12.2023 02:50:00 | 17.12.2023 04:25:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
63 | Корецька дільниця | КТП №140 Користь | 17.12.2023 02:50:00 | 17.12.2023 04:25:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
64 | Здолбунівська д-ця | 24-01 Коршів | 17.12.2023 03:20:00 | 17.12.2023 05:13:00 | Обрив проводу через ожеледь
65 | Костопільська д-ця | 15-01 Звізже | 17.12.2023 10:36:00 | 17.12.2023 12:47:00 | Відключення через обрив на Л-0,4 кВ
66 | Млинівська діль-ця | КТП №137 Хрінники | 17.12.2023 11:29:00 | 17.12.2023 15:36:00 | Пошкодження ПК
67 | Рівненська діль-ця | Олександрія к.14 (Любомирка) | 17.12.2023 13:12:00 | 17.12.2023 14:59:00 | Пошкодження в абонента
68 | Рівненська діль-ця | Трикопці к.29 (Любомирка) | 17.12.2023 13:12:00 | 17.12.2023 14:59:00 | Пошкодження в абонента
69 | Костопільська д-ця | 114-01 Жильжа | 17.12.2023 16:47:00 | 17.12.2023 19:02:00 | Оперативні перемикання
70 | Рівне міська д-ця | ЗТП №50 Рівне | 18.12.2023 13:56:00 | 18.12.2023 15:27:00 | Пошкодження Р-10
71 | ВолодимирецькаД-ця | 52-01 "Маюничі" | 18.12.2023 14:10:00 | 18.12.2023 17:36:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
72 | Костопільська д-ця | 114-01 Жильжа | 18.12.2023 17:25:00 | 18.12.2023 18:57:00 | Пошкодження ізолятора
73 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.111-01 Клесів | 19.12.2023 06:56:00 | 19.12.2023 09:35:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
74 | Здолбунівська д-ця | КТП №227 Мізоч | 19.12.2023 09:19:00 | 19.12.2023 11:10:00 | Пошкодження ізолятора
75 | Рівненська діль-ця | КТП №221 Клевань | 19.12.2023 17:07:00 | 20.12.2023 07:26:00 | Зарощенність траси
76 | Рівненська діль-ця | 43-06 Тучин | 19.12.2023 20:05:00 | 20.12.2023 00:03:00 | Падіння опори - руйнування (старіння)
77 | Гощанська дільниця | Міст 01-04 | 19.12.2023 20:05:00 | 20.12.2023 00:03:00 | Падіння опори - руйнування (старіння)
78 | Здолбунівська д-ця | ЗТП №419 Ільпінь | 21.12.2023 15:33:00 | 21.12.2023 17:06:00 | Пошкодження ізоляції виводів
79 | Зарічненська д-ця | КТП №66 Новорічиця | 22.12.2023 10:55:00 | 22.12.2023 15:40:00 | Пошкодження в ТП
80 | Рівненська діль-ця | 120-02 МТФ | 22.12.2023 12:20:00 | 22.12.2023 13:55:00 | Пошкодження Р-10
81 | Рівненська діль-ця | 121-01 Ставки | 23.12.2023 00:26:00 | 23.12.2023 01:40:00 | Причина невизначена (усп. РПВ)
82 | Острозька дільниця | ЗТП №533 Місто | 24.12.2023 11:13:00 | 24.12.2023 16:37:00 | Пошкодження ізоляції виводів
83 | Корецька дільниця | КТП №297 Даничів | 24.12.2023 16:55:00 | 24.12.2023 18:00:00 | Пошкодження ізолятора
84 | Острозька дільниця | 73-10 "Хорів" | 25.12.2023 03:31:00 | 25.12.2023 09:25:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
85 | Дубенська дільниця | КТП №255 Стовпець | 25.12.2023 09:29:00 | 25.12.2023 12:39:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
86 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.85-03 Ремчиці | 25.12.2023 20:02:00 | 25.12.2023 21:36:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
87 | Млинівська діль-ця | 08-01ПІТУШКІВ | 26.12.2023 01:06:00 | 26.12.2023 03:19:00 | Пошкодження Р-10
88 | Костопільська д-ця | КТП №161 с.Суйськ | 26.12.2023 11:34:00 | 26.12.2023 12:35:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
89 | Рівненська діль-ця | 12-05 Михайлівка | 27.12.2023 00:10:00 | 27.12.2023 01:50:00 | Пошкодження Р-10
90 | ВолодимирецькаД-ця | 29-03 "Антонівка" | 27.12.2023 00:24:00 | 27.12.2023 03:09:00 | Обрив проводу через механічне зношення
91 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.26-06 Зносичі | 27.12.2023 05:50:00 | 27.12.2023 14:05:00 | Падіння дерева
92 | Рівне міська д-ця | ЗТП №17 Рівне | 27.12.2023 10:00:00 | 27.12.2023 12:35:00 | Пошкодження КЛ-(6)10 кВ
93 | ВолодимирецькаД-ця | 29-03 "Антонівка" | 27.12.2023 10:56:00 | 27.12.2023 15:00:00 | Падіння дерева
94 | Зарічненська д-ця | КТП №117 Серники | 27.12.2023 11:04:00 | 27.12.2023 14:55:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
95 | Зарічненська д-ця | КТП №265 Серники (х.Веретики) | 27.12.2023 11:04:00 | 27.12.2023 14:55:00 | З вини інших ліцензіатів або споживачів
96 | Дубенська дільниця | КТП №254 Верба | 27.12.2023 12:14:00 | 27.12.2023 14:10:00 | Пошкодження ізолятора
97 | Дубенська дільниця | КТП №205 Верба | 27.12.2023 12:14:00 | 27.12.2023 14:10:00 | Пошкодження ізолятора
98 | Рівненська діль-ця | 116-01 Скоморохи | 27.12.2023 12:30:00 | 27.12.2023 18:10:00 | Пошкодження вязки проводів
99 | Корецька дільниця | КТП №32 Новий Корець | 27.12.2023 13:17:00 | 27.12.2023 14:58:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
100 | Корецька дільниця | ЗТП №223 Корець | 27.12.2023 13:17:00 | 27.12.2023 15:33:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
101 | Корецька дільниця | КТПП №141 Корець | 27.12.2023 13:17:00 | 27.12.2023 15:33:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
102 | Корецька дільниця | КТП №325 Корець | 27.12.2023 13:17:00 | 27.12.2023 15:33:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
103 | Корецька дільниця | КТП №165 Корець | 27.12.2023 13:17:00 | 27.12.2023 15:33:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
104 | Корецька дільниця | ЗТП №57 Корець | 27.12.2023 13:17:00 | 27.12.2023 15:33:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
105 | Корецька дільниця | КТП №323 Новий Корець | 27.12.2023 13:17:00 | 27.12.2023 16:08:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
106 | Корецька дільниця | КТПП №66 Корець | 27.12.2023 13:17:00 | 27.12.2023 16:08:00 | Зарощенність траси (перекриття гілкою)
107 | Сарненська діль-ця | ПЛ-10кВ ф.74-12 Клесів | 27.12.2023 21:39:00 | 27.12.2023 23:44:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
108 | Млинівська діль-ця | ЗТП №282 Малі Дорогостаї | 27.12.2023 21:47:00 | 28.12.2023 12:40:00 | Пошкодження ізоляції виводів
109 | Рівне міська д-ця | ЗТП №111 Рівне | 28.12.2023 09:43:00 | 28.12.2023 11:52:00 | Причина невизначена
110 | ВолодимирецькаД-ця | 53-02 "Мульчиці" | 28.12.2023 14:10:00 | 28.12.2023 15:51:00 | Пошкодження вязки проводів
111 | Костопільська д-ця | 86-03 Яполоть | 29.12.2023 04:25:00 | 29.12.2023 05:34:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
112 | Острозька дільниця | 38-02 Завізов | 29.12.2023 09:30:00 | 29.12.2023 10:49:00 | Падіння дерева
113 | Костопільська д-ця | КТП №32 с.К.Гора | 29.12.2023 10:20:00 | 29.12.2023 15:20:00 | Пошкодження ізоляції виводів
114 | Березнівська д-ця | КТП №178 Городище | 29.12.2023 14:29:00 | 29.12.2023 15:43:00 | Пошкодження ізоляції виводів
115 | Березнівська д-ця | Л 16-21 "Зірне" | 30.12.2023 15:24:00 | 30.12.2023 16:47:00 | По заявці ДСНС (пожежа або інше)
116 | Рівненська діль-ця | 121-01 Ставки | 31.12.2023 03:34:00 | 31.12.2023 06:46:00 | Попадання тварин на облад. (птахи та ін)
117 | Рокитнівська діл-я | КТП №126 с.Масевичі | 31.12.2023 20:40:00 | 31.12.2023 22:40:00 | Пошкодження ізоляції виводів